## Formulario descriptivo
FORMULARIO DESCRIPTIVO
LINEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2
CARACTERISTICAS |  | CANTIDAD | UNIDAD | DETALLES / REFERENCIAS
CRITERIO DE DISEÑO
| Circuitos | 1 | c/u
| Tensión | - | - | 500 kV
| Disposición | - | - | 1 circuito en disposición horizontal - 4 conductores por fase
| Capacidad | - | - | 1803 MVA a 25ºC ambiente con sol
LONGITUD CIRCUITO |  | 257.37 | km
CONDUCTOR |  | 4 | c/u x fase | ACAR 700 MCM
CABLE DE GUARDIA |  | 2 | c/u | Cables acero EHS 3/8"
AISLACION |  | 25 | c/u | Aisladores por cadena simple

## Costo de obra
LINEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2
INVENTARIO
Ítem | Denominación | Costo
1 | Servidumbre
2 | Costos directos
2.1 | Materiales | 35359353.126
2.2 | Transporte a obra y seguro | 3105879.1507
2.3 | Mano de obra | 6287441.9391
2.4 | Equipos asociados a la instalación o construcción | 3432269.0735
| Subtotal costos directos | 48184943.2893
3 | Costos indirectos | 0
3.1 | Ingeniería básica (%) | 0
3.2 | Redacción de pliegos, licitación y contrato de obra (%) | 0
3.3 | Proyecto de detalle por el Contratista (%) | 0
3.4 | Revisión del proyecto de detalle por el Propietario (%) | 0
3.5 | Dirección de obra por el Contratista (%) | 0
3.6 | Montaje y desmontaje de faenas (%) | 0
3.7 | Inspección, ensayo y recepción de obra por el Propietario (%) | 0
3.8 | Seguros de obra (%) | 0
3.9 | Impuestos (%) | 0
| Subtotal costos indirectos | 0
4 | Costos financieros (intereses durante la construcción) | 2213050.0399
5 | Gastos generales del contratista | 0
6 | Utilidades del contratista | 0
7 | Bienes intangibles | 0
8 | Capital de explotación | 0
9 | Otros gastos asociados a la habilitación de las instalaciones | 0
| TOTAL | 50397993.3292

## Materiales
Item | Denominación | Unidad | Cantidad | P. Unit. | P. Parcial | Observaciones
1 | Conductores
1.1 | Conductor ACAR 700 MCM | km | 3150.2088 | 4400.0418 | 13861050.2924 | Se computó un 2% adicional por flechas y puentes
1.2 | Cable de guardia de acero galvanizado 3/8" EHS | km | 525.0348 | 1082.6542 | 568431.128 | Se computó un 2% adicional por flechas y puentes
3 | Aisladores
3.1 | De disco B&S 10" x 5 3/4", porcelana, carga de rotura electromecánica 12000 daN | c/u | 62750 | 24.7087 | 1550473.0945
3.2 | De disco B&S 10" x 5 3/4", porcelana, carga de rotura electromecánica 16500 daN | c/u | 28800 | 26.0092 | 749064.7955
4 | Ferretería
4.1 | Conductor de energía (haces de 4 conductores, 500 kV)
4.1.1 | Conjunto de suspensión en I | conjunto | 1150 | 198.1532 | 227876.1314
4.1.2 | Conjunto de suspensión en V | conjunto | 680 | 371.5372 | 252645.2761
4.1.3 | Conjunto de anclaje tipo a compresión | conjunto | 576 | 743.0743 | 428010.8207
4.1.4 | Conjunto preformado | c/u | 1830 | 99.0766 | 181310.1393 | No hay información, se computaron uno por cadena de suspension
4.1.5 | Espaciador amortiguador | c/u | 9111 | 148.6149 | 1354030.0651
4.1.6 | Espaciador rígidos para puentes | c/u | 576 | 117.6534 | 67768.3799 | No hay información, se computaron 4 por puente
4.1.7 | Manguito de empalme | c/u | 1369 | 99.0766 | 135635.8365 | No hay información, se computó uno cada 2,3 km
4.1.8 | Prensa especial para transposiciones | c/u | 36 | 123.8457 | 4458.446
4.2 | Cable de guardia
4.2.1 | Conjunto de suspensión | conjunto | 1156 | 89.4571 | 103412.3799 | No hay información, se computaron 2 por torre
4.2.2 | Conjunto de anclaje | conjunto | 384 | 153.355 | 58888.3152 | No hay información, se computaron 4 por torre, 2 a cada lado
4.2.3 | Amortiguador Stockbridge | c/u | 384 | 108.6264 | 41712.5566 | Se computaron 2 por torre
4.2.4 | Manguito de empalme | c/u | 175 | 102.2367 | 17891.4152 | No hay información, se computó uno cada 3 km
4.2.5 | Conector simple | c/u | 1348 | 12.7796 | 17226.8769
4.2.6 | Prensa para puentes | c/u | 1348 | 25.5592 | 34453.7538
5 | Estructura de acero galvanizado | kg | 4411008.6707 | 2.4563 | 10834817.7508
6 | Riendas y accesorios
6.1 | Cable de A°G° F 7/8" EHS según ASTM A475, galvanizado clase A | m | 68176.44 | 4.8 | 327246.912
6.2 | Grillete con perno F 35 | c/u | 1816 | 10 | 18160
6.3 | Guardacabo circular para cable A°G° F 7/8" | c/u | 3632 | 12 | 43584
6.4 | Armadura preformada para cable A°G° F 7/8" | jgo | 3632 | 65 | 236080
6.5 | Perno en U F 32 | jgo | 1816 | 65 | 118040
6.6 | Barra con ojo F 38 con placas y tuercas | kg | 90800 | 4 | 363200
7 | Fundaciones
7.1 | H°A° H25 | m3 | 4947.61 | 300 | 1484283 | Falta información torres A90
7.2 | H°S° H17 | m3 | 3307.6 | 270 | 893052
7.3 | H°S° H10 | m3 | 428.041 | 200 | 85608.2
7.4 | Fe para armadura | kg | 347407 | 2 | 694814
7.5 | Pilotes F 0,60m | m | 660 | 60 | 39600
8 | Puesta tierra
8.1 | Pletina de A°G° 38x5 A37-24 | kg | 141519 | 2 | 283038 | Falta infomación p.a.t. torres autosoportadas
8.2 | Soldadura electrica | kg | 20220 | 5 | 101100
8.3 | Pintura anticorrosiva | litro | 8113.756 | 10 | 81137.56
9 | Miscelaneas
9.1 | Dispositivo contra escalamiento | kg | 40440 | 2 | 80880 | No estaba informado en plano. Se computó
9.2 | Protección contra pajaros | kg | 3370 | 2 | 6740
9.3 | Placas de numeración | c/u | 674 | 1 | 674
9.4 | Placa de peligro de muerte | c/u | 674 | 1 | 674
9.5 | Pintura para balizamiento | litro | 44 | 1 | 44
9.6 | Esfera de aluminio F260 para balizamiento diurno | c/u | 204 | 60 | 12240
| Total |  |  |  | 35359353.126

## Costos de importación
Item | Denominación | Unidad | Cantidad | P. Unit. FOB | P. Parcial FOB | P. Embarque FOB | Peso | Volúmen | Contenedores | Origen | Destino | Transporte | Costo Unit. |  | Flete | Seguro | P. Embarque CIF | Costos portuarios | Costo s/camión | Arancel aduanero | P. Unit. CIF
[7 empty] | t | m3 | c/u |  |  |  | U$S/m3 | U$S/contenedor | U$S | U$S
1 | Conductores
1.1 | Conductor ACAR 700 MCM | km | 3150.2088 | 3500 | 11025730.8 | 11025730.8 | 3241.5649 | 3780 | 55 | Venezuela | Valparaíso | Marítimo | 100 | - | 378000 | 106624.883 | 11510355.683 | 40519.5607 | 11550875.2437 | 20% | 4400.0418
1.2 | Cable de guardia de acero galvanizado 3/8" EHS | km | 525.0348 | 800 | 420027.84 | 420027.84 | 3010.0245 | 180 | 2 | Brasil | Santiago | Terrestre | - | 6000 | 12000 | 4039.4603 | 436067.3003 | 37625.3064 | 473692.6067 | 20% | 1082.6542
3 | Aisladores
3.1 | De disco B&S 10" x 5 3/4", porcelana, carga de rotura electromecánica 12000 daN | c/u | 62750 | 19 | 1192250 | 1768250 | 426.375 | 1000 | 14 | Francia | Valparaíso | Marítimo | 125 | - | 125000 | 17701.8875 | 1910951.8875 | 5329.6875 | 1916281.575 | 20% | 24.7087
3.2 | De disco B&S 10" x 5 3/4", porcelana, carga de rotura electromecánica 16500 daN | c/u | 28800 | 20 | 576000 | [15 empty] | 26.0092
4 | Ferretería
4.1 | Conductor de energía (haces de 4 conductores, 500 kV)
4.1.1 | Conjunto de suspensión en I | conjunto | 1150 | 160 | 184000 | 2141160 | 1950 | 250 | 4 | Brasil | Santiago | Terrestre | - | 6000 | 24000 | 20244.246 | 2185404.246 | 24375 | 2209779.246 | 20% | 198.1532
4.1.2 | Conjunto de suspensión en V | conjunto | 680 | 300 | 204000 | [15 empty] | 371.5372
4.1.3 | Conjunto de anclaje tipo a compresión | conjunto | 576 | 600 | 345600 | [15 empty] | 743.0743
4.1.4 | Conjunto preformado | c/u | 1830 | 80 | 146400 | [15 empty] | 99.0766
4.1.5 | Espaciador amortiguador | c/u | 9111 | 120 | 1093320 | [15 empty] | 148.6149
4.1.6 | Espaciador rígidos para puentes | c/u | 576 | 95 | 54720 | [15 empty] | 117.6534
4.1.7 | Manguito de empalme | c/u | 1369 | 80 | 109520 | [15 empty] | 99.0766
4.1.8 | Prensa especial para transposiciones | c/u | 36 | 100 | 3600 | [15 empty] | 123.8457
4.2 | Cable de guardia
4.2.1 | Conjunto de suspensión | conjunto | 1156 | 70 | 80920 | 214080 | 468 | 60 | 1 |  |  |  | - | 6000 | 6000 | 2057.748 | 222137.748 | 5850 | 227987.748 | 20% | 89.4571
4.2.2 | Conjunto de anclaje | conjunto | 384 | 120 | 46080 | [15 empty] | 153.355
4.2.3 | Amortiguador Stockbridge | c/u | 384 | 85 | 32640 | [15 empty] | 108.6264
4.2.4 | Manguito de empalme | c/u | 175 | 80 | 14000 | [15 empty] | 102.2367
4.2.5 | Conector simple | c/u | 1348 | 10 | 13480 | [15 empty] | 12.7796
4.2.6 | Prensa para puentes | c/u | 1348 | 20 | 26960 | [15 empty] | 25.5592
5 | Estructura de acero galvanizado | kg | 4411008.6707 | 2 | 8822017.3414 | 8822017.3414 | 4631.5591 | 735.1681 | 11 | Brasil | Santiago | Terrestre | - | 6000 | 66000 | 83102.9621 | 8971120.3035 | 57894.4888 | 9029014.7923 | 20% | 2.4563
[6 empty] | 24391265.9814 | [8 empty] | 611000 | 233771.1869 | 25236037.1683 | 171594.0433
Costos unitarios
| Contenedor 40' | m3 | 67.62
| Seguro de transporte (% sobre costo FOB+Flete) | % | 0.935%
| Gastos portuarios (Valparaíso) | U$S/t | 12.5

## Transporte a obra y seguro
Item | Denominación | Unidad | Cantidad | Peso | Origen | Distancia a obra | Costo transporte
|  |  |  | t |  | km
1 | Conductores
1.1 | Conductor ACAR 700 MCM | km | 3150.2088 | 3241.5649 | Valparaíso | 500 | 810391.2138
1.2 | Cable de guardia de acero galvanizado 3/8" EHS | km | 525.0348 | 3010.0245 | Santiago | 400 | 602004.9017
2 | Aisladores
2.1 | De disco B&S 10" x 5 3/4", porcelana, carga de rotura electromecánica 12000 daN | c/u | 62750 | 426.375 | Valparaíso | 500 | 106593.75
2.2 | De disco B&S 10" x 5 3/4", porcelana, carga de rotura electromecánica 16500 daN | c/u | 28800 | 0 |  |  | 0
3 | Ferretería
3.1 | Conductor de energía (haces de 4 conductores, 500 kV)
3.1.1 | Conjunto de suspensión en I | conjunto | 1150 | 1950 | Santiago | 400 | 390000
3.1.2 | Conjunto de suspensión en V | conjunto | 680 | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Conjunto de anclaje tipo a compresión | conjunto | 576 | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Conjunto preformado | c/u | 1830 | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Espaciador amortiguador | c/u | 9111 | 0 |  |  | 0
3.1.6 | Espaciador rígidos para puentes | c/u | 576 | 0 |  |  | 0
3.1.7 | Manguito de empalme | c/u | 1369 | 0 |  |  | 0
3.1.8 | Prensa especial para transposiciones | c/u | 36 | 0 |  |  | 0
3.2 | Cable de guardia
3.2.1 | Conjunto de suspensión | conjunto | 1156 | 468 | Santiago | 400 | 93600
3.2.2 | Conjunto de anclaje | conjunto | 384 |  |  |  | 0
3.2.3 | Amortiguador Stockbridge | c/u | 384 |  |  |  | 0
3.2.4 | Manguito de empalme | c/u | 175 |  |  |  | 0
3.2.5 | Conector simple | c/u | 1348 |  |  |  | 0
3.2.6 | Prensa para puentes | c/u | 1348 |  |  |  | 0
4 | Estructura de acero galvanizado | kg | 4411008.6707 | 4631.5591 | Santiago | 400 | 926311.8208
5 | Riendas y accesorios
6.1 | Cable de A°G° F 7/8" EHS según ASTM A475, galvanizado clase A | m | 68176.44 | 210 | Santiago | 400 | 42000
6.2 | Grillete con perno F 35 | c/u | 1816 | 10 | Santiago | 400 | 2000
6.3 | Guardacabo circular para cable A°G° F 7/8" | c/u | 3632 |  |  |  | 0
6.4 | Armadura preformada para cable A°G° F 7/8" | jgo | 3632 |  |  |  | 0
6.5 | Perno en U F 32 | jgo | 1816 |  |  |  | 0
6.6 | Barra con ojo F 38 con placas y tuercas | kg | 90800 | 92 | Santiago | 400 | 18400
7 | Fundaciones
7.1 | H°A° H25 | m3 | 4947.61 | 20 | Subcontrato | - | -
7.2 | H°S° H17 | m3 | 3307.6
7.3 | H°S° H10 | m3 | 428.041
7.4 | Fe para armadura | kg | 347407 | 350 | Santiago | 400 | 70000
7.5 | Pilotes F 0,60m | m | 660 |  | Subcontrato | - | -
8 | Puesta tierra
8.1 | Pletina de A°G° 38x5 A37-24 | kg | 141519 | 15 | Santiago | 400 | 3000
8.2 | Soldadura electrica | kg | 20220 | 20 | Santiago | 400 | 4000
8.3 | Pintura anticorrosiva | litro | 8113.756 | 10 | Santiago | 400 | 2000
9 | Miscelaneas
9.1 | Dispositivo contra escalamiento | kg | 40440 | 42 | Santiago | 400 | 8400
9.2 | Protección contra pajaros | kg | 3370 | 4 | Santiago | 400 | 800
9.3 | Placas de numeración | c/u | 674 | 1 | Santiago | 400 | 200
9.4 | Placa de peligro de muerte | c/u | 674 |  |  |  | 0
9.5 | Pintura para balizamiento | litro | 44 |  |  |  | 0
9.6 | Esfera de aluminio F260 para balizamiento diurno | c/u | 204 |  |  |  | 0
| Total transporte | [5 empty] | 3079701.6863
| Seguro terresrtre | [5 empty] | 26177.4643
| Total transporte y seguro | [5 empty] | 3105879.1507
| Costo transporte | t.km | 0.5
| Seguro terrestre | % | 0.85%

## Mano de obra
Ítem | Tarea | Unid. | Cant. | Rendimiento diario | Duración [d] | Topógrafo | Oficial conductor | Oficial gruísta | Oficial soldador | Oficial de tendido | Oficial | Ayudante | Costo por tarea | Observaciones
1 | Topografía
1.1 | Apertura de picadas | ha | 257.37 | 5 | 51.474 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 22648.56
1.2 | Relevamiento | km | 257.37 | 3 | 85.79 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 34316
1.3 | Replanteo | km | 257.37 | 1.5 | 171.58 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 68632 | 4 piquetes diarios
2 | Construcción de caminos de acceso
2.1 | En llano | Torre | 645 | 3 | 215 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 94600 | Colocación de tranqueras, etc.
2.2 | En cerro | Torre | 29 | 1 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 17400
3 | Ensayos de suelo | Torre | 674 | 4 | 168.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | Subcontrato
4 | Excavaciones
4.1 | A máquina | m3 | 4185.331 | 30 | 139.511 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 50223.972 | Bases grandes
4.2 | A máquina | m3 | 3120.6 | 20 | 156.03 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 74894.4 | Bases circulares terminadas a mano
4.3 | A mano | m3 | 1285.22 | 6 | 214.2033 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 359861.6 | Suelo duro
4.4 | En roca | m3 | 92.1 | 4 | 23.025 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8289
5 | Hormigonado de bases | [12 empty] | Hormigón elaborado
5.1 | Torres arriendadas | [12 empty] | Base central y anclajes de riendas
5.1.1 | Hormigón simple | m3 | 3221.541 | 45 | 71.5898 | - | - |  | - | - | 1 | 5 | 37226.696
5.1.2 | H° A° | m3 | 529.91 | 20 | 26.4955 | - | - |  | - | - | 2 | 7 | 21196.4 | 1 oficial para hormigonado y 1 para armado de hierros
5.2 | Torres autosoportadas
5.2.1 | Hormigón simple | m3 | 514.1 | 45 | 11.4244 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5940.7111
5.2.2 | H° A° | m3 | 4417.7 | 20 | 220.885 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 20 | 547794.8 | 1 oficial para hormigonado y 4 para armado de hierros
5.2.3 | Replanteo de stubs | Torre | 220 | 5 | 44 | 1 | - |  | - | - | - | 2 | 17600
5.3 | Pilotes | m | 660 | [10 empty] | Subcontrato
6 | Montaje de estructuras
6.1 | Seleccion de torres en obrador | Torre | 674 | 10 | 67.4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 29656
6.2 | Torres arriendadas | [5 empty] | -
6.2.1 | Armado en el piso | Torre | 454 | 2 | 227 | - | 1 | - | - | - | 4 | 20 | 499400
6.2.2 | Izado | Torre | 454 | 10 | 45.4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 29056
6.3 | Torres autosoportadas | Torre | 220 | 1 | 220 | - | 2 | 2 | - | - | 12 | 24 | 862400
7 | Montaje de aislación
7.1 | Cadenas de suspensión y roldanas | Torre | 575 | 5 | 115 | - | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 110400
7.2 | Anclajes | Torre | 99 | 5 | 19.8 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 11088
8 | Tendido de conductores
8.1 | Colocación de la cordina | km | 257.37 | 2 | 128.685 | - | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 123537.6
8.2 | Tendido | km | 257.37 | 0.9 | 285.9667 | - | - | - | - | 3 | 6 | 30 | 1029480
8.3 | Tensado y flechado | km | 257.37 | 3 | 85.79 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 82358.4
8.4 | Colocación de preformados y enmorsetado | Torre | 575 | 5 | 115 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 96600
8.5 | Armado de puentes | Torre | 99 | 5 | 19.8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 16632
9 | Tendido de cable de guardia
9.1 | Colocación de la cordina | km | 257.37 | 2 | 128.685 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 87505.8
9.2 | Tendido | km | 257.37 | 0.9 | 285.9667 | - | - | - | - | 2 | 4 | 20 | 686320
9.3 | Tensado y flechado | km | 257.37 | 3 | 85.79 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 68632
9.4 | Enmorsetado | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 152773.3333
10 | Colocacion de amortiguadores
10.1 | Espaciadores | Vano | 675 | 3 | 225 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 189000
10.2 | Stockbridge | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 152773.3333
11 | Balizamiento
11.1 | Colocacion de esferas | Vano | 20 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1600
11.2 | Pintado de torres | Torre | 22 | 2 | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4400
12 | Puesta a tierra
12.1 | Zanjeo | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 224666.6667
12.2 | Colocacion de pletinas | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 224666.6667
12.3 | Medición de resistencia | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 134800
12.4 | Colocación de contrapesos | Torre | 29 | 1 | 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 17400
13 | Terminaciones
13.1 | Colocación de carteles | Torre | 674 | 5 | 134.8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 37744
13.2 | Revisión de torres y punteado | Torre | 674 | 5 | 134.8 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 48528
14 | Ensayos y puesta en servicio | Gl. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5400
Días totales |  |  |  |  | 66614.3258 | 472.95 | 2444.3294 | 706.285 | 253.6667 | 1429.8333 | 14841.6976 | 46465.5638 | 6287441.9391
Salario ayudante equivalente | [5 empty] | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1
Días ayudante equivalentes totales |  |  |  |  | 78593.0242 | 1418.85 | 3666.494 | 1412.57 | 507.3333 | 2859.6667 | 22262.5464 | 46465.5638
Jornada laboral |  | h/d | 10 | 785930.2424
Costo mano de obra total |  |  |  | 6287441.9391
1 | Hora ayudante | U$S | 5
2 | Cargas sociales | % | 60%
Subtotal |  | U$S | 8

## Equipos
Ítem | Tarea | Unid. | Cant. | Rendimiento diario | Duración [d] | Camioneta 4x4 | Camioneta pick up | Camión | Hidroelevador c/barquilla | Topadora | Motoniveladora | Retroexcavadora | Excavadora helicoidal | Grúa liviana: 15 m, 1 t | Grúa pesada: 25 m, 40 t | Compresor | Equipo de tendido chico | Equipo de tendido grande | Costo por tarea | Herramientas menores | Observaciones
1 | Topografía
1.1 | Apertura de picadas | ha | 257.37 | 5 | 51.474 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11495.86 | Motosierra
1.2 | Relevamiento | km | 257.37 | 3 | 85.79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19114.012 | Estación total
1.3 | Replanteo | km | 257.37 | 1.5 | 171.58 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38228.024 | Estación total
2 | Construcción de caminos de acceso | [17 empty] | 0
2.1 | En llano | Torre | 645 | 3 | 215 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 150299.3333
2.2 | En cerro | Torre | 29 | 1 | 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20272.9333
3 | Ensayos de suelo | Torre | 674 | 4 | 168.5 | [13 empty] | 0 |  | Subcontrato
4 | Excavaciones | [17 empty] | 0
4.1 | A máquina | m3 | 4185.331 | 30 | 139.511 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 76135.8213
4.2 | A máquina | m3 | 3120.6 | 20 | 156.03 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 99222.5976
4.3 | A mano | m3 | 1285.22 | 6 | 214.2033 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95677.4889
4.4 | En roca | m3 | 92.1 | 4 | 23.025 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9521.912 | Perforadora
5 | Hormigonado de bases | [17 empty] | 0 |  | Hormigón elaborado
5.1 | Torres arriendadas | [17 empty] | 0 |  | Base central y anclajes de riendas
5.1.1 | Hormigón simple | m3 | 3221.541 | 45 | 71.5898 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15988.3887
5.1.2 | H° A° | m3 | 529.91 | 20 | 26.4955 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20519.2928
5.2 | Torres autosoportadas | [17 empty] | 0
5.2.1 | Hormigón simple | m3 | 514.1 | 45 | 11.4244 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9014.6483
5.2.2 | H° A° | m3 | 4417.7 | 20 | 220.885 | - | 1 | 1 | - |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | 246694.1851
5.2.3 | Replanteo de stubs | Torre | 220 | 5 | 44 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9826.6667 | Estación total
5.3 | Pilotes | m | 660 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | Subcontrato
6 | Montaje de estructuras | [17 empty] | 0
6.1 | Seleccion de torres en obrador | Torre | 674 | 10 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
6.2 | Torres arriendadas | [17 empty] | 0
6.2.1 | Armado en el piso | Torre | 454 | 2 | 227 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175798.8889
6.2.2 | Izado | Torre | 454 | 10 | 45.4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 59827.1111
6.3 | Torres autosoportadas | Torre | 220 | 1 | 220 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 678088.8889
7 | Montaje de aislación | [17 empty] | 0
7.1 | Cadenas de suspensión y roldanas | Torre | 575 | 5 | 115 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92536.6667 | Roldanas
7.2 | Anclajes | Torre | 99 | 5 | 19.8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11510.4
8 | Tendido de conductores | [7 empty] | - | [5 empty] | - | - | - | - | 0
8.1 | Colocación de la cordina | km | 257.37 | 2 | 128.685 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74808.88
8.2 | Tendido | km | 257.37 | 0.9 | 285.9667 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 243452.9556
8.3 | Tensado y flechado | km | 257.37 | 3 | 85.79 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19159.7667 | Estación total, aparejos
8.4 | Colocación de preformados y enmorsetado | Torre | 575 | 5 | 115 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66853.3333
8.5 | Armado de puentes | Torre | 99 | 5 | 19.8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11510.4 | Prensa hidráulica
9 | Tendido de cable de guardia | [17 empty] | 0
9.1 | Colocación de la cordina | km | 257.37 | 2 | 128.685 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74808.88
9.2 | Tendido | km | 257.37 | 0.9 | 285.9667 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - | 258109.7004
9.3 | Tensado y flechado | km | 257.37 | 3 | 85.79 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38319.5333 | Estación total, aparejos
9.4 | Enmorsetado | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130606.2222 | Prensa hidráulica
10 | Colocacion de amortiguadores | [17 empty] | 0
10.1 | Espaciadores | Vano | 675 | 3 | 225 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100500 | Carrito
10.2 | Stockbridge | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130606.2222
11 | Balizamiento | [17 empty] | 0
11.1 | Colocacion de esferas | Vano | 20 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1432 | Carrito
11.2 | Pintado de torres | Torre | 22 | 2 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3938
12 | Puesta a tierra | [17 empty] | 0
12.1 | Zanjeo | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100351.1111
12.2 | Colocacion de pletinas | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100351.1111 | Soldadora
12.3 | Medición de resistencia | Torre | 674 | 3 | 224.6667 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100351.1111 | Telurímetro
12.4 | Colocación de contrapesos | Torre | 29 | 1 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6476.6667 | Soldadora
13 | Terminaciones | [17 empty] | 0
13.1 | Colocación de carteles | Torre | 674 | 5 | 134.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30105.3333
13.2 | Revisión de torres y punteado | Torre | 674 | 5 | 134.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30105.3333 | Torquímetro
14 | Ensayos y puesta en servicio | Gl. | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3350
Días totales | [5 empty] | 280.395 | 6448.4076 | 959.7805 | 991.3033 | 244 | 244 | 139.511 | 156.03 | 232.3094 | 485.4 | 23.025 | 285.9667 | 285.9667 | 3364969.6799
| Cantidad | c/u |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| Utilización (por equipo) | km/d |  |  |  | 120 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | h/d |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
Consumo
| Consumo combustible | l/km |  |  |  | 0.12 | 0.1 | 0.5 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | l/h |  |  |  | - | - | - | - | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 15 | 5.33 | 10.67 | 15
| Consumo lubricante | l/km |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | l/h |  |  |  | - | - | - | - | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.5 | 0.37 | 0.73 | 1.2
| Amortización |  |  | Costo
| Costo equipos | U$S |  | 3162000 |  | 60000 | 50000 | 70000 | 90000 | 150000 | 250000 | 170000 | 100000 | 200000 | 400000 | 10000 | 500000 | 240000
| Plazo amortización | año |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8
| Vehículos | km |  |  |  | 144000 | 60000 | 90000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Otros | h |  |  |  | - | - | - | - | 7500 | 7500 | 15000 | 12000 | 15000 | 19200 | 4800 | 12000 | 19200
Costos unitarios
Amortización
| Vehículos | U$S/d |  |  |  | 50 | 83.3333 | 77.7778 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Otros equipos | U$S/h |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 166.6667 | 113.3333 | 66.6667 | 133.3333 | 166.6667 | 16.6667 | 333.3333 | 100
| Combustible | U$S/d |  |  |  | 28.8 | 20 | 100 | 108 | 106.7 | 106.7 | 213.4 | 170.72 | 213.4 | 240 | 85.28 | 170.72 | 240
| Lubricante | U$S/d |  |  |  | 144 | 120 | 150 | 150 | 109.5 | 109.5 | 219 | 175.2 | 219 | 360 | 88.8 | 175.2 | 288
| Costo diario | U$S/d |  |  |  | 222.8 | 223.3333 | 327.7778 | 358 | 316.2 | 382.8667 | 545.7333 | 412.5867 | 565.7333 | 766.6667 | 190.7467 | 679.2533 | 628
| Subtotal equipos | U$S/d |  | 3364969.6799 |  | 62472.006 | 1440144.359 | 314594.7194 | 354886.5933 | 77152.8 | 93419.4667 | 76135.8213 | 64375.8976 | 131425.1964 | 372140 | 4391.942 | 194243.8116 | 179587.0667
| Herramientas menores | % | 2% | 67299.3936
| Total equipos |  |  | 3432269.0735
Insumos
| Combustible (gas oil) | U$S/l | 2
| Lubricante (aceite SAE 40) | U$S/l | 30

## Cronograma de obra
Ítem | Tarea | Duración | Mes
|  | mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Topografía
1.1 | Apertura de picadas | 3
1.2 | Relevamiento | 4
1.3 | Replanteo | 7
2 | Construcción de caminos de acceso | 9
3 | Ensayos de suelo | 7
4 | Excavaciones | 9
5 | Hormigonado de bases | 9
6 | Montaje de estructuras | 10
7 | Montaje de aislación | 5
8 | Tendido de conductores | 12
9 | Tendido de cable de guardia | 12
10 | Colocacion de amortiguadores | 9
11 | Balizamiento | 1
12 | Puesta a tierra | 9
13 | Terminaciones | 6
14 | Ensayos y puesta en servicio | 1

## Cronograma de inversiones
Ítem | Tarea | Duración | Materiales | Fletes | Mano de obra | Equipos | Total | Mes
|  | mes | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Topografía
1.1 | Apertura de picadas | 3 |  |  | 22648.56 | 11725.7772 | 34374.3372 | Mes 1: 11458.1124; Mes 2: 11458.1124; Mes 3: 11458.1124
1.2 | Relevamiento | 4 |  |  | 34316 | 19496.2922 | 53812.2922 | Mes 2: 13453.0731; Mes 3: 13453.0731; Mes 4: 13453.0731; Mes 5: 13453.0731
1.3 | Replanteo | 7 |  |  | 68632 | 38992.5845 | 107624.5845 | Mes 4: 15374.9406; Mes 5: 15374.9406; Mes 6: 15374.9406; Mes 7: 15374.9406; Mes 8: 15374.9406; Mes 9: 15374.9406; Mes 10: 15374.9406
2 | Construcción de caminos de acceso | 9 |  |  | 112000 | 173983.712 | 285983.712 | Mes 5: 31775.968; Mes 6: 31775.968; Mes 7: 31775.968; Mes 8: 31775.968; Mes 9: 31775.968; Mes 10: 31775.968; Mes 11: 31775.968; Mes 12: 31775.968; Mes 13: 31775.968
3 | Ensayos de suelo | 7 |  |  |  |  | 0 | Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0; Mes 12: 0; Mes 13: 0
4 | Excavaciones | 9 |  |  | 493268.972 | 286168.9761 | 779437.9481 | Mes 7: 86604.2165; Mes 8: 86604.2165; Mes 9: 86604.2165; Mes 10: 86604.2165; Mes 11: 86604.2165; Mes 12: 86604.2165; Mes 13: 86604.2165; Mes 14: 86604.2165; Mes 15: 86604.2165
5 | Hormigonado de bases | 9 | 3197357.2 | 70595 | 629758.6071 | 308084.0451 | 4205794.8523 | Mes 8: 467310.5391; Mes 9: 467310.5391; Mes 10: 467310.5391; Mes 11: 467310.5391; Mes 12: 467310.5391; Mes 13: 467310.5391; Mes 14: 467310.5391; Mes 15: 467310.5391; Mes 16: 467310.5391
6 | Montaje de estructuras | 10 | 11941128.6628 | 997115.8713 | 1420512 | 931989.1867 | 15290745.7208 | Mes 9: 1529074.5721; Mes 10: 1529074.5721; Mes 11: 1529074.5721; Mes 12: 1529074.5721; Mes 13: 1529074.5721; Mes 14: 1529074.5721; Mes 15: 1529074.5721; Mes 16: 1529074.5721; Mes 17: 1529074.5721; Mes 18: 1529074.5721
7 | Montaje de aislación | 5 | 3370370.8133 | 107499.7969 | 121488 | 106128.008 | 3705486.6182 | Mes 10: 411720.7354; Mes 11: 411720.7354; Mes 12: 411720.7354; Mes 13: 411720.7354; Mes 14: 411720.7354; Mes 15: 411720.7354; Mes 16: 411720.7354; Mes 17: 411720.7354; Mes 18: 411720.7354
8 | Tendido de conductores | 12 | 13861050.2924 | 817279.5391 | 1348608 | 424101.0423 | 16451038.8738 | Mes 11: 1370919.9061; Mes 12: 1370919.9061; Mes 13: 1370919.9061; Mes 14: 1370919.9061; Mes 15: 1370919.9061; Mes 16: 1370919.9061; Mes 17: 1370919.9061; Mes 18: 1370919.9061; Mes 19: 1370919.9061; Mes 20: 1370919.9061; Mes 21: 1370919.9061; Mes 22: 1370919.9061
9 | Tendido de cable de guardia | 12 | 568431.128 | 607121.9433 | 995231.1333 | 511881.2227 | 2682665.4274 | Mes 11: 223555.4523; Mes 12: 223555.4523; Mes 13: 223555.4523; Mes 14: 223555.4523; Mes 15: 223555.4523; Mes 16: 223555.4523; Mes 17: 223555.4523; Mes 18: 223555.4523; Mes 19: 223555.4523; Mes 20: 223555.4523; Mes 21: 223555.4523; Mes 22: 223555.4523
10 | Colocacion de amortiguadores | 9 | 1854487.4695 | 487710.6 | 341773.3333 | 235728.3467 | 2919699.7495 | Mes 15: 324411.0833; Mes 16: 324411.0833; Mes 17: 324411.0833; Mes 18: 324411.0833; Mes 19: 324411.0833; Mes 20: 324411.0833; Mes 21: 324411.0833; Mes 22: 324411.0833; Mes 23: 324411.0833
11 | Balizamiento | 1 | 12284 | 201.7 | 6000 | 5477.4 | 23963.1 | Mes 23: 23963.1
12 | Puesta a tierra | 9 | 465275.56 | 9076.5 | 601533.3333 | 313680.6 | 1389565.9933 | Mes 15: 154396.2215; Mes 16: 154396.2215; Mes 17: 154396.2215; Mes 18: 154396.2215; Mes 19: 154396.2215; Mes 20: 154396.2215; Mes 21: 154396.2215; Mes 22: 154396.2215; Mes 23: 154396.2215
13 | Terminaciones | 6 | 88968 | 9278.2 | 86272 | 61414.88 | 245933.08 | Mes 18: 40988.8467; Mes 19: 40988.8467; Mes 20: 40988.8467; Mes 21: 40988.8467; Mes 22: 40988.8467; Mes 23: 40988.8467
14 | Ensayos y puesta en servicio | 1 |  |  | 5400 | 3417 | 8817 | Mes 24: 8817
| Tasa de interés | 6% | 35359353.126 | 3105879.1507 | 6287441.9391 | 3432269.0735 | 48184943.2893
|  |  | Inversión mensual |  |  |  |  | 11458.1124 | 24911.1855 | 24911.1855 | 28828.0137 | 60603.9817 | 47150.9086 | 133755.1251 | 601065.6642 | 2130140.2363 | 2541860.9717 | 4120961.3895 | 4120961.3895 | 4120961.3895 | 4089185.4215 | 4567992.7262 | 4481388.5098 | 4014077.9706 | 4055066.8173 | 2114271.5099 | 2114271.5099 | 2114271.5099 | 2114271.5099 | 543759.2514 | 8817
|  |  | Inversión acumulada |  |  |  |  | 11458.1124 | 36369.2979 | 61280.4833 | 90108.497 | 150712.4787 | 197863.3874 | 331618.5125 | 932684.1767 | 3062824.413 | 5604685.3847 | 9725646.7742 | 13846608.1636 | 17967569.5531 | 22056754.9746 | 26624747.7008 | 31106136.2105 | 35120214.1812 | 39175280.9985 | 41289552.5083 | 43403824.0182 | 45518095.528 | 47632367.0379 | 48176126.2893 | 48184943.2893
|  |  | Intereses durante la construcción |  |  |  | 2213050.0399 | 1392.7567 | 2889.0039 | 2750.6945 | 3023.9311 | 6023.95 | 4428.8348 | 11835.5238 | 49931.2167 | 165475.125 | 183830.2627 | 276047.5476 | 254171.8813 | 232405.0491 | 209121.4824 | 209719.1916 | 182424.0789 | 142617.7696 | 123182.8303 | 53388.0051 | 42603.6294 | 31872.9073 | 21195.5719 | 2718.7963 | 0

## Ferretería
Item | CADENAS | Cantidad
|  | Cadenas de suspension I | Cadenas de suspensión V | Cadenas de retención | Sujeción cable de guardia | Anclaje cable de guardia
1 | Suspensión arriendada
1.1 | 50V1-4 | 2 | 1 |  | 2
1.2 | 50V1±0 | 2 | 1 |  | 2
1.3 | 50V1+4 | 2 | 1 |  | 2
1.4 | 50V7-4 | 2 | 1 |  | 2
1.5 | 50V7±0 | 2 | 1 |  | 2
1.6 | 50V7+4 | 2 | 1 |  | 2
2 | Suspensión autoportante
2.1 | 50A1-4 | 2 | 1 |  | 2
2.2 | 50A1±0 | 2 | 1 |  | 2
2.3 | 50A1+4 | 2 | 1 |  | 2
2.4 | 50A7-4 | 2 | 1 |  | 2
2.5 | 50A7±0 | 2 | 1 |  | 2
2.6 | 50A7+4 | 2 | 1 |  | 2
2.7 | 50A7+8 | 2 | 1 |  | 2
3 | Transposición
3.1 | 50AT5 |  | 3 |  | 2
4 | Anclaje
4.1 | 50A30-4 |  | 1 | 6 |  | 4
4.2 | 50A30±0 |  | 1 | 6 |  | 4
4.3 | 50A30+4 |  | 1 | 6 |  | 4
4.4 | 50A30+8 |  | 1 | 6 |  | 4
4.5 | 50A50-4 |  | 1 | 6 |  | 4
4.6 | 50A50±0 |  | 1 | 6 |  | 4
4.7 | 50A50+4 |  | 1 | 6 |  | 4
4.8 | 50A50+8 |  | 1 | 6 |  | 4
4.9 | 50A90-4 |  | 1 | 6 |  | 4
4.10 | 50A90±0 |  | 1 | 6 |  | 4
4.11 | 50A90+4 |  | 1 | 6 |  | 4
| Total | 1150 | 680 | 576 | 1156 | 384

## Estructuras, Bases y PaT
Item | Estructuras | Unidad | Cantidad | Peso | Suelo | [6 empty] | Pilotes | Terreno |  | Plano |  | Observaciones
|  |  |  | kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | A | B | Base | Estructura
1 | Suspensión arriendada |  | 454
1.1 | 50V1-4 | c/u | 62 | 4130.6708 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 37 | 2 | 0 | 60 | 2 | Tj-450-1L10/11/12/13/14/15 | Tj-450-1L1
1.2 | 50V1±0 | c/u | 145 | 4483.3428 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 83 | 12 | 0 | 143 | 2 |  | Tj-450-1L1
1.3 | 50V1+4 | c/u | 217 | 4836.0148 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 121 | 16 | 0 | 215 | 2
1.4 | 50V7-4 | c/u | 4 | 4874.5883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Tj-450-2L10/11/12/13/14/15/16 | Tj-450-2L1 | El peso unitario de las torres se obtuvo de computar a partir de los planos 742-04-04-IICW-PLN-001/002 V1
1.5 | 50V7±0 | c/u | 8 | 5227.2603 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | Tj-450-2L1
1.6 | 50V7+4 | c/u | 18 | 5579.9323 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 |  | Tj-450-2L1
2 | Suspensión autoportante |  | 121
2.1 | 50A1-4 | c/u | 12 | 5928.1959 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | Tj-450-3L35/36/37/38/39/40 | Tj-450-3L1
2.2 | 50A1±0 | c/u | 16 | 6604.8853 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | Tj-450-3L35/36/37/38/39/40 | Tj-450-3L1
2.3 | 50A1+4 | c/u | 58 | 7399.4994 | 0 | 1 | 17 | 11 | 1 | 23 | 1 | 4 | 58 | 0 | Tj-450-3L35/36/37/38/39/40 | Tj-450-3L1
2.4 | 50A7-4 | c/u | 6 | 7391.7847 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Tj 450-4L46/47/48/49/50/51/52/53 | Tj-450-4L1 | El peso unitario de las torres se obtuvo de lista de materiales indicada y se lo incremento un 3% por galvanizado
2.5 | 50A7±0 | c/u | 5 | 8218.3597 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | Tj-450-4L1
2.6 | 50A7+4 | c/u | 9 | 9101.1418 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 50/51/52/53/54/55/56/57 | Tj-450-4L1
2.7 | 50A7+8 | c/u | 15 | 10062.173 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 |  | Tj-450-4L1
3 | Transposición |  | 3
3.1 | 50AT5 | c/u | 3 | 8606.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Tj-450-8L23/24/25/26/27/28 | Tj-450-8L1
4 | Anclaje |  | 96
4.1 | 50A30-4 | c/u | 25 | 12464.751 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 23 | 2 | Tj-450-5L47/48/49/50/51/52/53/54/55/56 | Tj-450-5L1
4.2 | 50A30±0 | c/u | 29 | 13394.9234 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 29 | 0 |  | Tj-450-5L1
4.3 | 50A30+4 | c/u | 7 | 14891.5752 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |  | Tj-450-5L1
4.4 | 50A30+8 | c/u | 8 | 16049.8823 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | Tj-450-5L1 | El peso unitario de las torres se obtuvo del plano de diseño indicado y se lo incrementó en 7% por pernos y 3% por galvanizado
4.5 | 50A50-4 | c/u | 11 | 13765.229 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | Tj-450-6L47/48/49/50/51/52/53/54/55/57 | Tj-450-6L1
4.6 | 50A50±0 | c/u | 6 | 14900.392 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | Tj-450-6L1
4.7 | 50A50+4 | c/u | 4 | 16272.5065 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Tj-450-6L1 | El peso unitario de las torres se obtuvo del plano de diseño (hecha la salvedad que el texto dice segun planos de fabricacion) indicado y se lo incremento en 7% por pernos y 3% por galvanizado
4.8 | 50A50+8 | c/u | 1 | 17797.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Tj-450-6L1
4.9 | 50A90-4 | c/u | 4 | 16595.4218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | Tj-450-7L1
4.10 | 50A90±0 | c/u | 0 | 18387.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tj-450-7L1
4.11 | 50A90+4 | c/u | 1 | 20759.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Tj-450-7L1
|  |  | 674 | 4411008.6707 | 19 | 21 | 141 | 110 | 8 | 340 | 52 | 11 | 645 | 29

## Armadura
Item | Armadura | Suelo | [6 empty] | Pilotes | Observaciones
| kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Suspensión arriendada
1.1 | 50V1-4 |  | 36 | 36 | 61 | 36 | 61 | 61
1.2 | 50V1±0 |  | 36 | 36 | 61 | 36 | 61 | 61
1.3 | 50V1+4 |  | 36 | 36 | 61 | 36 | 61 | 61
1.4 | 50V7-4 | 3.3 | 39.3 | 39.3 | 74.3 | 39.3 | 74.3 | 74.3
1.5 | 50V7±0 | 3.3 | 39.3 | 39.3 | 74.3 | 39.3 | 74.3 | 74.3 |  | Fierro (kg) A44-28H con resaltos
1.6 | 50V7+4 | 3.3 | 39.3 | 39.3 | 74.3 | 39.3 | 74.3 | 74.3 |  | Pitones (kg) F28 A37-24 galvanizado
2 | Suspensión autoportante
2.1 | 50A1-4 | 383 | 373 | 373 | 373 | 400 | 560 | 1400 | 60
2.2 | 50A1±0 | 383 | 373 | 373 | 373 | 400 | 560 | 1400 | 60
2.3 | 50A1+4 | 383 | 373 | 373 | 373 | 400 | 560 | 1400 | 60
2.4 | 50A7-4 |  |  |  | 426 | 461 | 1336 | 2436 | 60
2.5 | 50A7±0 |  |  |  | 426 | 461 | 1336 | 2436 | 60
2.6 | 50A7+4 |  |  |  | 426 | 461 | 1336 | 2436 | 60
2.7 | 50A7+8 |  |  |  | 426 | 461 | 1336 | 2436 | 60
3 | Transposición
3.1 | 50AT5 | 383 | 450 | 450 | 573 | 400 | 826 | 1401 | 60
4 | Anclaje
4.1 | 50A30-4 | 150 | 580 | 788 | 1900 | 3291 | 3291 | 4488 | 60
4.2 | 50A30±0 | 150 | 580 | 788 | 1900 | 3291 | 3291 | 4488 | 60
4.3 | 50A30+4 | 150 | 580 | 788 | 1900 | 3291 | 3291 | 4488 | 60
4.4 | 50A30+8 | 150 | 580 | 788 | 1900 | 3291 | 3291 | 4488 | 60
4.5 | 50A50-4 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
4.6 | 50A50±0 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
4.7 | 50A50+4 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
4.8 | 50A50+8 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
4.9 | 50A90-4 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
4.10 | 50A90±0 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
4.11 | 50A90+4 | 2164 | 1235 | 947 | 2807 | 5875 | 5875 | 11384 | 60
| Torres arriendadas | 0 | 39.3 | 3230.4 | 4776.8 | 36 | 15592.6 | 2052.9 | 660
| Torres autoportantes | 8557 | 5868 | 29538 | 25573 | 3691 | 187996 | 60456
| Totales | 8557 | 5907.3 | 32768.4 | 30349.8 | 3727 | 203588.6 | 62508.9
347407

## H25
Item | Hormigon H25 (R28=225 kg/cm2) | Suelo | [6 empty] | Observaciones
| m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Hormigon H25 (R28=225 kg/cm2) m3: Suspensión arriendada
1.1 | 50V1-4 |  | 0.65 | 0.65 | 1.28 | 0.65 | 1.28 | 1.28
1.2 | 50V1 |  | 0.65 | 0.65 | 1.28 | 0.65 | 1.28 | 1.28
1.3 | 50V1+4 |  | 0.65 | 0.65 | 1.28 | 0.65 | 1.28 | 1.28 | Faltan datos de muertos de anclaje
1.4 | 50V7-4 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.6 | 0.65 | 1.56 | 1.56 | En terreno blando inundado firme (5 y 6) 33 m3
1.5 | 50V7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.6 | 0.65 | 1.56 | 1.56 | Falta datos de los muertos de anclaje
1.6 | 50V7+4 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.6 | 0.65 | 1.56 | 1.56
2 | Hormigon H25 (R28=225 kg/cm2) m3: Suspensión autoportante
2.1 | 50A1-4 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 12.4 | 17 | 14.5 | 21.5
2.2 | 50A1 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 12.4 | 17 | 14.5 | 21.5
2.3 | 50A1+4 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 12.4 | 17 | 14.5 | 21.5
2.4 | 50A7-4 |  |  |  | 16.9 | 22.3 | 18.3 | 24.1
2.5 | 50A7 |  |  |  | 16.9 | 22.3 | 18.3 | 24.1 | En terreno blando inundado (5a) 14 m3. En rio Cachapoal el pilotaje se duplican los valores
2.6 | 50A7+4 |  |  |  | 16.9 | 22.3 | 18.3 | 24.1
2.7 | 50A7+8 |  |  |  | 16.9 | 22.3 | 18.3 | 24.1
3 | Hormigon H25 (R28=225 kg/cm2) m3: Transposición
3.1 | 50AT5 | 4.2 | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 17.3 | 14.5 | 21.5
4 | Hormigon H25 (R28=225 kg/cm2) m3: Anclaje
4.1 | 50A30-4 | 7.8 | 12.6 | 23.2 | 22.4 | 38 | 38 | 48.4
4.2 | 50A30 | 7.8 | 12.6 | 23.2 | 22.4 | 38 | 38 | 48.4
4.3 | 50A30+4 | 7.8 | 12.6 | 23.2 | 22.4 | 38 | 38 | 48.4
4.4 | 50A30+8 | 7.8 | 12.6 | 23.2 | 22.4 | 38 | 38 | 48.4
4.5 | 50A50-4 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5 | No computamos prefabricado Plano TJ-450-10L10
4.6 | 50A50 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5
4.7 | 50A50+4 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5 | Prefabricado
4.8 | 50A50+8 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5 | En terreno inundado 33,2 m3 Armadura 2921 kg, plano de fundacion en roca no se puede apreciar cubicacion
4.9 | 50A90-4 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5
4.10 | 50A90 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5
4.11 | 50A90+4 | 7.9 | 20.9 | 38.7 | 32.8 | 48.2 | 48.2 | 67.5
| Torres arriendadas | 0 | 0.65 | 57.85 | 100.48 | 0.65 | 327.2 | 43.08
| Torres autoportantes | 52.5 | 113.2 | 912.2 | 469 | 55 | 2272.3 | 543.5
| Totales | 52.5 | 113.85 | 970.05 | 569.48 | 55.65 | 2599.5 | 586.58
4947.61

## H17
Item | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) | Suelo | [6 empty] | Observaciones
| m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: Suspensión arriendada | Base central (R28= 180 Kg/cm2)
1.1 | 50V1-4 |  |  |  | 3.3 | 7.6 | 9.2 | 16.1
1.2 | 50V1 |  |  |  | 3.3 | 7.6 | 9.2 | 16.1
1.3 | 50V1+4 |  |  |  | 3.3 | 7.6 | 9.2 | 16.1
1.4 | 50V7-4 |  |  |  | 3.3 | 7.6 | 9.2 | 16.1
1.5 | 50V7 |  |  |  | 3.3 | 7.6 | 9.2 | 16.1
1.6 | 50V7+4 |  |  |  | 3.3 | 7.6 | 9.2 | 16.1
2 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: Suspensión autoportante
2.1 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A1-4
2.2 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A1
2.3 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A1+4
2.4 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A7-4; Suelo 1: 4.4; Suelo 2: 13.4; Suelo 3: 13.4
2.5 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A7; Suelo 1: 4.4; Suelo 2: 13.4; Suelo 3: 13.4
2.6 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A7+4; Suelo 1: 4.4; Suelo 2: 13.4; Suelo 3: 13.4
2.7 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A7+8; Suelo 1: 4.4; Suelo 2: 13.4; Suelo 3: 13.4
3 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: Transposición
3.1 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50AT5
4 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: Anclaje
4.1 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A30-4
4.2 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A30
4.3 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A30+4
4.4 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A30+8
4.5 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A50-4
4.6 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A50
4.7 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A50+4
4.8 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A50+8
4.9 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A90-4
4.10 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A90
4.11 | Hormigon H17 (R28=160 kg/cm2) m3: 50A90+4
| Torres arriendadas | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 7.6 | 2327.6 | 531.3
| Torres autoportantes | 39.6 | 107.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totales | 39.6 | 107.2 | 40.2 | 254.1 | 7.6 | 2327.6 | 531.3
3307.6

## H10
Item | Hormigón H10 (R28=100 kg/cm2) | Suelo | [6 empty] | Observaciones
| m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Hormigón H10 (R28=100 kg/cm2) m3: Suspensión arriendada
1.1 | 50V1-4 |  | 0.108 | 0.108 | 0.221 | 0.108 | 0.221 | 0.551
1.2 | 50V1 |  | 0.108 | 0.108 | 0.221 | 0.108 | 0.221 | 0.551
1.3 | 50V1+4 |  | 0.108 | 0.108 | 0.221 | 0.108 | 0.221 | 0.551
1.4 | 50V7-4 |  | 0.108 | 0.108 | 0.221 | 0.108 | 0.221 | 0.551
1.5 | 50V7 |  | 0.108 | 0.108 | 0.221 | 0.108 | 0.221 | 0.551
1.6 | 50V7+4 |  | 0.108 | 0.108 | 0.221 | 0.108 | 0.221 | 0.551
2 | Hormigón H10 (R28=100 kg/cm2) m3: Suspensión autoportante
2.1 | 50A1-4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.6
2.2 | 50A1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.6
2.3 | 50A1+4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.6
2.4 | 50A7-4 |  |  |  | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.7
2.5 | 50A7 |  |  |  | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.7
2.6 | 50A7+4 |  |  |  | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.7
2.7 | 50A7+8 |  |  |  | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.7
3 | Hormigón H10 (R28=100 kg/cm2) m3: Transposición
3.1 | 50AT5 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6
4 | Hormigón H10 (R28=100 kg/cm2) m3: Anclaje
4.1 | 50A30-4 |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 4.4
4.2 | 50A30 |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 4.4
4.3 | 50A30+4 |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 4.4
4.4 | 50A30+8 |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 4.4
4.5 | 50A50-4 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
4.6 | 50A50 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
4.7 | 50A50+4 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
4.8 | 50A50+8 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
4.9 | 50A90-4 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
4.10 | 50A90 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
4.11 | 50A90+4 |  | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 6.5
| Torres arriendadas | 0 | 0.108 | 9.612 | 17.017 | 0.108 | 55.913 | 18.183
| Torres autoportantes | 0 | 6.4 | 37.8 | 20.3 | 4 | 206.8 | 51.8
| Totales | 0 | 6.508 | 47.412 | 37.317 | 4.108 | 262.713 | 69.983
428.041

## Riendas
Item | Denominación | Unidad | Cantidad | Observaciones
1 | Ferretería
1.1 | Grillete | c/u | 1
1.2 | Guardacabo circular | c/u | 2
1.3 | Armadura preformada para cable A°G° F 7/8" | jgo | 2
1.4 | Juego de pernos en U F32 | jgo | 1
1.5 | Barra con ojo F38 con placas y tuercas | kg | 50 | Se computó longitud, ver plano TJ-450-10L10 (aprox.5,20m)
2 | Cable
2.1 | 50V1-4 | m | 30.86
2.2 | 50V1±0 | m | 35.75
2.3 | 50V1+4 | m | 40.64
2.4 | 50V7-4 | m | 29.75
2.5 | 50V7±0 | m | 35.11
2.6 | 50V7+4 | m | 40.46
17044.11

## Puesta a tierra
Item | Estructura | Unidad | Cantidad |  | Plano
|  |  | A | B
1 | Suspensión arriendada
1.1 | 50V1-4 | m | 160 | 200
1.2 | 50V1±0 | m | 180 | 220
1.3 | 50V1+4 | m | 202 | 242
1.4 | 50V7-4 | m | 140 | 180 | 742-04-04-#EP-PLN-012 V1
1.5 | 50V7±0 | m | 160 | 200
1.6 | 50V7+4 | m | 178 | 218
2 | Suspensión autoportante
2.1 | 50A1-4 | m | 33 | 73
2.2 | 50A1±0 | m | 36 | 76
2.3 | 50A1+4 | m | 38 | 78
2.4 | 50A7-4 | m | 36 | 76
2.5 | 50A7±0 | m | 38 | 78
2.6 | 50A7+4 | m | 42 | 82
2.7 | 50A7+8 | m | 44 | 84
3 | Transposición
3.1 | 50AT5 | m | 40 | 80
4 | Anclaje
4.1 | 50A30-4 | m | 34 | 74
4.2 | 50A30±0 | m | 37 | 77
4.3 | 50A30+4 | m | 40 | 80
4.4 | 50A30+8 | m | 42 | 82
4.5 | 50A50-4 | m | 34 | 74
4.6 | 50A50±0 | m | 37 | 77
4.7 | 50A50+4 | m | 39 | 79
4.8 | 50A50+8 | m | 42 | 82
4.9 | 50A90-4 | m | 42 | 82
4.10 | 50A90±0 | m | 47 | 87
4.11 | 50A90+4 | m | 47 | 87
5 | Pletina de A°G° | m | 90986 | 3360
94346
6 | Soldadura de arco protegido | kg | 30 | 20220
7 | Pintura anticorrosiva | litro | 0.086 | 8113.756

## Secuencia de estructuras
SECUENCIA DE ESTRUCTURAS
LINEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2
TORRE |  | CLASE DE SUELO | FUNDACION PILOTADA | ESTRUCTURA PINTADA | CABLE DE GUARDIA | BALIZAS (CANT. POR VANO) | CARACTERÍSTICA DE LA FRANJA | SUELO | TERRENO
N° | TIPO | [6 empty] | CÓDIGO | RESISTIVIDAD | CÓDIGO
| ML |  |  |  | Si
1 | 50A90-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A90-4/6 | A | 50A90-4/A
2 | 50A1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A1-4/6 | A | 50A1-4/A
3 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
4 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
5 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
6 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
7 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
8 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
9 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
10 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
11 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
12 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
13 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
14 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
15 | 50A90+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A90+4/6 | A | 50A90+4/A
16 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
17 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
18 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
19 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
20 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
21 | 50V1-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/3 | A | 50V1-4/A
22 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
23 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
24 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
25 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
26 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
27 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
28 | 50A30+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A30+4/6 | A | 50A30+4/A
29 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
30 | 50A30±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
31 | 50A7+8 | Pilotes | 1 |  | Si | 11 | Cruce Río Maule | 50A7+8/Pilotes | A | 50A7+8/A
32 | 50A7+8 | Pilotes | 1 | 1 | Si | 16 | Cruce Río Maule | 50A7+8/Pilotes | A | 50A7+8/A
33 | 50A1±0 | 3 |  | 1 | Si | 3 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/3 | A | 50A1±0/A
34 | 50A1-4 | 2 |  | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/2 | A | 50A1-4/A
35 | 50A30±0 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/7 | A | 50A30±0/A
36 | 50V1±0 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
37 | 50V1±0 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
38 | 50V1±0 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
39 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
40 | 50V7-4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7-4/7 | A | 50V7-4/A
41 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
42 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
43 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
44 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
45 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
46 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
47 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
48 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
49 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
50 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
51 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
52 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
53 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
54 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
55 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
56 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
57 | 50V7+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/6 | A | 50V7+4/A
58 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
59 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
60 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
61 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
62 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
63 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
64 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
65 | 50A7+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+4/6 | A | 50A7+4/A
66 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
67 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
68 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
69 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
70 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
71 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
72 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
73 | 50A30+8 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/6 | A | 50A30+8/A
74 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
75 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
76 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si | 6 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
77 | 50A30+8 | 2 |  |  | Si | 6 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/2 | A | 50A30+8/A
78 | 50A1+4 | 5 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/5 | A | 50A1+4/A
79 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
80 | 50V1+4 | 5 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/5 | A | 50V1+4/A
81 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
82 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
83 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
84 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
85 | 50V1-4 | 6 |  | 1 | Si | 12 | Cruce Río Lircay | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
86 | 50A30+4 | 5 |  | 1 | Si | 14 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+4/5 | A | 50A30+4/A
87 | 50V7+4 | 6 |  | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/6 | A | 50V7+4/A
88 | 50V7+4 | 4 |  |  | Si |  | Cruce Estero Picaso | 50V7+4/4 | A | 50V7+4/A
89 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
90 | 50A30-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/4 | A | 50A30-4/A
91 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
92 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
93 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
94 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
95 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
96 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
97 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
98 | 50V7+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/3 | A | 50V7+4/A
99 | 50A7±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7±0/6 | A | 50A7±0/A
100 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
101 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
102 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
103 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
104 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
105 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
106 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
107 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
108 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
109 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
110 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
111 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
112 | 50V7-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7-4/4 | A | 50V7-4/A
113 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
114 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
115 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
116 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
117 | 50V7±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/4 | A | 50V7±0/A
118 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
119 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
120 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
121 | 50V7+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/4 | A | 50V7+4/A
122 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
123 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
124 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
125 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
126 | 50v1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50v1+4/4 | A | 50v1+4/A
127 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
128 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
129 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
130 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
131 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
132 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
133 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
134 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
135 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
136 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
137 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
138 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
139 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
140 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
141 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
142 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
143 | 50V7±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/6 | A | 50V7±0/A
144 | 50AT5 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50AT5/6 | A | 50AT5/A
145 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
146 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
147 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
148 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
149 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
150 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
151 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
152 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
153 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
154 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
155 | 50A30±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/4 | A | 50A30±0/A
156 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
157 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
158 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
159 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
160 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
161 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
162 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
163 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
164 | 50V7+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/6 | A | 50V7+4/A
165 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
166 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
167 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
168 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
169 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
170 | 50V1±0 | 6 |  | 1 | Si | 10 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
171 | 50A7+8 | Pilotes | 1 | 1 | Si | 11 | Cruce Río Claro | 50A7+8/Pilotes | A | 50A7+8/A
172 | 50V1+4 | 6 |  | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
173 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
174 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
175 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
176 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
177 | 50A30+8 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/6 | A | 50A30+8/A
178 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
179 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
180 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
181 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
182 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
183 | 50A50±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50±0/6 | A | 50A50±0/A
184 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
185 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
186 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
187 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
188 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
189 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
190 | 50A30+8 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/6 | A | 50A30+8/A
191 | 50A1+4 | Pilotes | 1 | 1 | Si | 13 | Cruce Río Lontué | 50A1+4/Pilotes | A | 50A1+4/A
192 | 50A7+8 | 6 |  | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/6 | A | 50A7+8/A
193 | 50A30+8 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/6 | A | 50A30+8/A
194 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
195 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
196 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
197 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
198 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
199 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
200 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
201 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
202 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
203 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
204 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
205 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
206 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
207 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
208 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
209 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
210 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
211 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
212 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
213 | 50A30+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+4/6 | A | 50A30+4/A
214 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
215 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
216 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
217 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
218 | 50A50-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/6 | A | 50A50-4/A
219 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
220 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
221 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
222 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
223 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
224 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
225 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
226 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
227 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
228 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
229 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
230 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
231 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
232 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
233 | 50A50-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/6 | A | 50A50-4/A
234 | 50V7±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/6 | A | 50V7±0/A
235 | 50A1-4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/2 | A | 50A1-4/A
236 | 50A1-4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/2 | A | 50A1-4/A
237 | 50A7+8 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/2 | A | 50A7+8/A
238 | 50A50+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50+4/6 | A | 50A50+4/A
239 | 50A1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
240 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
241 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
242 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
243 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
244 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
245 | 50A1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/6 | A | 50A1±0/A
246 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
247 | 50A30+8 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/6 | A | 50A30+8/A
248 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
249 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
250 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
251 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
252 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
253 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
254 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
255 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
256 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
257 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
258 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
259 | 50A7+8 | Pilotes | 1 | 1 | Si | 11 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/Pilotes | A | 50A7+8/A
260 | 50A7+8 | Pilotes | 1 | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/Pilotes | A | 50A7+8/A
261 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
262 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
263 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
264 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
265 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
266 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
267 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
268 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
269 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
270 | 50A50±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50±0/6 | A | 50A50±0/A
271 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
272 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
273 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
274 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
275 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
276 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
277 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
278 | 50A30+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+4/3 | A | 50A30+4/A
279 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
280 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
281 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
282 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
283 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
284 | 50A30±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
285 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
286 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
287 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
288 | 50A30-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/3 | A | 50A30-4/A
289 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
290 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
291 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
292 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
293 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
294 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Cruce Estero Morza | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
295 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
296 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
297 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
298 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
299 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
300 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
301 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
302 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
303 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
304 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
305 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
306 | 50V7±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/6 | A | 50V7±0/A
307 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
308 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
309 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
310 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
311 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
312 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
313 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
314 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
315 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
316 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
317 | 50A7+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+4/3 | A | 50A7+4/A
318 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
319 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
320 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
321 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
322 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
323 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
324 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
325 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
326 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
327 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
328 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
329 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
330 | 50V1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
331 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
332 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
333 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
334 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
335 | 50A30±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
336 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
337 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
338 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
339 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
340 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
341 | 50V7+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/6 | A | 50V7+4/A
342 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
343 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
344 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
345 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
346 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
347 | 50A30±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
348 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
349 | 50V1+4 | 3 |  | 1 | Si | 10 | Cruce Río Tinguiririca | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
350 | 50A7+8 | Pilotes | 1 | 1 | Si | 10 | Cruce Río Tinguiririca | 50A7+8/Pilotes | A | 50A7+8/A
351 | 50A50+4 | 4 |  | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50+4/4 | A | 50A50+4/A
352 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
353 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
354 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
355 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
356 | 50A50-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/3 | A | 50A50-4/A
357 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
358 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
359 | 50V1+4 | 6 |  | 1 | Si | 9 | Cruce Estero Antivero | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
360 | 50V1+4 | 6 |  | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
361 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
362 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
363 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
364 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
365 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
366 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
367 | 50A30+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30+4/6 | A | 50A30+4/A
368 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
369 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
370 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
371 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
372 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
373 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
374 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
375 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
376 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
377 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
378 | 50V7-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7-4/6 | A | 50V7-4/A
379 | 50A1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/6 | A | 50A1±0/A
380 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
381 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
382 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
383 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
384 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
385 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
386 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
387 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
388 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
389 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
390 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
391 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
392 | 50A90-4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A90-4/7 | A | 50A90-4/A
393 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
394 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
395 | 50V1-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
396 | 50V7-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7-4/4 | A | 50V7-4/A
397 | 50A30-4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/2 | A | 50A30-4/A
398 | 50V7±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/6 | A | 50V7±0/A
399 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
400 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
401 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
402 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
403 | 50A50+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50+4/6 | A | 50A50+4/A
404 | 50V7+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/6 | A | 50V7+4/A
405 | 50AT5 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50AT5/6 | A | 50AT5/A
406 | 50A30-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/6 | A | 50A30-4/A
407 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
408 | 50A30±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
409 | 50A1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/6 | A | 50A1±0/A
410 | 50A1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/6 | A | 50A1±0/A
411 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
412 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
413 | 50A7+8 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/6 | A | 50A7+8/A
414 | 50A7-4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A7-4/2 | A | 50A7-4/A
415 | 50V7+4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/7 | A | 50V7+4/A
416 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
417 | 50V1+4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
418 | 50V1+4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
419 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
420 | 50V1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
421 | 50V7+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/6 | A | 50V7+4/A
422 | 50A1+4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/2 | A | 50A1+4/A
423 | 50A1-4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/2 | A | 50A1-4/A
424 | 50A50-4 | 2 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/2 | A | 50A50-4/A
425 | 50V1+4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
426 | 50A1+4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/7 | A | 50A1+4/A
427 | 50A30±0 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/7 | A | 50A30±0/A
428 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
429 | 50A1+4 | 6 |  |  | Si |  | Cruce Río Claro | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
430 | 50A1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/6 | A | 50A1±0/A
431 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
432 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
433 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
434 | 50A1±0 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/6 | A | 50A1±0/A
435 | 50A50-4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/6 | A | 50A50-4/A
436 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
437 | 50V1±0 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
438 | 50V1-4 | 7 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/7 | A | 50V1-4/A
439 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
440 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
441 | 50V1+4 | 6 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
442 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
443 | 50A1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
444 | 50A1-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/3 | A | 50A1-4/A
445 | 50V1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
446 | 50A30-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/4 | A | 50A30-4/A
447 | 50A1±0 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/4 | A | 50A1±0/A
448 | 50A1-4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/4 | A | 50A1-4/A
449 | 50A30-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/3 | A | 50A30-4/A
450 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
451 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
452 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
453 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
454 | 50V7+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/3 | A | 50V7+4/A
455 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
456 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
457 | 50V1-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/3 | A | 50V1-4/A
458 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
459 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
460 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
461 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
462 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
463 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
464 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
465 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
466 | 50A50-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/3 | A | 50A50-4/A
467 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
468 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
469 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
470 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
471 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
472 | 50V7±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/3 | A | 50V7±0/A
473 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
474 | 50V1+4 | 4 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
475 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
476 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
477 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
478 | 50V7+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/3 | A | 50V7+4/A
479 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
480 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
481 | 50V1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
482 | 50V1±0 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
483 | 50V1-4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/3 | A | 50V1-4/A
484 | 50A30-4 | 3 |  |  | Si | 5 | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/3 | A | 50A30-4/A
485 | 50A50+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A50+4/3 | A | 50A50+4/A
486 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
487 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
488 | 50A1+4 | 3 |  |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
489 | 50A1+4 | Pilotes | 1 | 1 | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/Pilotes | A | 50A1+4/A
490 | 50A1+4 | Pilotes | 1 |  | Si |  | Terreno plano, agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/Pilotes | A | 50A1+4/A
491 | 50A1+4 | Pilotes | 1 |  | Si | 9 | Cruce Río Cachapoal | 50A1+4/Pilotes | A | 50A1+4/A
492 | 50A30-4 | Pilotes | 1 |  | Si | 13 | Cruce Río Cachapoal | 50A30-4/Pilotes | A | 50A30-4/A
493 | 50A7-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7-4/1 | B | 50A7-4/B
494 | 50A7±0 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7±0/3 | B | 50A7±0/B
495 | 50V1-4 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50V1-4/3 | B | 50V1-4/B
496 | 50V1-4 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50V1-4/3 | B | 50V1-4/B
497 | 50V1±0 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50V1±0/3 | B | 50V1±0/B
498 | 50A50±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A50±0/3 | A | 50A50±0/A
499 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
500 | 50V1±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
501 | 50V7+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V7+4/3 | A | 50V7+4/A
502 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
503 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
504 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
505 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
506 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
507 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
508 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
509 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
510 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
511 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
512 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
513 | 50A30±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
514 | 50A1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1±0/4 | A | 50A1±0/A
515 | 50V1-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
516 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
517 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
518 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
519 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
520 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
521 | 50A7+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+4/4 | A | 50A7+4/A
522 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
523 | 50A1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1±0/4 | A | 50A1±0/A
524 | 50A30±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30±0/4 | A | 50A30±0/A
525 | 50A7+8 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+8/4 | A | 50A7+8/A
526 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
527 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
528 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
529 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
530 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
531 | 50V7+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V7+4/7 | A | 50V7+4/A
532 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
533 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
534 | 50A7+8 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+8/7 | A | 50A7+8/A
535 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
536 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
537 | 50V1-4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1-4/7 | A | 50V1-4/A
538 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
539 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
540 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
541 | 50A7+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+4/7 | A | 50A7+4/A
542 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
543 | 50A30+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30+4/7 | A | 50A30+4/A
544 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
545 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
546 | 50A30-4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30-4/7 | A | 50A30-4/A
547 | 50A30-4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30-4/7 | A | 50A30-4/A
548 | 50A7±0 | 1 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7±0/1 | A | 50A7±0/A
549 | 50A7+4 | 1 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+4/1 | A | 50A7+4/A
550 | 50A30-4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30-4/3 | A | 50A30-4/A
551 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
552 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
553 | 50A1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1±0/4 | A | 50A1±0/A
554 | 50V7+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V7+4/4 | A | 50V7+4/A
555 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
556 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
557 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
558 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
559 | 50A30-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30-4/4 | A | 50A30-4/A
560 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
561 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
562 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
563 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
564 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
565 | 50V1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
566 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
567 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
568 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
569 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
570 | 50A30±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
571 | 50A7+4 | 2 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+4/2 | A | 50A7+4/A
572 | 50A7±0 | 2 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7±0/2 | A | 50A7±0/A
573 | 50A7+4 | 2 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50A7+4/2 | A | 50A7+4/A
574 | 50V7+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura y frutales | 50V7+4/3 | A | 50V7+4/A
575 | 50V7+4 | 2 |  |  | SI |  | Cerros | 50V7+4/2 | B | 50V7+4/B
576 | 50A50-4 | 2 |  |  | SI |  | Cerros | 50A50-4/2 | B | 50A50-4/B
577 | 50A7+4 | 2 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7+4/2 | B | 50A7+4/B
578 | 50A30-4 | 6 |  |  | SI |  | Cerros | 50A30-4/6 | B | 50A30-4/B
579 | 50V1+4 | 6 |  |  | SI |  | Cerros | 50V1+4/6 | B | 50V1+4/B
580 | 50V1+4 | 6 |  |  | SI |  | Cerros | 50V1+4/6 | B | 50V1+4/B
581 | 50A1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
582 | 50A30±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
583 | 50A1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
584 | 50V1±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
585 | 50V1±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
586 | 50V1±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/6 | A | 50V1±0/A
587 | 50V1-4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/6 | A | 50V1-4/A
588 | 50A1-4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/6 | A | 50A1-4/A
589 | 50A30±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
590 | 50A1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
591 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
592 | 50A30±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/4 | A | 50A30±0/A
593 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
594 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
595 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
596 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
597 | 50V1-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
598 | 50A30-4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/7 | A | 50A30-4/A
599 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
600 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
601 | 50A50+8 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A50+8/7 | A | 50A50+8/A
602 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
603 | 50V1+4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/7 | A | 50V1+4/A
604 | 50A30±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
605 | 50A1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/6 | A | 50A1+4/A
606 | 50V1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
607 | 50V1+4 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/6 | A | 50V1+4/A
608 | 50A30±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/6 | A | 50A30±0/A
609 | 50AT5 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50AT5/6 | A | 50AT5/A
610 | 50V7±0 | 6 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V7±0/6 | A | 50V7±0/A
611 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
612 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
613 | 50A30-4 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/7 | A | 50A30-4/A
614 | 50V1±0 | 7 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/7 | A | 50V1±0/A
615 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
616 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
617 | 50V1-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
618 | 50V1-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
619 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
620 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
621 | 50A30+8 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30+8/4 | A | 50A30+8/A
622 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
623 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
624 | 50A1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/4 | A | 50A1+4/A
625 | 50A30+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30+4/3 | A | 50A30+4/A
626 | 50A30±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
627 | 50A50-4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/3 | A | 50A50-4/A
628 | 50V1±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
629 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
630 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
631 | 50V1+4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/4 | A | 50V1+4/A
632 | 50A30-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30-4/4 | A | 50A30-4/A
633 | 50V1-4 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/4 | A | 50V1-4/A
634 | 50V1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/4 | A | 50V1±0/A
635 | 50A1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/4 | A | 50A1±0/A
636 | 50A1±0 | 4 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/4 | A | 50A1±0/A
637 | 50A90-4 | 1 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A90-4/1 | A | 50A90-4/A
638 | 50A1-4 | 1 |  | 1 | SI | 14 | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1-4/1 | A | 50A1-4/A
639 | 50A50-4 | 1 |  | 1 | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/1 | A | 50A50-4/A
640 | 50A1±0 | 1 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/1 | A | 50A1±0/A
641 | 50A1-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A1-4/1 | B | 50A1-4/B
642 | 50A7-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7-4/1 | B | 50A7-4/B
643 | 50A50±0 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A50±0/1 | B | 50A50±0/B
644 | 50A7-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7-4/1 | B | 50A7-4/B
645 | 50A7+8 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7+8/1 | B | 50A7+8/B
646 | 50A30-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A30-4/1 | B | 50A30-4/B
647 | 50A7-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7-4/1 | B | 50A7-4/B
648 | 50A50-4 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50A50-4/3 | B | 50A50-4/B
649 | 50A1-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A1-4/1 | B | 50A1-4/B
650 | 50A1-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A1-4/1 | B | 50A1-4/B
651 | 50A7±0 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7±0/1 | B | 50A7±0/B
652 | 50A7-4 | 1 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7-4/1 | B | 50A7-4/B
653 | 50V7±0 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50V7±0/3 | B | 50V7±0/B
654 | 50V1±0 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50V1±0/3 | B | 50V1±0/B
655 | 50A7+8 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/3 | A | 50A7+8/A
656 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
657 | 50A30±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A30±0/3 | A | 50A30±0/A
658 | 50A7+8 | 2 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7+8/2 | B | 50A7+8/B
659 | 50A1±0 | 2 |  |  | SI |  | Cerros | 50A1±0/2 | B | 50A1±0/B
660 | 50A7+4 | 2 |  |  | SI |  | Cerros | 50A7+4/2 | B | 50A7+4/B
661 | 50A30+8 | 3 |  |  | SI |  | Cerros | 50A30+8/3 | B | 50A30+8/B
662 | 50A50±0 | 3 |  |  | SI | 10 | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A50±0/3 | A | 50A50±0/A
663 | 50A7+8 | 6 |  | 1 | SI | 11 | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A7+8/6 | A | 50A7+8/A
664 | 50A1±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1±0/3 | A | 50A1±0/A
665 | 50V7+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V7+4/3 | A | 50V7+4/A
666 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
667 | 50V1±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1±0/3 | A | 50V1±0/A
668 | 50V1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1+4/3 | A | 50V1+4/A
669 | 50A50±0 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A50±0/3 | A | 50A50±0/A
670 | 50V1-4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50V1-4/3 | A | 50V1-4/A
671 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
672 | 50A1+4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A1+4/3 | A | 50A1+4/A
673 | 50A50-4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A50-4/3 | A | 50A50-4/A
674 | 50A90-4 | 3 |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales | 50A90-4/3 | A | 50A90-4/A
| ML |  |  |  | SI |  | Terreno plano,uso agricultura tradicional y frutales |  | A
|  |  | 11 | 22 |  | 204
20