## 154 kV
Formación | Tipo | Interruptor | Desconectador de barras o transferencia | Desconectador de línea | Desconectador de línea c/PaT | Desconectador de PaT | Transformador de tension | Transformador de corriente | Transformador de corriente de bushing | Transformador trifasico c/protecciones | RTU | Precio Unit.
|  | Metros de cable por metro de distancia del tablero del aparato al tablero de control correspondiente | [8 empty] | por paño
12x1 mm² | [10 empty] | 30 | 0
2x2,5 mm² | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 5 |  | 0
3x2,5 mm² | [11 empty] | 0
4x2,5 mm² |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
7x2,5 mm² |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 0
12x2,5 mm² |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 0
19x2,5 mm² |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0
2x4 mm² |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 0
4x4 mm² |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 | Se asume 4mm² para circuitos voltimétricos
4x4 mm² | apantallado | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
2x6 mm² | [11 empty] | 0
4x6 mm² | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | Se asume 6mm² para circuitos amperimétricos
4x6 mm² | apantallado | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
Costo por metro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0

## 220 kV
Formación | Tipo | Interruptor | Desconectador de barras o transferencia | Desconectador de línea | Desconectador de línea c/PaT | Desconectador de PaT | Transformador de tension | Transformador de corriente | Transformador de corriente de bushing | Transformador monofasico c/protecciones | RTU | Precio Unit.
|  | Metros de cable por metro de distancia del tablero del aparato al tablero de control correspondiente | [8 empty] | por paño
12x1 mm² | [10 empty] | 60
2x2,5 mm² | [6 empty] | 2
3x2,5 mm²
4x2,5 mm² |  | 3 | 1 | 2 | 5 | 3
7x2,5 mm² |  | 2 | 1 |  | 1 | 1
12x2,5 mm² |  | 1
19x2,5 mm² |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2x4 mm² |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
4x4 mm² |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | Se asume 4mm² para circuitos voltimétricos
4x4 mm² | apantallado | [5 empty] | 2
2x6 mm²
4x6 mm² | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | Se asume 6mm² para circuitos amperimétricos
4x6 mm² | apantallado | [6 empty] | 1
Costo por metro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 500 kV
Formación | Tipo | Interruptor | Desconectador de barras o transferencia | Desconectador de línea | Desconectador de línea c/PaT | Desconectador de PaT | Transformador de tension | Transformador de corriente | Transformador de corriente de bushing | Transformador monofasico c/protecciones | RTU | Precio Unit.
|  | Metros de cable por metro de distancia del tablero del aparato al tablero de control correspondiente | [8 empty] | por paño
12x1 mm² | [10 empty] | 60
2x2,5 mm² | [6 empty] | 2
3x2,5 mm²
4x2,5 mm² |  | 3 | 1 | 2 | 5 | 3
7x2,5 mm² |  | 2 | 1 |  | 1 | 1
12x2,5 mm² |  | 1
19x2,5 mm² |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2x4 mm² |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
4x4 mm² |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | Se asume 4mm² para circuitos voltimétricos
4x4 mm² | apantallado | [5 empty] | 2
2x6 mm²
4x6 mm² | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | Se asume 6mm² para circuitos amperimétricos
4x6 mm² | apantallado | [6 empty] | 1
Costo por metro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Transformadores
Formación | Tipo | Transformador trifasico ONAN/ONAF c/protecciones propias | Transformador 220/154/66 monofasico | Transformador 500/220/66 monofasico | Transformador de corriente de bushing | RTU | Precio Unit.
|  | Metros de cable por metro de distancia del tablero del transformador al tablero de control correspondiente |  |  |  | por paño
12x1 mm² | [5 empty] | 60
2x2,5 mm² |  | 5
3x2,5 mm²
4x2,5 mm² |  | 1
7x2,5 mm² |  | 2
12x2,5 mm² |  | 4
19x2,5 mm²
2x4 mm² |  | 2
4x4 mm² |  | 2 | [5 empty] | Se asume 4mm² para circuitos voltimétricos
4x4 mm² | apantallado
2x6 mm²
4x6 mm² |  | 1 | [5 empty] | Se asume 6mm² para circuitos amperimétricos
4x6 mm² | apantallado
Costo por metro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0