OBSERVACIONES DE GUACOLDA AL INFORME N°4 DEL ESTUDIO DE TRANSMISIÓN TRONCAL

| Informe Consultor N° 4 Capítulo Observado N° | Subtitulo y Número de página | Observación | Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Antecedentes de escenarios de generación y demanda | 2.1 Escenarios de Generación. Página 34 | El consultor señala que los escenarios de expansión del parque generador fueron establecidos por la CNE. Si bien es cierto el informe da cuenta de esta situación, el consultor no puede dejar de reconocer e incorporar en su evaluación la realidad física del abastecimiento de gas al sistema. En efecto a partir del mes de abril de 2006 la central Taltal ha visto interrumpido el suministro de gas en firme para una de sus unidades, llegando durante varios días incluso a 0. En el siguiente cuadro se muestra la disponibilidad mensual promedio de gas de la central Taltal | Se solicita al consultor que incorpore en las bases del estudio la no disponibilidad de gas en firme para la central Taltal, o en subsidio utilizar el valor promedio de los últimos 3 meses (junio-agosto 2006). |
| 3. Diagnóstico del sistema de transmisión troncal y formulación de planes de expansión | 3.3.1.1. Zona Norte, Quillota a Diego de Almagro. Página 41 | Respecto de la determinación del plan de Expansión óptimo para el tramo Maitencillo-Cardones 220 kV, se debe tener presente la indisponibilidad de gas en central Taltal, situación que evidentemente afectará la conclusión y el resultado de la evaluación. | Considerar la indisponibilidad en el abastecimiento de gas para central Taltal. |
| 4. Evaluación económica de los planes de expansión. | 4.3.4.3 Tramo Cardones-Maitencillo. Página 115. | Respecto de la conclusión que se presente en este numeral, se hace misma observación que en el punto anterior, lo cual adelantará la puesta en servicio del refuerzo del tramo. | Idem al anterior. |
| 5. Sensibilidad del plan de expansión de la transmisión al crecimiento de la demanda | Sensibilidades Pagina 136 | En subsidio de lo solicitado en los puntos anteriores, y dentro de las facultades del consultor, se solicita incorporar la indisponibilidad de gas para central Taltal dentro de las sensibilidades. | Idem al anterior. |
| ANEXO A. Estudios para determinación de capacidades de transmisión por tramo | Casos de aplicación de DAG o DAC. DAC Norte Página 246 | Tanto la aplicación de un esquema DAC al norte de la S/E Quillota o de la S/E Cardones desde la presente fecha, permitirá desde ya aumentar los actuales niveles de transferencias por las líneas que presentan congestión, evitando despachar unidades del alto costo variable (lo que compromete la reserva fría de rápido despacho frente a contingencias) y que encarece el costo de operación del sistema. | Se solicita revisar la aplicación de los DAC, considerando la restricción en el abastecimiento de gas a central Taltal |