## Slide 1
SUBESTACIÓN SAN LUIS
Alternativa de Desarrollo Troncal V Región

## Slide 2
ANTECEDENTES
Según plan de obras de generación existe un conjunto relevante de potenciales proyectos en la 5ª región:
  CC San Isidro II
  Central a carbón V región
  GNL Quinteros I
  GNL Quinteros II
La posible materialización de estos proyectos ha significado que el consorcio Synex-Cesi-Electronet (consultor) en el contexto del Estudio de Transmisión Troncal (ETT) haya planteado el desarrollo de una subestación en la zona de Nogales y un doble circuito 220 kV Nogales – Polpaico.
Endesa ante la proposición de la subestación Nogales ha planteado la conveniencia de que se considere la subestación San Luis existente en la zona de Quillota (25 km de Nogales aproximadamente), como alternativa a la construcción de una nueva subestación que parece redundante con la existente.
Ante lo propuesto el consultor del ETT señaló en su informe final que lo propuesto por Endesa no cumplía con la formalidad requerida y que sólo se limitaría a comentarla.
En consideración a lo anterior y debido a que el consorcio consultor omitió los comentarios señalados, Endesa presenta en este documento las ventajas de lo propuesto para consideración de los interesados en un desarrollo eficiente del sistema.

## Slide 3
Nota: Se abre Nogales – Quillota para evitar uns distribución inadecuada de flujos dada la diferencia de las líneas.
Nogales – Polpaico de acuerdo al ETT esta definida como una línea 2x220 de 1500 MVA de capacidad por circuito y está condicionada por la entrada en operación de las nuevas centrales en la V región.
PROPUESTA ETT

## Slide 4
Cerro Navia 220 kV
Polpaico 220 kV
Alto Jahuel 220 kV
Alto Jahuel 500 kV
Quillota 220 kV
Polpaico 500 kV
2×750MVA
1×750MVA
a Ancoa 500 kV
Chena
a Los Vilos
Conexión de:
-San Isidro I y II
Nehuenco I y II
TV1 V Reg.
CC Quintero I
San Luis 220 kV
Agua Santa 220 kV
ETAPA 1: 220 kV
(2010)
PROPUESTA ENDESA
Nota: Considera la construcción de línea 1x220 kV de capacidad similar a los circuitos de la línea Quillota – Polpaico.

## Slide 5
VALORES DE INVERSIÓN POR ALTERNATIVA
Inversión (MMUS$):
S/E San Luis 7,0
S/E Polpaico 1.5
Línea San Luis – Polpaico 1 (2010) 27.0
TOTAL 35.5
Inversión (MMUS$):
S/E Nogales 10.8
S/E Polpaico 2.1
Línea Nogales – Polpaico 41.7
TOTAL 54.6
DIFERENCIA = 19,1 MMUS$

## Slide 6
ANALISIS DE ALTERNATIVAS
Solución Nogales
Desventajas
Deja sin utilizar líneas existentes del sistema troncal (Nogales – Quillota 2x220 kV).
Mayores pérdidas por deficiente distribución de flujos.
Mayor inversión para los requerimientos de la zona (20 MMUS$).
Requiere el desarrollo de una nueva subestación.
Mayor costo de conexión de las centrales de la quinta región respecto a solución San Luis (30 km).
Trazado de la línea a Nogales con mayor impacto ambiental (flora nativa).
Solución San Luis
Ventajas
Permite disponer desde ya de una subestación para conectar los desarrollos de generación en la 5ª región.
Aprovecha instalaciones existente y optimiza el uso del sistema.
Escalable a diferentes planes de desarrollo en generación de la zona.
Menores pérdidas de transmisión.
Menor costo de conexión de centrales de la quinta región respecto a solución Nogales (23 km).
Menor inversión ya que evita construir circuito adicional 1x220 kV hasta Polpaico.
Mejora estabilidad de centrales existentes.
La solución de interruptor y medio adoptada en subestación San Luis la transforma en la barra más segura del SIC.
Menor impacto ambiental ya que evita la construcción de una nueva subestación.

## Slide 7
OTROS ANTECEDENTES
TRAZADO PROYECTOS ALTERNATIVOS PARA CENTRALES V REGIÓN
TRAZADO PARA LINEA SAN LUIS - POLPAICO
CAPACIDAD DE CRECIMIENTO SUEBESTACION SAN LUIS
DIAGRÁMA UNILINEAL MODERNIZACION S/E SAN LUIS (Interruptor y Medio)
FLUJOS DE POTENCIA ZONA INVOLUCRADA (hasta Polpaico)

## Slide 8
TRAZADO PROYECTOS ALTERNATIVOS PARA CENTRALES V REGIÓN
San Luis
Polpaico
Nogales
Quintero
Quillota
23 km
60 km
75 km
30 km

## Slide 9
TRAZADO PARA LINEA SAN LUIS POLPAICO

## Slide 10
CAPACIDAD DE CRECIMIENTO SUEBESTACION SAN LUIS

## Slide 11
DIAGRÁMA UNILINEAL MODERNIZACION S/E SAN LUIS (Interruptor y Medio)
J1
W
W
W
W
J2
TV
TG
Nehuenco II
Nehuenco I
J3
W
W
TG
W
W
J4
TV
CTO 2
S/E Agua Santa
J7
CTO 1
W
W
W
W
J8
W
W
TV
San Isidro I
J9
W
W
J10
W
W
CTO 2
S/E Quillota
CTO 1
Barra Ppal.
Secc. 1 220 kV
Barra Ppal.
Secc. 2 220 kV
J5
W
W
TG
J6
J12
J11
TV
San Isidro II
: Instalaciones existentes
: Instalaciones PROYECTADAS
TG
: Instalaciones San Isidro II

## Slide 12
FLUJOS DE POTENCIA ZONA INVOLUCRADA (hasta Polpaico)
Operación Normal

## Slide 13
FLUJOS DE POTENCIA ZONA INVOLUCRADA (hasta Polpaico)
Línea San Luís – Polpaico 220 kV fuera de servicio

## Slide 14
FLUJOS DE POTENCIA ZONA INVOLUCRADA (hasta Polpaico)
Línea San Luís – Quillota 220 kV L1 fuera de servicio

## Slide 15
FLUJOS DE POTENCIA ZONA INVOLUCRADA (hasta Polpaico)
Línea Quillota - Polpaico 220 kV L1 fuera de servicio