OBSERVACIONES DE CGE TRANSMISIÓN

AL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE TRANSMISIÓN TRONCAL

| # Informe Final Parte Capítulo Observado Nº | # Subtítulo y Número de página | # Observación | Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte III, capítulo 1 Parte III, capítulo 3 Parte III, capítulo 4 Parte III, capítulo 7 Parte III, capítulo 8 | Punto 1.2, pag. 28 Punto 3.3.1.2 b), pág. 64, 65 y 68 Punto 4.4, pág. 124 y 125 Pág. 133 Pág. 135 | Proyecto reemplazo de transformador en S/E Paine de 154/66 kV a 220/66 kV: Por el reducido espacio de S/E Paine, no es factible construir paños de 220 kV, ni el reemplazo de los transformadores 154/66 kV por equipos de 220/66 kV en la actual S/E. Adicionalmente se requeriría transformar el actual arranque seco en 154 kV a 220 kV y construir un tap off desde el doble circuito de 220 kV, adaptado a los requerimientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS). | Junto con la transformación a 2x220 kV de la actual línea 2x154 kV Alto Jahuel – Punta de Cortés se debe considerar una nueva conexión al sistema de 220 kV, para atender los consumos en 66 kV de las subestaciones Fátima, Hospital, Isla de Maipo y parte de Buin. Se propone evaluar 2 proyectos alternativos: 1) Construcción de subestación 220/154 kV – 150 MVA en el sector de la actual S/E Fátima y de una línea de 2,5 km aproximadamente entre S/E Fátima y el actual tap-off 154 kV Paine. Esta solución permite mantener en servicio la S/E Paine 154/66 kV – 81 MVA. 2) Construcción de subestación 220/66 kV – 150 MVA en el sector de la actual S/E Fátima. En este caso se debe considerar el retiro de explotación y desmantelamiento de la actual S/E Paine 154/66 kV – 81 MVA |
| Parte III, capítulo 1 Parte III, capítulo 3 Parte III, capítulo 4 Parte III, capítulo 7 Parte III, capítulo 8 | Punto 1.2, pag. 28 Punto 3.3.1.2 b), pág. 64, 65 y 70 Punto 4.4, pág. 124 y 125 Pág. 134 Pág. 135 | S/E Teno, reemplazo transformador 154/66 kV por uno de 220/66 kV – 1x45 MVA: En la propuesta del consultor sólo se considera un paño de transformador de 220 kV y un transformador de 220/66 kV. Esta subestación es alimentada desde el tap off Teno 154 kV a través de un arranque de 154 kV. Asimismo, cuenta con 2 transformadores 154/66 kV – 25 MVA cada uno y 2 transformadores 154/13,2 kV - 33 MVA cada uno. | En la valorización de las instalaciones que se deben modificar a 220 kV se deben considerar todas las actuales instalaciones de 154 kV, esto es, tap off Teno 154 kV, arranque Teno 154 kV, paños de transformación y barra 154 kV, transformadores 154/66 kV y transformadores 154/13,2 kV. |

| Parte III, capítulo 1 Parte III, capítulo 3 Parte III, capítulo 4 Parte III, capítulo 7 Parte III, capítulo 8 | Punto 1.2, pag. 28 Punto 3.3.1.2 b), pág. 65 Punto 4.4, pág. 124 y 125 Pág. 134 Pág. 135 | Traslado de autotransformadores 220/154 kV desde Alto Jahuel a San Fernando: Esta propuesta del Consultor presentada en los capítulos 1 y 4 no es consistente con la presentada en los capítulos 3, 7 y 8. | Se debe aclarar cual es la solución propuesta por el consultor: a) Trasladar los autotransformadores 220/154 kV desde A. Jahuel a San Fernando. Se debe tener en consideración que en la actual S/E San Fernando no hay espacio para agregar esta instalación. b) Modificar la transformación 154/66 kV en S/E San Fernando a 220/66 kV, con sus correspondientes paños, barra y transformadores. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte III, capítulo 1 Parte III, capítulo 3 Parte III, capítulo 4 Parte III, capítulo 7 Parte III, capítulo 8 | Punto 1.2, pag. 28 Punto 3.3.1.2 b), pág. 64, 65 y 68 Punto 4.4, pág. 124 y 125 Pág. 133 Pág. 135 | Subestación 300 MVA, 220/154 kV Punta de Cortés completar barra 220 kV: Para el horizonte del estudio de 10 años, la capacidad de transformación 220/154 kV de 300 MVA en Punta de Cortés no es suficiente para atender los consumos de 154 kV de las subestaciones Punta de Cortés, Rancagua, Tilcoco y Minera Valle Central. | Se propone aumentar la capacidad de los autotransformadores 220/154 kV proyectados para la subestación Punta de Cortés. |
| Parte III, capítulo 7 Parte III, capítulo 8 | Pág. 134 Pág. 135 | En el listado de proyectos, no se menciona el proyecto de construcción de la línea 2x220 kV Tinguiririca – San Fernando, necesaria para la alimentación de S/E San Fernando una vez que sea transformado y energizado en 220 kV el tramo Tinguririca – Punta de Cortés. Asimismo, se debe considerar la transformación a 2x220 kV del actual arranque a San Fernando 2x154 kV. | Incorporar en el listado de proyectos la nueva línea 2x220 kV Tinguiririca – San Fernando y la transformación a 2x220 kV del actual arranque San Fernando 2x154 kV. |