## Anexo A
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
Anexo A: Valorización de componentes
1.1 Elementos no valorizados
Los siguientes elementos del troncal no fueron valorizados por Synex.
| S/E | Instalación | Tramo | Respuesta
1 | Diego de Almagro | Paño JZ1 | TSIC-07 | El paño no corresponde al STT sino a las líneas Paposo-Diego de Almagro (no troncales).
2 | Diego de Almagro | IC Patio 23-13,2 kV |  | Del diagrama unilineal de la S/E Diego de Almagro incluido en el Anexo A-01, obrante en Anexos y Tablas del Anexo 2 Troncal SIC oportunamente recibido, no surge ninguna relación entre el sistema de 23 kV y el STT, y tampoco han sido inventariados comunes de patio de esa tensión en el listado de equipos primarios y mayores de la S/E.
3 | Diego de Almagro | Reactor 242 kV, 30 MVAr | TSIC-07 | El reactor no corresponde al STT sino a las líneas Paposo-Diego de Almagro (no troncales). Al salir éstas de servicio también lo hace el reactor.
4 | Cardones | Paño CE1 | Equipos de compensación de reactivos zona norte | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
5 | Cardones | Paño CE2 | Equipos de compensación de reactivos zona norte | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
6 | Cardones | Paño CT1 | Equipos de compensación de reactivos zona norte | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
7 | Maitencillo | Paño CE3 | Equipos de compensación de reactivos zona norte | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
8 | Maitencillo | Paño CE4 | Equipos de compensación de reactivos zona norte | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
9 | Maitencillo | Paño CT2 | Equipos de compensación de reactivos zona norte | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
10 | Cerro Navia | Paño CT3 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
11 | Cerro Navia | IC Patio 23-13,2 kV |  | Del diagrama unilineal de la S/E Cerro Navia incluido en el Anexo A-01, obrante en Anexos y Tablas del Anexo 2 Troncal SIC oportunamente recibido, no surge siquiera la existencia de un patio de 23 kV, y menos aún su vinculación con el STT. Más aún, en el documento Informe_Anexo02_v02.pdf, punto 3.3, en el listado de equipos de compensación reactiva del STT ni siquiera están listados los bancos de capacitores de esta S/E.
12 | Cerro Navia | Paño CE1 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
13 | Cerro Navia | Paño CE2 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
14 | Cerro Navia | Paño CE3 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
15 | Alto Jahuel | IC Patio 66 kV |  | El patio de 66 kV de esta S/E ha sido tenido en cuenta como Casa de Servicios Generales y prorrateada entre los dos bancos de autotransformadores 500/220/66 kV. No obstante se acepta la observación y será explicitado
16 | Alto Jahuel | Paño BT9 | TSIC-04 | A pesar de no haber sido incluidos en los listados de equipos primarios y mayopres de esta S/E, tanto los transformadores 66/13,2 kV como sus equipos de maniobra fueron incluidos en comunes de S/E, ya que alimentan sus SS/AA. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
17 | Alto Jahuel | Paño BT10 | TSIC-04 | A pesar de no haber sido incluidos en los listados de equipos primarios y mayopres de esta S/E, tanto los transformadores 66/13,2 kV como sus equipos de maniobra fueron incluidos en comunes de S/E, ya que alimentan sus SS/AA. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
18 | Alto Jahuel | Paño CE1 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
19 | Alto Jahuel | Paño CE2 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
20 | Alto Jahuel | Paño CE3 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
21 | Alto Jahuel | Paño CE4 | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
22 | Alto Jahuel | Paño CE-G | TSIC-04 | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
23 | Itahue | IC Patio 23-13,2 kV |  | Del diagrama unilineal de la S/E Itahue incluido en el Anexo A-01, obrante en Anexos y Tablas del Anexo 2 Troncal SIC oportunamente recibido, no surge siquiera la existencia de un patio de 23 kV, y menos aún su vinculación con el STT, y tampoco han sido inventariados comunes de patio de esta tensión en el listado de equipos primarios y mayores de la S/E.
24 | Itahue | Paño CE | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
25 | Itahue | Paño CE1 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
26 | Itahue | Paño CE2 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
27 | Itahue | Paño CE3 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
28 | Itahue | Paño CE4 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue | Los equipos han sido tenidos en cuenta en el montaje de los condensadores. No obstante se acepta la observación y en la versión final de este informe serán explicitados.
29 | Ancoa | 2 Reactores 220 kV, 75 MVAr c/u | TSIC-05 | La observación es correcta y los reactores serán agregados en la versión final de este informe.
30 | Charrua | Paño AS | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa) | Este paño no ha sido incluido por el Propietario en el listado de equipos primarios y mayores de este S/E correspondientes al STT.
31 | Charrua | Paño AR | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa) | Este paño no ha sido incluido por el Propietario en el listado de equipos primarios y mayores de este S/E correspondientes al STT.
32 | Charrua | IC Patio 154 kV |  | Los comunes de patio de esta S/E no han sido incluido por el Propietario en el listado de equipos primarios y mayores correspondientes al STT.
Por otro lado, las siguientes instalaciones son compartidas entre elementos de la subestación que pertenecen al troncal, por lo que también debe ser incluida su valorización.
| S/E | Instalación | Tramo
33 | Diego de Almagro | IC Patio 23-13,2 kV |  | Ver respuesta a observación N° 2
34 | Cerro Navia | IC Patio 23-13,2 kV |  | Ver respuesta a observación N° 11
35 | Alto Jahuel | IC Patio 66 kV |  | Ver respuesta a observación N° 21
36 | Itahue | IC Patio 23-13,2 kV |  | Ver respuesta a observación N° 23
37 | Charrua | Paño AS | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa) | Ver respuesta a observación N° 30
38 | Charrua | Paño AR | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa) | Ver respuesta a observación N° 31
39 | Charrua | IC Patio 154 kV |  | Ver respuesta a observación N° 32