## Observaciones
| Num | Informe | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página observada | Observación | Propuesta | Respuesta
Transelec | 1 |  | Parte I 2. Clasificación de instalaciones troncales 2.1. Líneas Troncales por Sistema Página 13 y 14 | En la tabla de instalaciones del sistema troncal se presentan los tramos: • Cerro Navia 220 Desf -> Lampa 220 I • Cerro Navia 220 Desf -> Polpaico 220 II Las otras instalaciones troncales en Cerro Navia son: • Chena 220 -> Cerro Navia 220 I • Chena 220 -> Cerro Navia 220 II • Alto Melipilla 220 -> Cerro Navia 220 I • Alto Melipilla 220 -> Cerro Navia 220 II Por lo anterior no queda claro si los tramos incluyen los transformadores desfasadores que forman parte de las instalaciones troncales ya que existiría una discontinuidad al no considerar los tramos: Cerro Navia 220 Desf -> Cerro Navia 220 I Cerro Navia 220 Desf -> Cerro Navia 220 II | Se solicita especificar si el tramo especificado incluye los transformadores desfasadores en S/E Cerro Navia. En caso de incluirse se debería cambiar el nombre de los tramos: • Cerro Navia 220 Desf -> Lampa 220 I • Cerro Navia 220 Desf -> Polpaico 220 II Por: • Cerro Navia 220 -> Lampa 220 I • Cerro Navia 220 -> Polpaico 220 II En caso de que no se incluya se deben incorporar nuevos tramos independientes con las siguientes denominaciones: • Cerro Navia 220 Desf -> Cerro Navia 220 I • Cerro Navia 220 Desf -> Cerro Navia 220 II | Se incorporó en el informe en las tablas de las secciones 2.1, 3, 4 en las que se refieren a los tramos • Cerro Navia 220 Desf -> Lampa 220 I • Cerro Navia 220 Desf -> Polpaico 220 II
Transelec | 2 |  | Parte I 2. Clasificación de instalaciones troncales 2.1. Líneas Troncales por Sistema Página 14 | El consultor indica que se adiciona como parte de las instalaciones troncales la línea 2x220 kV Charrúa – Lagunillas. La línea indicada actualmente forma parte de las instalaciones troncales. | Se solicita corregir lo indicado. | Se corrigió lo indicado en la Parte I del informe
Transelec | 3 |  | Modelo Global LLTT | La siguiente observación se hizo respecto a la versión anterior del Informe N°2: “Se detectaron errores de programación (fórmulas aplicadas y sus condiciones y criterios) en las modelación de la longitud de los conductores de todas las líneas de transmisión (LLTT), específicamente en el vano entre el Marco de Línea y la primera estructura, el cual no está incluido en la totalización de la longitud de la LLTT. El problema no se presentaría en el último vano entre la última estructura y el Marco de Líneas en la subestación (SE) de llegada”. Esta observación fue considerada por el Consultor para los conductores de fase, sin embargo no para los cables de guardia. | Se solicita que el Consultor corrija la modelación de la longitud de todos los cables de guardia de las LLTT y realice los ajustes necesarios para que el cálculo de las partidas del VI de Conductores sea correcto. El problema aparentemente no Se presentaría en el último vano de las LLTT, entre la última estructura y el Marco de Líneas en la Se de llegada, pero Se solicita verificar el caso. | Se ha corroborado que en algunos casos restaba incluir el cable de guardia del primer vano, lo que ha sido subsanado. De todas maneras es de notar, que de acuerdo a las informaciones enviadas por la empresa, no existe continuidad en la instalación de cable de guardia en varias líneas y otras no lo poseen. Finalmente en otras líneas, no se informa cable de guardia para el primer y último vanos ("10020 LINEA 2X220 KV TEMUCO - CAUTIN - REV 14-01-2014 - LOTE 10020.xlsx").
Transelec | 4 |  | Item 4.2.1. Costos Indirectos no Porcentuales. Letra k. Página 161. | Señala el Consultor que: “Los recursos necesarios fueron estimados considerando como representativos los siguientes plazos desde la decisión de realizar la obra hasta su puesta en servicio: para líneas de 220 kV: 32 meses y para líneas de 500 kV: 39 meses. Estos plazos están en concordancia con los plazos de construcción de este tipo de instalaciones y con los que existen para las obras definidas por decretos………”. De acuerdo a nuestra experiencia y a lo indicado por los decretos de expansión, los plazos de ejecución de líneas considerados en el informe no se condicen con la realidad, ni con los plazos que una Empresa Modelo podría cumplir de acuerdo a las condiciones y características del sector y del país. Las líneas troncales construidas estos últimos años han demorado entre 48 y 60 meses. - Charrúa Cautín 2x220 kV: 56 meses. - Nogales – Polpaico 2x220 kV: 42 meses. - Entrada Alto Jahuel 2x500 kV (Línea corta) 36 meses - Ancoa- Alto Jahuel 2x500 kV (en construcción): lleva 55 meses La autoridad, tomando en consideración los plazos reales de construcción de las líneas, en los decretos de adjudicación de las obras de expansión ha dispuesto plazo de puesta en servicio para las líneas licitadas de 60 o más meses: - Cardones – Diego de Almagro 2x220 kV : 60 meses - Cardones Maitencillo 2x500 kV : 60 meses - Maitencillo – Pan de Azúcar 2x500 kV : 60 meses - Pan de Azúcar – Polpaico 2x500 kV: 60 meses - Charrúa – Ancoa 2x500 kV: 60 meses - Ciruelos – Pichirropulli 2x500 kV: 66 meses. | Se solicita modificar los plazos considerados en el informe para la ejecución de líneas, a fin que sean acordes con la realidad nacional. De lo contrario, se solicita justificar los plazos considerados en el Informe 4, de acuerdo a la realidad chilena, normativa ambiental, normativa eléctrica, geografía y demás consideraciones propias del país. | En base a la información enviada por las empresas y los tiempos de las obras decretadas por el Ministerio, el Consultor considera como representativos los siguientes tiempos desde la decisión de realizar la obra hasta su culminación: Líneas 220 kV: 32 meses Línea 500 kV: 39 meses Cabe aclarar que para 220 kV, se consideran 32 meses para la finalización de la obra, de los cuales 12 corresponden estudios previos y ambientales, ingeniería básica, de detalle, etc, y los siguientes 20 meses corresponden a la construcción en si misma. Para las líneas de 500 kV se consideran los mismos tiempos para los estudios previos y 27 meses de construcción. Se considera 12 meses para los estudios previos al comienzo efectivo de las obras de construcción, período que es considerado dentro del total del tiempo para construir las líneas. En la siguiente tabla se muestran los valores de los meses de puesta en servicio de las obras bajo decreto: Longitud Meses Pta Servicio El Rodeo - Chena 1x220 kV 23 30 Charrúa - Nueva Temuco 2x220 kV 200 37 Nogales – Polpaico 2x220 kV 73,5 18 Ancoa - Alto Jahuel 500 kV 258 39 Para subestaciones los plazos considerados estándares de construcción son entre 18 y 24 meses.
Transelec | 5 |  | 4.2.5 Intereses Intercalarios. Página 166 | Para el cálculo de los intereses intercalarios considera para líneas y subestaciones plazos de construcción que no se ajustan a la realidad chilena. Por otra parte en el tren de desembolso se deben considerar todos los gastos que se incurren aún antes del inicio de la construcción como por ejemplo, costos de ingeniería, trazado, costos para la obtención de la concesión, costos de servidumbre y los costos judiciales para su obtención. Todos estos costos y otros que se incurren antes del inicio de las obras no están considerados en el cálculo de los intereses intercalarios. | Se solicita considerar en el cálculo de los intereses intercalarios un tren de desembolsos que revise los siguientes aspectos: - Plazos de desarrollo y construcción para los proyectos que se ajusten a la realidad chilena - Incorporar todos aquellos costos que se incurren antes del inicio de la construcción. - Ver observación anterior. | En base a la información enviada por las empresas y los tiempos de las obras decretadas por el Ministerio, el Consultor considera como representativos los siguientes tiempos desde la decisión de realizar la obra hasta su culminación: Líneas 220 kV: 32 meses Línea 500 kV: 39 meses Cabe aclarar que para 220 kV, se consideran 32 meses para la finalización de la obra, de los cuales 12 corresponden estudios previos y ambientales, ingeniería básica, de detalle, etc, y los siguientes 20 meses corresponden a la construcción en si misma. Para las líneas de 500 kV se consideran los mismos tiempos para los estudios previos y 27 meses de construcción. Se considera 12 meses para los estudios previos al comienzo efectivo de las obras de construcción, período que es considerado dentro del total del tiempo para construir las líneas. En la siguiente tabla se muestran los valores de los meses de puesta en servicio de las obras bajo decreto: Longitud Meses Pta Servicio El Rodeo - Chena 1x220 kV 23 30 Charrúa - Nueva Temuco 2x220 kV 200 37 Nogales – Polpaico 2x220 kV 73,5 18 Ancoa - Alto Jahuel 500 kV 258 39 Para subestaciones los plazos considerados estándares de construcción son entre 18 y 24 meses.
Transelec | 6 |  | Archivo: PreciosAVI_pedido_envio.xls | No se han agregado nuevas cotizaciones a las ya existentes, por lo tanto, se mantiene la observación base sobre la falta de respaldos efectivos. Además, en relación a los precios del estudio de HCC: - Son de base junio 2013 y deben ser escalados para llevarlos a la fecha 31 de diciembre 2013, lo cual introduce otro factor de estimación y desvío. - Los precios de los transformadores, que el Consultor ha tomado como fuente válida de datos, han sido calculados en función de una curva que se construye con algunos valores reales (tipo, capacidad, tensión) y que se usa para interpolar precios de transformadores de capacidades y tensiones intermedias. - Los precios de algunos conductores, que el Consultor ha tomado como fuente de datos, se calculan en función del volumen y tipo de material, proyectados a partir de algunos precios conocidos. Además: - El Consultor no ha presentado cotizaciones para los equipos CER. | Se solicita al Consultor completar el Estudio de Mercado con las tres cotizaciones necesarias para valorar las instalaciones y/o sus componentes, ajustándose a lo establecido en las Bases Técnicas en particular lo que se indica en la Página 20 de dicho documento. | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 7 |  | Valorización del 3er Banco ATR 500/220 kV en la S/E Charrúa Archivo: VI_Componentes_SSEE.xls | Se compara por partidas la valorización del 3er Banco ATR 500/220 kV en la S/E Charrúa, obra de ampliación puesta en servicio recientemente, con la valorización de esta obra según el modelo del estudio. Se detecta una subvaloración del valor del modelo de un 30% respecto del contrato EPC de la obra. En efecto, la licitación abierta y competitiva para realizar el proyecto de ampliación “3er banco ATR 500/220 kV, fue adjudicada al menor precio ofertado que alcanzó a US$ 35, 4 millones. Sin embargo, la valorización que se realiza de esta obra alcanza a US$ 25,2 millones lo que sumado a la estimación de las Labores de Ampliación realizada por el Consultor alcanza a US$ 27,8 millones. Lo que implica un reconocimiento de US$ 8 millones menos respecto a la inversión realizada. Las partidas más incidentes en la subvaloración son: Ingeniería, Suministro y transporte, Construcción y montajes, Inspección técnica, Instalación de faenas (no tiene), Costos indirectos, Imprevistos, Utilidad, Valor proforma de Transelec (no tiene). Esta comparación refirma el hecho que el modelo de valorización del estudio contiene estimaciones erróneas principalmente para los ítems construcción y montaje y subvalorización de suministros de servicios de construcción al no contar con el estudio de precios exigidos en las bases. Se adjunta archivo con tabla comparativa, y archivo copia del contrato EPC que se encuentra en la carpeta “Anexo VI\STA-3406 SE CHARRUA”. | Se solicita revisar y justificar la valorización del 3er Banco ATR 220/500 kV en la S/E Charrúa con valores de mercado. Se solicita adecuar los costos de Construcción y Montaje y Suministros a los de mercado en la valorización de todas la subestaciones ya que lo ocurrido con el 3er Banco ATR 500/220 kV en la S/E Charrúa es demostrativo de la subvalorización en el estudio de dichos ítems de costos. Se solicita cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 16: “Todos los planteamientos técnicos efectuados por el consultor, esto es, los análisis, los desarrollos técnicos y validación de resultados, deberán estar plenamente explicados y justificados en su informe, debiendo adjuntarse todos los antecedentes necesarios en orden a permitir la plena reproducción de los resultados del Estudio”. | Un solo caso no puede generalizarse para los resultados que se obtienen con el modelo para todas las instalaciones del STT. En el modelo se consideraron diversas fuentes de información entragadas por varias empresas con lo cual los resultados valen para todas las instalaciones del STT y no para analizar casos particulares.
Transelec | 8 |  | Archivo: VI_COMPONENTES_Líneas.xls Hoja: VI Líneas y Archivo: VI_COMPONENTES_SSEE.xls Hojas: Transformador, Paños Tramo, Comunes de Patio, Comunes de SE, Otros Paños y Máquinas | El Factor de Reducción de rendimientos de montaje por condiciones locales de 0,95% promedio, por condiciones climáticas o dificultades en caminos de acceso, que el Consultor ha aplicado en el ETT no representa la realidad del SIC de norte a sur. No están reflejadas todas las dificultades constructivas que se originan en el mal tiempo, por ejemplo, inhabilitación de caminos de acceso. Dicho factor de reducción de rendimiento considerado en el estudio no se encuentra debidamente justificado. | Se solicita que el Consultor ajuste los Factores de Reducción de los rendimientos de montaje en las zonas de lluvias y condiciones climáticas adversas, para reconocer estas dificultades en el costo del montaje y construcción. Se solicita cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 16: “Todos los planteamientos técnicos efectuados por el consultor, esto es, los análisis, los desarrollos técnicos y validación de resultados, deberán estar plenamente explicados y justificados en su informe, debiendo adjuntarse todos los antecedentes necesarios en orden a permitir la plena reproducción de los resultados del Estudio”. | El índice de Rendimiento real involucra varios factores: 1) Días no laborables por lluvias ( en el caso mencionado los días por este motivos son los mismos e igual a cero) 2) Rendimientos diferenciales menores en caso de que la traza atraviese zonas montañosas 3) Rendimientos diferenciales 1C,2C 220 kV y 500 kV. Los valores utilizados se basan en la experiencia del consultor.
Transelec | 9 |  | Costos_Unitarios.xls Hoja: Comunes Filas: 82 @ 84 Precio de los Combustibles | Se observa que el precio de la gasolina (no se especifica el octanaje) es de 1,34 US$/lt lo que significa cerca de 710 $/lt y para el diesel es de 1,17 USD/lt, lo que significa cerca de 619 $/lt. De acuerdo a los datos oficiales del Gobierno de Chile (http://datos.gob.cl/datasets/ver/13402) el precio promedio de las bencinas y el diésel a Diciembre de 2013 fue de: - 93 Octanos: 766 $/lt, - 95 Octanos: 793 $/lt, - 97 Octanos: 821 $/lt, - Diesel: 620 $/lt. Además no se consideran las variaciones de precio en regiones que puede llegar a más de un 5 % adicional dependiendo de la región y el tipo de combustible. Finalmente estos precios son valores observados en las expendedoras de bencinas en ciudades, sin embargo, el combustible de las maquinarias en terreno debe ser transportado a la obra en camiones lo que implica un costo adicional no considerado. | Se solicita cumplir con las Bases Técnicas, en particular a lo que se refiere a la explicación y justificación de los cálculos realizados. Considerar la realidad de los precios del combustible en Chile y su diferenciación regional así como los costos de transporte del combustible al lugar de desarrollo de las faenas. Además debe cumplir con lo indicado en la Pág. 20 Bases Técnicas: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Los valores fueron ajustados empleando un promedio simple de los precios de las diferentes regiones informados por la CNE. Para el caso de la gasolina el precio utilizado corresponde a la de 95 octanos.
Transelec | 10 |  | Archivo:Costos_Unitarios.xls Hoja “Todo SSEE” Celda E:103 | Interruptor de poder In: 2000A, Icc: 40Ka - El valor presentado por el Consultor (USDS 58.382) representa solo un 60% del valor de mercado actual. Según cotización disponible, un equipo Siemens de iguales características presenta un valor de USD 97.392. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Interruptor 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 11 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja “Todo SSEE” Celda E:109 | Interruptor de poder In: 3150A, Icc: 40kA, comando monopolar - tipo tanque muerto, c/6 TTCC c/núcleos de protección clase TPZ. - El valor presentado por el Consultor (USD 81.250), representa solo un 16,7% del valor de mercado actual. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 484.486. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Interruptor 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Análisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Interruptor de poder indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 12 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja Todo SSEE Celda E:118 | Desconectador trifásico 245 kV - 2000 A - corte central - El valor presentado por el Consultor (USD 15.000), y representa solo un 81,7% del valor de mercado. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 18.342. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Desconectador 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Desconectador trifásico indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 13 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:123 | Desconectador trifásico con PaT 245 kV - 3150 A - corte central. - El valor presentado por el Consultor (USD 19.061), representa solo un 83,9% del valor de mercado. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 22.710,32. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Desconectador 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Desconectador trifásico indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 14 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:139 | Transformador monofásico de corriente 245 kV - Razón 1200/x A - 4 núcleos. - El valor presentado por el Consultor (USD 13.980), representa solo un 67% del valor de mercado. Según cotización de equipo Siemens para igual característica, presenta un valor de USD 20.854,19.- Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. TT.CC 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del transformador monofásico de corriente indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 15 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:152 | Transformador monofásico de potencial 245 kV, Razón 230000/√3:115/√3 - 115 V. - El valor presentado por el Consultor (USD 12.100), representa solo un 75,3% del valor de mercado. Según cotización de equipo Siemens para igual característica, presenta un valor de USD 16.067. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. TT.PP 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Transformador monofásico indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 16 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:158 | Pararrayos OZn 245 kV - 10 kA - El valor presentado por el Consultor (USD 5.766), representa solo un 90,8% del valor de mercado. Según cotización de equipo Siemens para igual característica, presenta un valor de USD 6.349,92. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. PR 220KV que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Pararrayos indicado indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 17 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:162 | Condensador de acoplamiento 245 kV. - El valor presentado por el Consultor (USD 8.458), representa solo un 77,4% del valor de mercado. Según cotización de equipo Siemens para igual característica, presenta un valor de USD 10.918.42. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Cond. Acoplamiento 220KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del condensador de acoplamiento 245 kV indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 18 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:174 | Aislador de pedestal 525 kV - El valor presentado por el Consultor (USD 1.810), representa solo un 8,3% del valor de mercado. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 21.780. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls, Hoja “Sum. Ais. Pedestal 500 KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del aislador de pedestal 525 kV indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 19 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:127 | Desconectador monofásico 525 kV - 3150 A - tipo pantógrafo - El valor presentado por el Consultor (USD 13.853) representa solo un 71,4% del valor real de mercado. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 19.397.- Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Desc. Panto 500KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Desconectador monofásico indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 20 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:128 | Desconectador monofásico 525 kV - 3150 A - tipo semipantógrafo. - El valor presentado por el Consultor (USD 15.417) representa sólo un 84% del valor real de mercado. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 18.353.- Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Desc. SemiPanto 500KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del Desconectador monofásico indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 21 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE Celda E:149 | Transformador monofásico de corriente 525 kV - Razón 1600/x A - 4 núcleos: - El valor presentado por el Consultor (USD 27.500) representa sólo un 62,8% del valor real de mercado. Según cotización de equipo ABB para igual característica, presenta un valor de USD 43.746.- Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros SSEE Rev.1.xls”, Hoja “Sum. TT.CC 500KV” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor del transformador de corriente indicado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 22 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo SSEE | La actividad de Estudio de Ajustes de Protecciones no está considerada por el Consultor en el VI. Valor aproximado por el total de estudios mencionados: USD 33.500 por S/E. El costo referencial para este tipo de estudios considera lo siguiente: - Estudio de Flujos de Potencia - Estudio de corrientes de cortocircuito y capacidad de ruptura de interruptores - Estudio de estabilidad transitoria - Estudio de Coordinación de Protecciones. | Se solicita incorporar el costo correspondiente a la actividad “Estudio de ajuste de Protecciones” que no se encuentra considerado en el cálculo del VI. | El costo asociado a los estudios previos al ajuste de protecciones se encuentra incluido en el costo de ajuste de cada una de las mismas.
Transelec | 23 |  | Archivo: Costos_Unitarios.xls Hoja: Todo Lineas Celda E:169 | Estructura de acero galvanizado. - El valor presentado por el Consultor (USD/kg 1,66) representa solo un 83,8% del valor de mercado. Según cotización de BBosch para estructuras metálicas de igual característica, presenta un valor de USD 1,98 Kg. Se adjunta detalle de valorización en archivo “Análisis Suministros LLTT Rev.1.xls”, Hoja “Sum. Estructuras LT” que se encuentra en la carpeta Anexo VI\Costos HH y suministros\Analisis Costo Suministros. | Se solicita corregir el valor de las estructuras de acero galvanizado según valor contenido en el documento que se adjunta. En caso contrario cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en la Pág. 20: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establece las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 24 |  | VI_Componentes _Líneas.xls y VI_Componentes _SSEE.xls | Transformadores Desfasadores en la S/E Cerro Navia: No se han encontrado los equipos y elementos de los paños del patio de 220 kV, faltan equipos primarios y elementos en el patio de los Transformadores desfasadores. Además faltan 2 torres nuevas para la conexión aérea al patio de 220 kV en la S/E Cerro Navia y para la salida hacia Polpaico. Por ejemplo, en el patio de 220 kV, solo se ha considerado 1 interruptor por paño, faltando los otros equipos primarios y sus montajes; en los transformadores desfasadores, falta el montaje de ellos, el transporte, desconectadores, pararrayos, entre otros. | Se solicita que el Consultor incorpore en el cálculo del VI de los transformadores defasadores en la S/E Cerro Navia el VI correspondiente de los equipos y otros elementos faltantes en el patio de 220 kV y que complete el cálculo del VI de los transformadores desfasadores señalados. | -Los equipos y elementos correspondientes a los transformadores desfasadores se encuentran dentro de los paños de los transformadores desfasadores en la hoja "Otros Paños y Máquinas" en las columnas FZ y GA, sin embargo se revisan en nueva versión. -Se actualiza el montaje de los transformadores desfasadores y se incorporan las torres de conexión. Para cada torre se considera según el inventario recibido: Estructura de acero galvanizado KG 8.732,0 Emplantillado H-10, M3 1,2 Enfierradura KG 2.136,0 Moldaje M2 20,0 Hormigón H-25, M3 12,2 Pernos de anclaje c/u 16,0 Relleno compactado, M3 7,8
Transelec | 25 |  | Parte II. Metodología, Criterios particulares e ítems de costos a considerar en el cálculo del VATT. Introducción. Página 43. | El Consultor indica en el párrafo segundo: “El presente documento corresponde al Informe 2 , en su versión definitiva, posterior a la revisión y consideración de las observaciones del Comité, de los participantes y de las instituciones interesadas en el estudio” […] “El Informe 2 se acompaña de los archivos electrónicos de respaldo, así como el modelo basado en planillas Excel que permite reproducir los cálculos modificando las planillas fuente, las cuales se han estructurado de manera que el proceso de cálculo sea trazable y reproducible, lo que sin duda es un aporte diferenciador respecto de otros estudios anteriores.” | Estas referencias y párrafos han sido copiados de Informe 2. Se solicita al Consultor actualizar las referencias al Informe 4 | Se incorporó en el informe.
Transelec | 26 |  | Parte A: Resumen de Resultados, Apertura de Resultados VI, AVI, COMA y VATT Páginas 49. | El Consultor señaló: “Los valores correspondientes a Obra Existente corresponden a las instalaciones troncales existentes en el ETT2010 y los valores correspondientes a Obra Nueva corresponden a la valorización de los nuevos tramos que se agregaron en este ETT. Todos los valores corresponden a lo calculado en este ETT2014.” Respecto a la determinación del VI, las Bases disponen: “(…) El Valor de Inversión o V.I. de un tramo existente del sistema troncal, es la suma de los costos de adquisición e instalación de sus componentes, de acuerdo con valores o precios de mercado observados al 31 de diciembre de 2013. (…)” | Se solicita modificar la redacción de manera que quede claro que cuando se refiere a “Obra Existente” se refiere a las instalaciones existentes en el ETT 2010 y no a la valorización realizada en dicho estudio: “Los valores correspondientes a Obra Existente corresponden a la nueva valorización de las instalaciones troncales existentes en el ETT2010 y los valores correspondientes a Obra Nueva corresponden a la valorización de los nuevos tramos que se agregaron en este ETT. Todos los valores corresponden a lo calculado en este ETT2014.” | Se corrigió en el informe en el primer párrafo bajo el título: APERTURA DE RESULTADOS VI, AVI, COMA Y VATT (pagina 49).
Transelec | 27 |  | 4. Valorización de Instalaciones de Transmisión. 4.2. Costos Indirectos. 4.2.2 Costos Indirectos porcentuales. Página 163. | El Consultor indica que utilizó valores de referencia de otras regulaciones en la determinación de los costos indirectos porcentuales, sin fundamentar debidamente esta analogía. Las Bases exigen que en caso que la información aportada conforme los procedimientos en ella establecidos sean insuficientes, y haga uso de antecedentes referidos a experiencia internacional, sean respaldados por Consultor (página 41). | Que el Consultor sea más específico y respalde la información utilizada. | Los valores tomados como referencia de otras regulaciones fueron al solo efecto de comparar la información de costos indirectos que se tomaron a partir de la información aportada por las empresas.
Transelec | 28 |  | Parte B1. Determinación del VI. 4. Valorización de instalaciones de transmisión. 4.4. Valores Unitarios de Servidumbres Terrenos. Páginas 185 y siguientes. | El informe 4 indica lo siguiente sobre la valorización de las servidumbres: “Los gastos de gestión y las indemnizaciones pagadas para la constitución de servidumbres para instalaciones habilitadas con posterioridad al 13 de marzo de 2004 se incluirán en el VI respectivo según lo efectivamente pagado, indexados al 31 de diciembre de 2013 de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha en la cual este pago se encuentre acreditado al propietario del tramo en estudio”. En consideración a ello, se solicita incluir los gastos correspondientes a comisión de hombres buenos, toma de posesión material, inscripción de terrenos y todos aquellos que se encuentran acreditados en los documentos enviados junto con estas observaciones, en la carpeta “Anexo VI\Gastos Gestión Servidumbres”. | Se solicita incorporar los costos correspondientes a los pagos por gestiones que deben realizar las empresas troncales a efectos de constituir servidumbres. | No siendo observado esto en la aprobación del informe 2,, no contar con toda la información necesaria y siendo costos menores, no se han considerado en esta oportunidad.
Transelec | 29 |  | Parte II. Metodología, Criterios particulares e ítems de costos a considerar en el cálculo del VATT. Parte B1. Determinación del VI. 4. Valorización de instalaciones de transmisión. Página 195. | El Consultor indica para los efectos de estimar la vida útil de las instalaciones que: “Para comunicaciones se tomaron protecciones y equipos digitales se consideraron se tomaron de acuerdo a consultas realizadas a especialistas y a referencias mencionadas por Transelec” | Para entender correctamente el texto, se sugiere modificarlo en la siguiente forma: “Para comunicaciones se consideraron protecciones y equipos digitales y se consideraron se definió la vida útil de acuerdo a consultas realizadas a especialistas y a referencias mencionadas por Transelec”. | Se corrigió en el informe en los ultimos párrafos del punto 4.5. Cálculo del AVI
Transelec | 30 |  | Parte B1. Determinación del VI. 4. Valorización de instalaciones de transmisión. 4.6 Asignación a tramos troncales. Página 144. | El Consultor señaló: “Para el caso de las vidas utiles [sic] definidas en forma propia se consideró lo siguiente:  Para Conexionados de poder y control, indirectos (aplicados a S/E) y SS.AA. se utilizó la vida útil definida en las bases de 40 años para equipos primarios, transformadores, reactores y equipos de compensación reactiva ya que son instalaciones conexas a los mismos y de acuerdo a consultas realizadas a especialistas.  Para Protecciones y equipos digitales se tomaron de acuerdo a consultas realizadas a especialistas y que son consistentes con valores utilizados en otras regulaciones.  Para comunicaciones se tomaron protecciones y equipos digitales se consideraron se tomaron de acuerdo a consultas realizadas a especialistas y a referencias mencionadas por Transelec.  Para obras civiles se asimiló a la de líneas.” Las Bases disponen en la página 16: “Todos los planteamientos técnicos efectuados por el consultor, esto es, los análisis, los desarrollos técnicos y validación de resultados, deberán estar plenamente explicados y justificados en su informe, debiendo adjuntarse todos los antecedentes necesarios en orden a permitir la plena reproducción de los resultados del Estudio”. | El Consultor no ha explicado ni justificado la metodología utilizada para el cálculo de las obras civiles en cuanto a qué aspectos se asemejan a las líneas ni por qué son comparables. Se solicita al Consultor cumplir con lo dispuesto en las Bases. | Se tomó 50 años de vida util de las obras civiles ya que es coincidente con el valor fijado de 50 años por el Servicio de Impuesto Internos de Chile para Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillos o de hormigón, con cadenas, pilares y vigas hormigón armado, con o sin losas. Y adcionalmente porque por lo general se utilizan para las obras civiles vidas útiles estimadas entre 50 y 60 años según la bibliografía para la determinación de valores de depreciación.
Transelec | 31 |  | Parte B1: Determinación del VI 6. Valorización de Labores de Ampliación 6.2. Metodología de Valorización Páginas 218 -221. | De acuerdo a la metodología para el cálculo de las labores de ampliación definida en el Informe I definitivo, el Consultor señala: “Para determinar el monto de la labores de ampliación se solicitarán, a través de los CDEC, los VI definitivos resultantes de las licitaciones de ampliación, con el desglose de dichas labores disponible, y a las empresas de transmisión troncal correspondientes las Especificaciones Técnicas que definieron sus respectivos alcances (…). (…) En la valorización de estas labores de ampliación se considerarán los precios vigentes al momento de adjudicación de las licitaciones de ampliación, actualizados por IPC a la fecha de referencia de este Estudio y aplicará a aquellas instalaciones donde las obras de ampliación realizadas según lo establecido en el artículo 94° de la Ley, se encuentren terminadas y en servicio al 31 de diciembre de 2014. La diferencia entre el VI de la ampliación así determinado y el que para la misma resulte considerándola como una obra en sí misma es precisamente el faltante que la empresa Transportista debe recuperar en el siguiente cuatrienio como “labores de ampliación”. Se tendrá el cuidado de descontar del VI de la ampliación el valor de los equipos y materiales eventualmente recuperados”. La metodología mencionada en el primer informe, señala que el valor de las labores de ampliación es la diferencia entre el VI de la ampliación (precio adjudicado) y la valorización de la ampliación como el valor de la obra de ampliación en sí misma (valorización realizada por el Consultor de los activos incorporados mediante la obra de ampliación correspondiente). No obstante que la metodología descrita para el cálculo de las labores de ampliación fue propuesta por el propio Consultor en el Informe de Avance N° 1, fue aprobada sin reparos por el Comité Supervisor del Estudio y no fue observada por ninguna empresa participante, quedando finalmente formando parte del Informe N° 1 Definitivo, el Consultor en su Informe N° 4 no la aplica para calcular las labores de ampliación. Por el contrario, el Consultor en su informe N° 4 aplica una metodología completamente diferente, sin justificación alguna en la cual incorpora una serie de arbitrariedades sin respaldo. A modo de ejemplo en la página 219 del Informe 4, el Consultor desarrolla una base de datos con las tareas y costos asociados a las labores de ampliación de cada obra de ampliación troncal licitada, describiendo una serie de campos. Uno de esos campos se define del siguiente modo: “Porcentaje: afectación estimada del costo de la tarea como labor de ampliación. Por ejemplo si la descripción de la tarea es indudablemente una labor de ampliación la afectación es 100% y si la descripción indica desmontajes y montajes la afectación es menor al 100% (…)”. Tal metodología utilizada no es la indicada por el Consultor en su primer informe y por lo mismo se encuentra errada. En dicho sentido, se hace presente que la revisión que debe realizar el Consultor de las labores indicadas en los contratos (EPC), es simplemente para revisar que dichas labores fueron las mínimas necesarias (y así dar cumplimiento a las Bases del ETT), pero no para sumar el valor de las mismas y determinar el valor de las labores de ampliación. El cambio de criterio empleado por el Consultor para determinar las Labores de Ampliación tiene efectos nefastos en el reconocimiento de inversiones realizadas como Obras de Ampliación, como se demuestra en la observación siguiente. | Se solicita al Consultor atenerse a la metodología indicada en el Informe N°1 de Avance del ETT para determinar el valor de las labores de ampliación de cada obra de ampliación. Para ello, se debe calcular la diferencia entre el VI de la ampliación (precio adjudicado) y la valorización de la ampliación como el valor de la obra de ampliación en sí misma (la obra valorizada por el Consultor) | Las Bases Técnicas consideran el VI de labores de ampliación y las regulan en cuanto a su identificación, ejecución y valoración. En relación a su identificación, las Bases indican que ellas están asociadas a los costos propios de las ampliaciones realizadas, no considerados en el VI de dichas instalaciones. Estos costos incluyen los costos asociados a labores de desmontaje, a faenas en instalaciones energizadas, costos por construcción de variantes provisorias, etc. En cuanto a su ejecución los recursos utilizados en estas labores deben ser los mínimos necesarios para construir la obra de ampliación, en cumplimiento de las disposiciones de seguridad y calidad de servicio, así como del resto de la normativa vigente. Con ello se agrega un elemento de eficiencia a la realización de las Labores de Ampliación. Teniendo en cuenta esto se realizó el cálculo del costo de las labores de ampliación según se indica en el informe 2 y 4.
Transelec | 32 |  | Parte B1: Determinación del VI 6. Valorización de Labores de Ampliación 6.2. Metodología de Valorización. Página 222. | De acuerdo a lo indicado en la observación anterior y a modo de referencia, se adjunta en la carpeta “Anexo VI\Labores de Ampliación” la planilla “Cálculo Labores de Ampliación.xls” donde en su Hoja “OTRAS LA” y “Rahue” se detalla el cálculo de Labores de Ampliación de acuerdo a la metodología aprobada en el Informe de Avance N°1 del Consultor de las siguientes obras: - Segundo Banco Autotransformadores Polpaico - Banco Autotransformador S/E Charrúa 500/220 kV, 750 MVA - Cambio Interruptores S/E Charrúa 220 kV - Cambio Interruptores S/E Ancoa 220 kV - Cambio de Interruptores subestaciones Alto Jahuel y Polpaico 220 kV - S/E Seccionadora Rahue 220 kV - S/E Cerro Navia 220 [kV]: Instalación de Equipos de Control de Flujos De acuerdo a la mencionada metodología las Labores de Ampliación para estas obras en el Informe N°4 aplicando una metodología distinta a la aprobada en el Informe N°1 Definitivo alcanzan un valor de 11,2 millones de USD. Al aplicar la metodología indicada en el Informe N°1 Definitivo ya aprobada, dichas Labores de Ampliación corresponde a 46,1 millones USD. Dicha subvaloración de las Labores de Ampliación contenida en el Informe N°4 implica una pérdida del 32% del valor de adjudicación y efectivamente invertido en estas obras de ampliación. | Se solicita al Consultor respetar los costos de las licitaciones en que se haya adjudicado las respectivas obras de ampliación troncal, en cuanto se trata de costos resultantes del mecanismo de determinación del V.I. de inversión de dichas obras, de conformidad con lo dispuesto por la propia LGSE en su artículo 94 inciso 4°, bajo potestad de auditoría de parte de la SEC. Para lo anterior, se solicita al Consultor atenerse a la metodología indicada en el Informe N°1 de Avance del ETT para determinar el valor de las labores de ampliación de cada obra de ampliación. | Las Bases Técnicas consideran el VI de labores de ampliación y las regulan en cuanto a su identificación, ejecución y valoración. En relación a su identificación, las Bases indican que ellas están asociadas a los costos propios de las ampliaciones realizadas, no considerados en el VI de dichas instalaciones. Estos costos incluyen los costos asociados a labores de desmontaje, a faenas en instalaciones energizadas, costos por construcción de variantes provisorias, etc. En cuanto a su ejecución los recursos utilizados en estas labores deben ser los mínimos necesarios para construir la obra de ampliación, en cumplimiento de las disposiciones de seguridad y calidad de servicio, así como del resto de la normativa vigente. Con ello se agrega un elemento de eficiencia a la realización de las Labores de Ampliación. Teniendo en cuenta esto se realizó el cálculo del costo de las labores de ampliación según se indica en el informe 2 y 4.
Transelec | 33 |  | Parte B1: Determinación del VI 6. Valorización de Labores de Ampliación 6.2. Metodología de Valorización. Página 222. | El Consultor indica que: “Se calculó una cuota diaria asociada al VI de las labores de ampliación de cada contrato, la cual fue estimada a partir de dicho VI, una tasa anual de 10% y la vida útil de las ampliaciones, considerando 40 años para ampliaciones en S/E y 50 años para líneas.” Las Bases disponen que: “Para cada tramo y para cada componente de instalaciones del tramo, las vidas útiles económicas a considerar en el Estudio serán las siguientes: a) Líneas Aéreas: 50 años; b) Equipos Primarios: 40 años; c) Transformadores: 40 años; d) Reactores: 40 años; e) Equipos de Compensación Reactiva: 40 años; y f) Protecciones Electromecánicas y Electrónicas: 30 años. Corresponderá al consultor determinar la vida útil económica de los componentes de un tramo, que no han sido incluidos en el listado anterior, considerando, entre otros factores, las características técnicas de cada componente, debiendo justificar plenamente sus análisis y recomendaciones. La vida útil se especificará medida en años y se podrá determinar para cada componente o para grupos de similares características” (página 22). De conformidad con las Bases, el Consultor al estimar la vida útil de las ampliaciones en subestaciones debe justificar su análisis, señalando las razones en base a las cuales les asigna una vida útil de 40 años. En atención a lo anterior, el Consultor debiera justificar plenamente su decisión de asignar 40 años de vida útil a las ampliaciones de subestaciones. Sin embargo, en estricto rigor lo que debe considerar el Consultor como monto pagado hasta el 31 de diciembre de 2013 son los montos que los respectivo CDEC les informe, ya que estos son los valores efectivamente recuperados hasta la fecha de término de vigencia del Decreto N° 61 de 2011 del Ministerio de Energía que el Consultor pretende estimar. | Se solicita al Consultor que requiera a los CDEC’s los montos correspondientes a las obras de ampliación en estudio que fueron incluidas en los cuadros de pagos que ellos emiten a través de sus Direcciones de Peajes y utilice esos valores para determinar son los valores efectivamente recuperados. | Para el cálculo del valor recuperado se siguió la metodología que fijan las Bases. Para el caso de la vida util considerada para las SE se tomó 40 años ya que es el valor que en promedio resulta para los componentes de subestaciones y a que las tareas informadas por las empresas son generales con lo cual se les asigna una vida útil global al total de al ampliación.
Transelec | 34 |  | 6. Valorización de Labores de Ampliación 6.2 Metodología de Valorización Página 217 y 222. | Las Bases Técnicas establecen lo siguiente: “La valorización de las labores de ampliación deberá considerar los precios vigentes al momento de adjudicación de las licitaciones de ampliación, actualizados por IPC a la fecha de referencia del Estudio, esto es el 31 de diciembre 2013. Al V.I. de las labores de ampliación resultante, el Consultor deberá descontar el monto recuperado hasta la fecha de término de vigencia del Decreto N° 61 de 2011 del Ministerio de Energía el cual será estimado a partir de dicho V.I. y de la vida útil de las ampliaciones correspondientes.” (el destacado es nuestro) La estimación de monto recuperado hasta la fecha de término de vigencia del decreto N° 61 contiene los siguientes errores: - Para determinar el monto recuperado hasta la fecha de referencia del Estudio, el Consultor utiliza la anualidad de la obra de ampliación sin tener en consideración que en los primeros años de la vida útil de la obra parte importante de dicha anualidad corresponde al pago de la rentabilidad sobre el capital invertido reconocido en la LGSE y no la recuperación de la inversión propiamente tal. - En la carpeta “Anexo VI\Labores de Ampliación” se adjunta la planilla “Cálculo Labores de Ampliación.xls” donde en su Hoja “Rahue” a modo de ejemplo se detalla el cálculo de las Labores de Ampliación de la obra S/E Seccionadora Rahue de acuerdo a la metodología aprobada en el Informe de Avance N°1 del Consultor. | Se solicita que una vez bien determinadas las labores de ampliación atendiendo lo solicitado en las observaciones precedentes, se corrija la forma en que se calcula el monto recuperado según lo observado. | Para la determinación del monto recuperado a la fecha del estudio se utiliza la anualidad de la obra de ampliación aplicando la formula del facto de recuperación del capital (FRC mdiante la fórmula PAGO del Excel) que tiene en cuenta la recuperación del capital invertido para una reantabilidad del 10% regulada. De esta forma se recupera tanto la componente de rentabilidad como la de amortización.
Transelec | 35 |  | 6.4. Asignación de Labores de Ampliación Página 224 | En la tabla de la página 222 denominada “VI y AVI DE LABORES DE AMPLIACION (cifras en miles US$ del 31/12/2013)” se indica que el total de Labores Ampliación corresponde a un VI de 37.331,35 kU$S y a un AVI de 11.776,95 kU$S. Por otro lado, en el punto 6.4 del informe se indica lo siguiente: “Si bien en el Decreto N° 61 de 2011 del Ministerio de Energía las labores de ampliación son expuestas como se muestran en la tabla anterior, se exponen en este punto algunos criterios para su asignación al STT. (…) Teniendo en cuenta estos criterios los montos de labores de labores de ampliación asignados al STT son VI 36.524.329 US$ y AVI 11.522.359 US$”. Lo anterior se traduce en que sólo se reconocen como VI troncales sólo 36.524.329 US$ de los 37.331,35 kU$S determinados como Labores de Ampliación. Esto es incorrecto debido que las labores de ampliación son parte de Obras de Ampliación decretadas por el Ministerio de Energía a través de Decretos. No corresponde que el Consultor asigne al sistema troncal un porcentaje distinto a 100% de las Labores de Ampliación determinadas, aunque estas correspondan a Instalaciones Comunes. | Se solicita que las Labores de Ampliación de las siguientes Obras de Ampliación sean consideradas 100% como parte del Sistema de Transmisión Troncal: • Incorporación barra transferencia 220KV en S/E Carrera Pinto • Incorporación barra transferencia 220KV en S/E Los Vilos • Incorporación de barra de transferencias 220KV en S/E Valdivia • Barra Seccionadora 220 kV S/E Lagunas | Se ajustó de acuerdo a lo indicado en el punto 6. VALORIZACIÓN DE LABORES DE AMPLIACIÓN. Las labores de ampliación se consideran parte de Obras de Ampliación decretadas por el Ministerio de Energía a través de Decretos con lo cual se asignan 100% al sistema troncal, aunque algunas correspondan a Instalaciones Comunes.
Transelec | 36 |  | VI_Componentes_Lineas.xls Hoja: VI_Lineas | Al examinar la fórmula de cálculo del VI total de las líneas se observa que el ítem VI de Servidumbres no son considerados en el cálculo de los intereses intercalarios. Este ítem de costos son desembolsos que se realizan antes del inicio de las obras y que generan intereses intercalarios que deben ser considerados en el cálculo. | Se solicita corregir e incorporar en la determinación de los intereses intercalarios del ítem de VI Servidumbres. | Se ajustó y se incorporó en una nueva versión del modelo.
Transelec | 37 |  | Valor unitario de Terrenos y Servidumbres.xls Hoja: Servidumbres Líneas | Al comparar los valores de servidumbres de las líneas que se detalla en la planilla “Valor unitario de Terrenos y Servidumbres.xls” que se encuentra en la carpeta “Anexo 5 Modelo_VI_COMA\Fuentes” con los valores de servidumbres informados al CDEC-SIC se detectan diferencias en las siguientes líneas: - Línea 220 kV Cautín – Ciruelos – Valdivia C2 - Línea 220 kV Rapel – Melipilla - Línea 220 kV Melipilla – Cerro Navia - Línea 220 kV Alto Jahuel – El Rodeo - Línea 220 kV El Rodeo – Chena Además no están consideradas las servidumbres de las siguientes líneas: - Línea 220 kV Temuco – Cautín C2 - Línea 220 kV Valdivia – P. Montt C2 | Se solicita revisar y corregir el costo de las servidumbres de los tramos de líneas indicados. | Se revisó y se corrigió lo que correspondía.
Transelec | 38 |  | 7. Instalaciones Decretadas por el Ministerio Página 228 | En la tabla donde se detallan las instalaciones que forman parte de troncales existentes que son el resultado de una obra nueva decretada por el Ministerio no se incluye el proyecto “Instalación de un CER en Subestación Cardones”. Dicho proyecto fue decretado en el DS115/2011. | Se solicita al Consultor incluir en la mencionada tabla el proyecto “Instalación de un CER en Subestación Cardones” decretado como Obra Nueva en el DS115/2011. Además se solicita excluir de las valorizaciones de los tramos troncales aquellas que tengan relación con esta obra nueva. | Se incorporó en el informe en la tabla con el resumen de instalaciones del punto 7. INSTALACIONES DECRETADAS POR EL MINISTERIO.
Transelec | 39 |  | Archivo: VI_Componentes_SSEE.xls | No se han encontrado en la valorización del Consultor equipos GIS en SSEE. De acuerdo al inventario entregado por Transelec, los paños J5 y J6 de la S/E Chena son de tecnología GIS: Sin embargo, en la planilla del Consultor se valorizan para estos paños los siguientes equipos que no corresponden a tecnología GIS sino a equipos en aislación en aire (ver VI_Compomentes_SSEE.xls, hoja: Paños Tramo, Columna EW): - Desconectador monofásico 245 kV - 2000 A - tipo pantógrafo - Desconectador trifásico 245 kV - 2000 A - corte central - Interruptor 245 kV - 3150 A - 40 kA - comando monopolar - Transformador monofásico de corriente 245 kV - Razón 1200/x A - 4 núcleos - Transformador monofásico de potencial 245 kV - Razón 230000/√3:115/√3 - 115 V De la misma forma, en la S/E Maitencillo, falta incorporar la barra doble en GIS y sus desconectadores de barra en GIS | Se solicita al Consultor considerar correctamente los equipos de tecnología GIS informado por Transelec en su inventario y los precios de mercado de éstos. Se solicita al Consultor completar el Estudio de Mercado con las tres cotizaciones necesarias para valorar las instalaciones y/o equipos de tecnología GIS, ajustándose a lo establecido en las Bases Técnicas en particular lo que se indica en la Página 20 de dicho documento: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se ajustan los paños J5 y J6 de la SSEE Chena según la tecnología GIS informada por la empresa en su inventario Según lo informado por la empresa los paños J11 y J12 contienen tecnología GIS en la SSEE Maitencillo, sin embargo, las mismas no pertenecen a la sistema troncal.
Transelec | 40 |  | Archivo: VI_Componentes_SSEE.xls | No se han encontrado en la valorización del Consultor los cables de poder de 220 kV en SSEE. De acuerdo al inventario entregado por Transelec, las SSEE Charrúa, Cerro Navia y Ancoa tienen cables de poder de 220 kV que deben ser valorizados por Consultor. | Se solicita al Consultor incorporar los cables de poder de 220 kV en las SSEE mencionados informados por Transelec en su inventario y los precios de mercado de éstos. Se solicita al Consultor completar el Estudio de Mercado con las tres cotizaciones necesarias para valorar estos cables de poder, ajustándose a lo establecido en las Bases Técnicas en particular lo que se indica en la Página 20 de dicho documento: “El Consultor deberá documentar al menos tres cotizaciones válidas.” | Se incorporaron los cables de poder 220 kV faltantes al modelo según el inventario proporcionado por las empresas.
Transelec | 41 |  | 4.6 Asignación a Tramos Troncales. Página 195. | Se solicita explicitar en el informe si los equipos de telecomunicaciones están considerados en los IC de las Subestaciones, así como también indicar donde se incluyen las instalaciones de las radioestaciones y sus elementos constituyentes (antenas, torres de Antenas, baterías, sistemas de supervisión y comando remoto, cargadores, casetas, equipos radio VHF, UHF, MMOO, terrenos, servidumbres). Se requiere además detalle de los materiales, equipos y del montaje. | De acuerdo a lo observado, se solicita cumplir con las Bases Técnicas, en particular lo que se indica en: Pág. 16, Bases Técnicas: “Todos los planteamientos técnicos efectuados por el consultor, esto es, los análisis, los desarrollos técnicos y validación de resultados, deberán estar plenamente explicados y justificados en su informe, debiendo adjuntarse todos los antecedentes necesarios en orden a permitir la plena reproducción de los resultados del Estudio” | Todos los elementos asociados a las telecomunicaciones informados por las empresas vía los inventarios recibidos para generar los inventarios del modelo a valorizar para el informe 2, se encuentran en los archivos "VI_Componentes_SSEE.xlsx" (hojas Paños Tramo y Comunes de SE) y "VI_Componentes_Telecomunicaciones.xlsx".
Transelec | 42 |  | 4.3.1. Grado de apertura para el cálculo de valorización de instalaciones. Página 168. Archivo Base de datos de componentes de Líneas y subestaciones.xls” 4.3.2.1. Archivo Costos Unitarios.xls Página 169 | En el informe no se detalla información correspondiente a los costos unitarios para los equipos de telecomunicaciones. Tampoco se consideran: - Equipos en radioestaciones, que no se encuentran en las subestaciones. - En la hoja Terreno del archivo no considera terrenos de radioestaciones. - Infraestrucura de las radioestaciones como Torres, Antenas, Casetas, Armarios, Cerco Perimetral, Guias de Onda, tierra, sistemas de alimentación y aire acondicionado. - Torres de comunicaciones, antenas, armarios, guías de onda en las SS/EE. En la carpeta “Anexo VI\Inventario” se encuentra la planilla adjunta: “Inventario de Equipos Telecom.xls” donde se detalla el inventario de equipos SS/EE y Radio Estaciones de TRANSELEC. Se hace referencia a archivo “Base de datos de componentes de Líneas y subestaciones.xls” el que no contiene elementos de telecomunicaciones individualizados. | Se solicita al Consultor incluir en la valorización todos los equipos de telecomunicaciones mencionados en la observación. | Se verificó la información contenida en el archivo recibido y todos los elementos asociados a las telecomunicaciones informados por las empresas vía los inventarios recibidos para generar los inventarios del modelo a valorizar para el informe 2, se encuentran los archivos "VI_Componentes_SSEE.xlsx" (hojas Paños Tramo y Comunes de SE) y "VI_Componentes_Telecomunicaciones.xlsx". En la infomación contenida en el archivo recibido se detectó nueva información repecto de los inventarios de base (vale aclarar que en su oportunidad la empresa TRANSELEC envió el archivo “Inventario de Equipos Telecom.xls” que contenia el inventario completo de equipos SS/EE y Radio Estaciones informado por la misma) para valorizar estas instalaciones al momento de confeccionar el informe 2 que adicionalmente no cuenta con la descripción técnica suficiente para ser valorizada y asignada a los componentes de subestaciones.
Transelec | 43 |  | 4. Valorización de Instalaciones. Archivo: Costos Unitarios.xls | En terrenos hace referencia al costo por m2 del terreno de la subestación. No considera el costo de los terrenos de las radioestaciones que forman parte de la red de microondas. En la carpeta “Anexo VI\Inventario” se encuentra la planilla adjunta: “Inventario de Equipos Telecom.xls” donde se detalla las Radio Estaciones de TRANSELEC y precios de referencia de los equipos e instalaciones que las componen. | Se solicita considerar el terreno utilizado para las radioestaciones. | Los terrenos asignados a las radioestaciones se encuentran incluidos en el valor total asignado de telecomunicaciones. El mismo se incorpora dentro del archivo VI_Componentes_Telecomunicaciones en la hoja "VI TC" columna P. Se consideraron 100 m2 de radioestaciones para cada una de las SSEE.
Transelec | 44 |  | 3.2.2 Procesamiento de la Información Recibida. Literal e) Página 149 | El Consultor indica que los equipos de Telecomunicaciones pertenecientes al STT fueron asignados a las IC de las subestaciones. Cabe destacar que en algunos equipos como filtros de acoplamiento o teleprotecciones de líneas deben ser considerados 100% a los tramos troncales. Lo anterior debe ser considerado al momento de asignarlos a las instalaciones comunes de las subestaciones dado que podrían estar siendo asignados erróneamente a otros segmentos de transmisión u a otros propietarios. En la carpeta “Anexo VI\Inventario” se encuentra la planilla adjunta: “Inventario de Equipos Telecom.xls” donde se detalla en la Columna N de la Hoja “Inventario” aquellos equipos que deben ser considerados 100% troncales. | Se solicita al Consultor considerar lo observado y revisar el % de asignación de los equipos de telecomunciaciones de manera que sean reconocidos correctamente como parte del Sistema de Transmisión Troncal. | Se quitaron de las IC de Subestaciones aquellos equipos informados por la empresa como 100% troncales para ser incluidos dentro de los Paños de los tramos correspondientes en una nueva versión del modelo.
Transelec | 45 |  | Archivo "OyM.xls" | En el informe existen variadas actividades de mantenimiento correctivo que no han sido consideradas en las planillas de trabajo o en el informe. Si bien en esta nueva versión del Informe se indica el concepto de “reparación” en los equipos primarios. No se está considerando el concepto en otros componentes de las subestaciones, como por ejemplo: • Aisladores en general (por ejemplo, corte de aislador en barra). • Conductores y terminales (por ejemplo, eliminación de puntos calientes). • Reparación de S/E aisladas en gas. • Reparación de malla aérea (por ejemplo, por corrosión). • Reparación de equipos 220kV STATCOM. En general, cualquier componente de las instalaciones debe tener asociada “conceptualmente” la actividad correctiva. A modo de referencia el valor promedio y una estimación de los últimos años, indican que anualmente los costos son del orden de $300.000.000 por concepto de mantenimiento correctivo global en subestaciones asociadas al sistema troncal. Se adjunta una planilla con todos los mantenimientos correctivos realizados por el área de equipos primarios en el año 2013. Anexos COMA/Operación/Ordenes Correctivas | Se solicita incluir dentro de las del mantenimiento correctivo la actividad de reparación de los componentes de subestaciones que se indican a continuación: • Aisladores en general (por ejemplo, corte de aislador en barra). • Conductores y terminales (por ejemplo, eliminación de puntos calientes). • Reparación de S/E aisladas en gas. • Reparación de malla aérea (por ejemplo, por corrosión). • Reparación de equipos 220kV STATCOM. Además de justificar sus frecuencias y costos. | Se analizó la información enviada por Transelec y se concluyó que la Reparación de equipos STATCOM está considerada en las tareas de reparación para los distintos tipos de equipos STATCOM presentes en la hoja "Otros paños y Máquinas". Los cortes de Aisladores están considerados en las tareas de mantenimiento de elementos estructurales, pararrayos y aisladores. En la última versión del modelo se incluyó un kit de reemplazo de aisladores para dicha tarea. Se decidió incorporar al modelo tareas de mantenimiento para equipos menores presentes en las SSEE, éstas llevan el nombre de Reparación, inspecciones y mantenimiento de equipamiento menor de SSEE. Se agregaron las tareas correspondientes a instalaciones aisladas en Gas con los nombres de Reparación, inspecciones y mantenimientos de Barra + Desconectadores + interruptor y equipos asociados GIS. Las tareas agregadas junto a sus parámetros correspondientes se pueden ver en la sección "Actividades de Operación y Mantenimiento" del Informe Nº4. Los respaldos del costo de los insumos y recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado Ver Nota 1 al final de este documento.
Transelec | 46 |  | Archivo OyM con tareas | En el informe se observa que la actividad de lavado/limpieza de aisladores en subestaciones está subvalorizada. El consultor aplica esta actividad a 782 elementos con un costo total de 160.626 USD, sin embargo, a modo de referencia el ítem Lavado/limpieza de aisladores en subestaciones para los paños troncales de propiedad de TRANSELEC asciende a 402.304 USD, como se demuestra en el archivo de respaldo. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Lavado | Se solicita revisar el costo del ítem Lavado/limpieza de aisladores en subestaciones, ya que se encuentra subvalorizado. | La cantidad de elementos sobre los que se aplica la tarea fue ajustada a partir de las observaciones recibidas del informe 2. Los 782 elementos a los que se hace referencia corresponde solo a los items de la hoja "Paños Tramos" de 220 kV. Esta actividad está presente en el resto de las hojas también, por lo que el número de elementos sobre los que se aplica es mayor. La periodicidad con que se raliza la tarea fue ajustada en base a la información recibida junto con las observaciones al informe 2 para adaptarla a las condiciones del sistema de transmisión chileno. Por otro lado el respaldo adjunto se trata de un excel que contiene costos pegados en los que no se consigue determinar cómo se llega a ellos. Por lo expuesto se considera que la tarea está correctamente dimensionada.
Transelec | 47 |  | 2.4 Archivo OyM Hoja “Transformadores”. | En el informe no se incluye la prueba de respuesta a la frecuencia en transformadores de poder, dentro de las actividades de mantenimiento. Si bien se indicó que estaba incluido en la tarea “Tratamiento de aceite aislante de transformadores”. No es posible identificar si está correctamente incluido, ya que no se realiza una apertura de este ítem, además que no se incorporan los respaldos de los costos. A modo de referencia, esta actividad tiene un costo promedio de $ 1.000.000 por transformador/reactor. Con una frecuencia de 1 vez cada 6 años. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Prueba respuesta a la frecuencia.pdf | Se solicita incluir el costo de la prueba de respuesta a la frecuencia en transformadores de poder, justificar la frecuencia a utilizar y respaldar los costos asociados. | Se analizó la información enviada por Transelec y se consideró que esta prueba se encuentra considerada dentro de las inspecciónes al Transformador. Los respaldos del costo de los insumos y recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado.
Transelec | 48 |  | 2.4 Actividades de Operación y Mantenimiento: | En el informe no se incluyen costos asociados a los materiales para la tarea de tratamiento de aceite de los transformadores/reactores de poder (secado, desgasificado, regeneramiento, etc), la cual estaría incluida en el ítem “Tratamiento de aceite aislante de transformadores”, sin embargo no se desglosa el ítem para lograr identificar la inclusión. Además, no se encuentran los respaldos de los costos de la actividad. Esta actividad se realiza en equipos con edad mayor a 20 años. A modo de referencia, el costo promedio de $30.000.000 por tratamiento de aceite por cada transformador, con una frecuencia de una vez cada 8 años. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Tratamiento de aceite | Se solicita que en todas las aplicaciones de la actividad de tratamiento de aceite de los transformadores/reactores de poder (secado, desgasificado, regeneramiento, etc) debe considerarse el uso de materiales, y respaldar todos los costos asociados a la actividad. | Los materiales utilizados en la tarea están incluidos en el costo de la tarea asociada.
Transelec | 49 |  | 2.4 Actividades de Operación y Mantenimiento: | En el informe se indica que se incluye el análisis periódico de aceite de aislante de reactores y trasformadores de poder en la tarea “Análisis de Aceite Transformadores”. Sin embargo esta actividad, que involucra otras varias tareas, no presenta un desglose que permita identificar la inclusión de la tarea y su costo por separado. Además no se encuentran respaldos de los costos asociados a la tarea. Esta actividad debe ser incluida, ya que es una práctica habitual en la industria. En el respaldo se indica que el análisis DGA y Fisicoquímico deben ser realizados en forma anual cada uno. Costos: Análisis DGA $65.000. Análisis Fisicoquímico $85.000. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Análisis de aceite reactores y transformadores | Se solicita incluir el análisis periódico de aceite de aislante de reactores y trasformadores de poder, detallando su costo y frecuencia, además de indicar sus respaldos. | En este caso, los análisis de aceite de los transformadores, son tenidos en cuenta por el modelo en la tarea de “Análisis de Aceite Transformadores” con una frecuencia de una vez por año. Se considera que las tareas están apropiadamente descritas en el informe y que la metodología de cálculo está correctamente detallada en el modelo Excel. Los respaldos del costo de los insumos y recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado. Ver Nota 1 al final de este documento.
Transelec | 50 |  | 2.4 Actividades de Operación y Mantenimiento: | En el informe se indica que se incluyen costos asociados al análisis del gas SF6 de los interruptores de poder, en la tarea “Análisis y tratamiento de SF6 interruptores”. Sin embargo esta actividad, que involucra otras varias tareas, no presenta un desglose que permita identificar la inclusión de la tarea y su costo por separado. Además no se encuentran respaldos de los costos asociados a la tarea. A modo de referencia, el análisis del gas SF6 de los interruptores de poder, tiene un costo promedio de $300.000, con una frecuencia de cada 3 años por cada interruptor. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Análisis SF6 | Se solicita incluir el costo de la prueba del gas SF6 de los interruptores de poder, detallando su costo y frecuencia, además de indicar sus respaldos. | Se incluyó el análisis del gas SF6 en la tarea de “Análisis y tratamiento de SF6 interruptores” teniendo en cuenta la información brindada por Transelec. Se considera que las tareas están apropiadamente descritas en el informe y que la metodología de cálculo está correctamente detallada en el modelo Excel. Los respaldos del costo de los insumos y recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado. Ver Nota 1 al final de este documento.
Transelec | 51 |  | 2.1 Conformación de Brigadas Tipo | En el informe sólo se asigna 1 camioneta a la brigada C4, lo cual no refleja la realidad actual de las necesidades del mantenimiento de sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones. Para poder realizar el mantenimiento de sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones, abarcando las cinco gerencias zonales, es necesario contar con un mínimo 10 camionetas. El Informe considera 33 camionetas para las actividades de mantenimiento y para los gerentes zonales, con un costo total anual de US$ 500.989. La cantidad de camionetas se encuentra subdimensionada, debido a las distancias y actividades de mantenimiento que deben ejecutarse. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Resumen Camionetas Zonal | Se solicita corregir la cantidad de camionetas, de manera de poder realizar los mantenimientos en las distintas gerencias zonales. Y además justificar el criterio utilizado para dimensionarlas. | Como ya se explicó en las respuestas a las observaciones del informe 2 el número del personal y vehículos que conforma una brigada se trata del necesario para la realización de una tarea determinada con los rendimientos establecidos. Esto no significa que con una misma camioneta se va a realizar el mantenimiento de todas las gerencias zonales, solo significa que en las horas que insuma la realización de una determinada tarea, se tendrá que valorizar el costo de una sola camioneta. Por lo expresado se asigna una camioneta para esa cuadrilla conformada por 3 personas. No es posible asignar un número de camionetas totales (por ejemplo asignar 10 camionetas a una cuadrilla compuesta por 3 personas), el modelo funciona valorizando una cantidad ""x"" de horas necesarias de uso de camioneta para realizar las tareas de O&M. En cuanto a las 33 camionetas de mantenimiento, éstas se dimensionaron teniendo en cuenta la cantidad de supervisores e inspectores de mantenimiento y considerando tres camionetas para los administradores zonales. Estas camionetas no son las que se utilizan en las brigadas para tareas de mantenimiento. Por lo expuesto se considera que tanto las camionetas de las brigadas como las de mantenimiento que no corresponden a las brigadas están correctamente dimensionadas Los respaldos del costo de los recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado.
Transelec | 52 |  | 3.6.2 Vehículo de Mantenimiento | El Informe considera 33 camionetas para las actividades de mantenimiento y para los gerentes zonales, con un costo total anual de US$ 500.989. La cantidad de camionetas se encuentra subdimensionada, debido a las distancias y actividades de mantenimiento que deben ejecutarse. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Resumen Camionetas Zonal | Se solicita corregir y justificar la cantidad de vehículos de mantenimiento y para los gerentes zonales. | Las camionetas se dimensionaron teniendo en cuenta la cantidad de supervisores e inspectores de mantenimiento y considerando tres camionetas para los administradores zonales. Cabe aclarar que estas camionetas no son las que se utilizan en las brigadas para tareas de mantenimiento.
Transelec | 53 |  | 1.4 Modelo para el cálculo del COMA. | No se observa un reconocimiento de bienes intangibles, como “capacitación del personal” en temas relevantes y obligatorios, relativos a Seguridad de Personas. Una capacitación adecuada del personal es necesaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos de Seguridad laboral de cero fatalidades. A modo de referencia se estima una Capacitación de (40 HH/trabajador/año) con costos asociados a capacitaciones propias de seguridad y salud ocupacional ascienden a un monto de $51.000.000. | Se solicita la siguiente incorporación: Capacitación del personal” en temas relevantes y obligatorios, relativos a Seguridad de Personas. | Han sido considerados los costos de capacitación del personal. Los detalles se encuentran en el informe y en el modelo (ver solapa "Costos varios" en archivo "Costos_OyM_Adm").
Transelec | 54 |  | 2.5 VALORIZACIÓN DE COSTOS DE INTERVENCIONES | En el informe, dentro de la valorización de costos de intervenciones, bajo concepto Materiales, en el código eem43, el Estudio del Consultor considera ítem “Sistema de Vigilancia” subvalorado. Por las dimensiones e importancia estratégica de las instalaciones del STT, los sistemas de seguridad propuestos a la Autoridad fiscalizadora incluyen en forma estándar sistemas electrónicos de seguridad de un nivel superior. Ya que, de acuerdo a requerimiento y condición de uso deben incluir equipos de tipo industrial, de uso continuo y compatibilidad electromagnética (estándar EMC). Contemplándose para cada instalación subsistemas de contención (cerco eléctrico), detección (rayos infrarrojos y microondas), verificación & observación (cámaras con visión nocturna) y disuasión (alarmas sonoras); además de enlaces para control y monitoreo permanente a distancia. Además, la vida útil considerada es de 40 años, sin embargo lo recomendado es que no supere los 7 años, dado el nivel de obsolescencia de los equipos y las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestos este tipo de sistemas. A modo de referencia, se indica lo siguiente: A.- Instalaciones Estratégicas (5 instalaciones), costo de licitación 2014 donde se invitó a participar a 7 empresas del mercado nacional alcanzo un valor medio de US$ 180.000 /instalación. B.- Además se debe incluir el costo de intervención de las subestaciones que no son estratégicas y que forman parte del STT, actualmente existen 17 instalaciones con STS. Considerándose para ellas un costo de US$ 70.000 por instalación. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Costos STS | Se solicita corregir y justificar el costo de inversión y la vida útil correspondiente a “Sistemas Técnicos de Seguridad (STS)”, de manera que cumplan con la normativa vigente. | Se ajustó la cantidad de sistemas de video vigilancia en la sección del VI. En el COMA se realiza el mantenimiento de estos solamente.
Transelec | 55 |  | 3.2.4.1 Personal de Seguridad Privada. | El informe considera las cinco subestaciones declaradas estratégicas por el Ministerio del Interior, con un total de 20 guardias para desempeñar la función de control de acceso en circunstancias que el número total requerido por “OS 10” de Carabineros es de 24 guardias – de acuerdo al siguiente detalle: • Pan de Azúcar: 4 control de acceso • Cerro Navia: 8 control de acceso • Alto Jahuel: 4 control de acceso • Ancoa: 4 control de acceso • Charrúa: 4 control de acceso TOTAL : 24 personas A modo de referencia, el Costo de la reciente licitación, donde se invitó a participar a 9 empresas de guardias a nivel nacional, alcanzo un valor de $ 6,9 millones /Guardia / Año. Se adjunta respaldo de estudio de seguridad aprobado por OS10 de carabineros, en donde en el punto 5.4 indica cantidad de guardias para SE estratégica de Cerro Navia. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/SE Estratégicas | Se solicita hacer las correcciones, en la subestación Cerro Navia y modificar la distribución de asignación de guardias con total de 24 personas. | No se agregarán 4 guardias adicionales en la subestación Cerro Navia debido a que no se presenta respaldo de OS 10 de carabineros. La normativa señalada es general, no siendo la exigencia aplicable a Transelec.
Transelec | 56 |  | 1.4 Modelo para el cálculo del COMA, letra d.- Página 236 | El informe no considera costos de vigilancia y control de accesos de las subestaciones que NO son estratégicas y que forman parte del STT. Se adjunta respaldo de estudio de seguridad aprobado por OS10 de carabineros donde en el punto 3.2.2 indica cantidad de guardias para SE No Estratégicas: Polpaico, Quillota, Itahue, Concepción y Temuco, con cuatro guardias cada una, dado que independientemente de que la instalación cuente con seguro, no se está resguardando la integridad del sistema eléctrico. Ante algún evento, la salida de funcionamiento de estas SE, provocaría un alto impacto en el consumo entregado. Además se adjuntan contratos con empresas Prosegur y SCI. Los respaldos se encuentran en el archivo: Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/SE Estratégicas | Se solicita considerar asignación de personal de guardias para subestaciones que no siendo estratégicas por su localización, cercanía a centros urbanos y consecuente vulnerabilidad requieran de este anillo de seguridad adicional (Quillota, Polpaico, Temuco, etc.) | Al no tratarse de subestaciones estratégicas no se exigen guardias para el control de acceso. Adicionalmente, se recuerda que las instalaciones se encuentran cubiertas por seguros. Por otro lado, la solicitud es imprecisa ya que no indica cantidad mínima de guardias ni cuáles subestaciones requieren estos guardias.
Transelec | 57 |  | 2.4 Actividades de Operación y Mantenimiento, | En el informe se indica sólo la ejecución de mantenimiento general y reparaciones para equipos de control y protecciones, sin indicar un detalle de los trabajos. Considerando la cantidad de instalaciones asociadas a cada caso, los tiempos de intervención deben ser mayores. El alcance de las actividades de mantenimiento y la cantidad de equipos instalados (archivos “Protecciones troncales.xls” y “URT troncales.xls”) permite determinar los tiempos necesarios para realizar cada intervención. A modo de referencia se pueden determinar los siguientes tiempos: • Pruebas de control y medidas de aislación: 5 horas promedio. • Análisis fasorial: 3 horas promedio. • Mantenimiento SS.AA C.C y C.A: 6 horas promedio. • Verificación de protección: 6 horas promedio. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Actividades de mantenimiento | Se solicita justificar el criterio utilizado para determinar el tiempo disponible para la ejecución del mantenimiento. Además, se solicita mejorar la descripción general de las actividades. | Se considera que las tareas están apropiadamente descritas en el informe y que la metodología de cálculo está correctamente detallada en el modelo Excel. Ver Nota 1 al final de este documento.
Transelec | 58 |  | 2.4 Actividades de Operación y Mantenimiento. | En el informe, se indican tareas de inspección general de equipos de comunicaciones con un tiempo de 20 minutos. Estos tiempos se encuentran subdimensionados. A modo de referencia, para telecomunicaciones, dependiendo del equipos se tienen tiempos de ejecución de 3,4, 4.5 y 6 horas. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Mantenimiento telecomunicaciones | Se solicita detallar, corregir y justificar los tiempos de ejecución de tareas de mantenimiento de comunicaciones. Además, se solicita indicar si la inspección general de equipos de comunicaciones corresponde a una inspección visual del equipo. | A partir de las observaciones del informe 2 se analizó la información de Transelec y se ha decidido incluir las tareas de “Reparación de equipos generales de telecomunicaciones”, “ Inspección de rutina de equipos generales de telecomunicaciones”, “ Inspección General de equipos de equipos generales de telecomunicaciones” y “ Mantenimiento General de equipos generales de telecomunicaciones” con sus respectivos tiempos y frecuencias. Las inspecciones visuales a los equipos están consideradas en las inspecciones de rutina, éstas se utilizan para identificar anomalías. Las inspecciones Generales, aparte de una inspección visual, incluyen el registro de datos, controles y pruebas. Cabe aclarar, que además de las tareas mencionadas, el modelo incluye tareas de Reparación, inspecciones y de mantenimientos generales de equipos de comunicaciones con sus respectivos tiempos y frecuencias.
Transelec | 59 |  | Capítulo 2.1 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 240 | En el informe se indica la conformación definida para la Brigada (C4) de protecciones y control (2 técnicos), la cual es insuficiente para desarrollar las actividades de mantenimiento de estas especialidades, ya que son de alta complejidad técnica y se desarrollan en instalaciones de alto impacto en la seguridad de servicio. A modo de referencia, al menos debiesen existir 4 cuadrillas en cada zona. En el caso particular de efectuar mantenimiento en protecciones diferenciales de barra, se requieren Brigadas de a lo menos 2 supervisores y 1 técnico. | Se solicita al Consultor corregir y justificar la conformación de las brigadas (c4) de acuerdo a la realidad de las actividades de mantenimiento que realizan. | En este caso, la conformación de la brigada C4 entregada en el modelo del 24-10, además de los técnicos mencionados, contempla un jefe de equipo. Se considera que la cuadrilla así conformada es la correcta para las actividades a las que se dedica. Ver Nota 1 al final de este documento.
Transelec | 60 |  | OyM Comunes SS/EE | En el informe no se encuentra el costo de equipos de CO2 en patios, en salas de grupos electrógenos o salas de control. | Se solicita incluir el costo y respaldo de equipos de CO2 en patios en salas de grupos electrógenos o salas de control. | Este tipo de equipo menor está incluido en el costo de la edificación de las salas del modelo VI de SSEE.
Transelec | 61 |  | 3.2.3Dimensionamiento del personal de Operación y Mantenimiento (centralizado y descentralizado) y administración descentralizada | En el informe no se considera la valorización de instrumentos, software y otros para el mantenimiento. A pesar de indicar que es el Técnico de mantenimiento de control quien “Realiza personalmente el mantenimiento de relés y protecciones que le sean asignadas por los supervisores“ | Se solicita incorporar software de protecciones, instrumentos, equipos de prueba y notebook para cada técnico con el fin de cumplir con lo indicado, e indicar sus respaldos. A modo de ejemplo, el valor de un equipo de medición HIOKI es de $1.000.000, y el valor de una caja de pruebas OMICROM es de USD 60.000 (IDUR). | Los equipos a los que se hace referencia se encuentran incluidos dentro de los equipos especiales de mantenimiento. A partir de la información enviada junto con las observaciones del informe 2 se incorporó el software de protección.
Transelec | 62 |  | Archivo OyM | En el archivo, se ha incluido en el ítem “Análisis de aceite de transformadores”, otras pruebas específicas del análisis del aceite aislante, que usualmente se realizan con objeto de diagnosticar el estado de los transformadores y reactores. Estas pruebas específicas corresponden a análisis de furanos, contenido de DBDS, contenido de pasivadores y análisis de azufres corrosivos. Sin embargo el ítem “Análisis de aceite de transformadores”, que involucra otras varias tareas, no presenta un desglose que permita identificar la inclusión de la tarea y su costo por separado. Además no se encuentran respaldos de los costos asociados a la tarea. A modo de referencia se pueden utilizar los siguientes datos: Análisis de furanos: 1 vez cada 6 años, con un costo de $80.000. Contenido de DBDS: 1 vez cada 3 años, con un costo de $60.000. Contenido de pasivador: 1 vez cada 3 años, con un costo de $75.000. Análisis de azufres corrosivos: 1 vez cada 1 año, con un costo de $80.000. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/Otras pruebas aceite | Se solicita incorporar las pruebas específicas de análisis del aceite aislante con su detalle y justificar las frecuencias y costos utilizados. | Estos análisis están considerados en la actividad “Análisis de Aceite Transformadores” presente en el modelo Los respaldos del costo de los insumos y recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado. Ver Nota 1 al final de este documento.
Transelec | 63 |  | General | Si bien en el informe se hace referencia al Decreto Ley 3607 del Ministerio del Interior, no se observa que la EM considere en su organización contar con un Asesor de Seguridad (propio o externo), para posibilitar confección del Estudio, Planes y Manuales de Seguridad Física, requeridos por el mismo DL 3607 para cada instalación declarada estratégica y que se exige sean aprobados por un Asesor de Seguridad. Se adjunta respaldo de estudio de seguridad aprobado por OS10 de carabineros en donde se indica que las funciones del jefe de seguridad son distintas a las del asesor, por ende la recomendación de que sean roles distintos. Los respaldos se encuentran en el archivo: Anexos COMA/Operación/SE Estratégicas | Se solicita, según señala el decreto 3607, incluir costos asociados a los servicios de un Asesor de Seguridad. | Las tareas señaladas son desarrolladas por el Jefe de Seguridad. Este jefe es apoyado también por los vigilantes privados que se han definido aparte de los guardias contratados y que son requeridos en las subestaciones estratégicas. Se considera que el personal previsto es suficiente.
Transelec | 64 |  | Inputs_EM (y cualquier planilla asociada) | En el informe no se ha incorporado el uso de materiales en las siguientes actividades asociadas a transformadores y reactores: - Mantenimiento General del regulador CBC - Tratamiento de aceite aislante de transformadores Los respaldos se encuentran en: Anexos COMA/Operación/ Sin materiales | Se solicitar incorporar y valorizar materiales a las actividades señaladas. | A partir de las observaciones del informe 2 se analizó la información enviada por Transelec y se agregaron los kits correspondientes. La imagen adjuntada en los respaldos es de una versión vieja del modelo.
Transelec | 65 |  | General | En el informe, con respecto a los servicios externalizados, se utilizan montos brutos que no consideran entre otros cargos, las gestiones y utilidades de las distintas empresas contratistas. | Se solicita considerar los siguientes cargos que utilizarían empresas contratistas: • 15% por concepto de utilidades. • 10% por concepto de gastos generales. | Los montos enviados por la empresa contratista ya considera estos conceptos.
Transelec | 66 |  | Archivo “OyM con tareas” | Conceptualmente, el Consultor utiliza 3 tipos de matrices para elaborar el gasto por componente del sistema troncal (por ejemplo de un paño). Un conjunto de matrices relacionadas a las actividades COMA y sus recursos y otra matriz tipo VI que tiene la cantidad de elementos del componente del sistema de transmisión (por ejemplo cantidad de interruptores, TTCC, etc.). Existe una tercera matriz intermedia a ambas, que está asociada a la cantidad de veces que se efectúa determinada actividad (por ejemplo, según la cantidad de interruptores determinadas veces debería realizarse la actividad de reparación de interruptores). Realizando una revisión de la matriz tipo “cantidades” se observan imprecisiones al realizar la sumatoria línea por línea. Teniéndose muchos resultados con resultado “0”. Por ejemplo: • En la hoja “Otros paños y Máquinas” entendemos que algunas filas deberían resultar con valor “0” (dada la discriminación por tensión). No obstante, existen elementos que se están desechando para 220kV y 500kV a la vez (por ejemplo el caso del Banco CCEE 13,2 kV - 30 MVAr) y otras actividades que también se siguen excluyendo como el caso de la actividad de “Lavado de aisladores” para 500kV. • En la hoja “Paños Tramos”, la actividad en 500kV “Lavado de Aisladores” la suma total de la línea “AS286:IP286” entrega un valor cero. Por lo cual, entendemos que tal actividad no se está valorizando. • Rescatando el concepto del punto anterior precedente, lo mismo aplica para la hoja “Comunes de Patio” y la actividad “Lavado de Aisladores” de 500kV. | Se solicita al Consultor que revise las matrices relacionadas a las cantidades de veces que se aplican las actividades. Dado que si bien si hicieron cambios en las características de las actividades, por ejemplo, estas no se están valorizando finalmente. | La actividad de reparación del Banco CCEE 13,2 kV - 30 MVAr aparece dos veces en el modelo por la arquitectura de éste, esto se puede ver en las filas 250 y 281 de dicha hoja. Para evitar la duplicidad de la tarea, las cantidades en la fila 281 son iguales a 0, pero la actividad presenta la cantidad correspondiente del item en la fila 250 por lo que se encuentra correctamente valorizada. Para evitar confusiones se eliminó el texto de la fila 281. En los casos que se menciona que la actividad de lavado de aisladores posee cantidades igual a cero es porque, como se detalla en el informe, esta tarea solo se valoriza en aquellos casos que se cumple con determinadas condiciones como ser que las instalaciones estén en áreas salinas o de determinado índice de precipitaciones. Por lo expuesto estas actividades solo se valorizan en las instalaciones que poseen las condiciones descritas en el informe.
Transelec | 67 |  | Archivo “OyM con tareas” Hoja “Otros paños y Máquinas” | De la revisión de algunas celdas, se observa que el equipamiento de media tensión (que no clasifica dentro de la denominación de 220kV y 500kV) no se está contabilizando y por conclusión no se están valorizando las actividades relacionadas a ellos. O adicionalmente no se tienen actividades asociadas al equipamiento de media tensión. Por ejemplo, se tiene la celda del CE2 de la subestación Alto Jahuel (S-12.Paño CE-2 Banco CC.EE 2). Que si bien se indica que tiene celda con interruptor (Celda MT con interruptor extraíble 15 kV - 350 A), no existe una actividad definida de mantenimiento para el componente. Por ejemplo en el paño “S-19.Paño KZ1 Reactor 84 MVAr” se indica que se tiene un pararrayo de 69kV, pero finalmente en la matriz tipo “cantidades” no se está contabilizando. | Se solicita revisar la asignación del equipamiento de media tensión (por ejemplo, 13,2kV, 72,5kV, 69kV, etc) y confirmar que se está contabilizando. Y en otro sentido, definir actividades de mantenimiento para tales equipos. | Se revisó la asignación del equipamiento de media tensión. Este es considerado en la sección del archivo correspondiente a 220 kV. Adicionalmente se decidió incorporar al modelo tareas de mantenimiento para equipos menores presentes en las SSEE. Éstas llevan el nombre de Reparación, inspecciones y mantenimiento de equipamiento menor de SSEE. Las tareas se pueden ver juntos con sus parámetros correspondientes en las tablas de la sección "Actividades de Operación y Mantenimiento" del Informe Nº4.
Transelec | 68 |  | Archivo “OyM con tareas” Hoja “Otros paños y Máquinas” | Existen componentes que conceptualmente les faltan actividades de mantenimiento (se destacan los reactores). Por ejemplo, es el caso del “S-16.Paño JZ1 Reactor”, donde sólo se está aplicando la actividad de “Reparación de Reactor trifásico 220 kV - 91 MVAr – OA” pero no se está aplicando otras actividades, como revisión, inspección y mantenimiento que si se están aplicando a otros equipos conceptualmente idénticos (transformadores de poder). Para este caso también y a modo de verificación, las actividades señaladas faltantes tampoco se están contabilizando en las actividades relacionadas a transformadores de poder. | Se solicita revisar y corregir, con objeto de incluir toda actividad de mantenimiento. | Las actividades de revisión inspección y mantenimiento de los casos mensionados no están especificadas para cada tipo particular de reactor o transfomador como si lo están en las tareas de reparación. Esto no significa que no estén consideradas, solo que por el tipo de actividad se agruparon todos en líneas generales. Por ejemplo, para el caso del reactor trifásico que se menciona, se tiene en cuenta junto con el resto de los reactores en las actividades: -Inspección de Rutina de Compensación -Inspección General de Compensación -Mantenimiento General de Compensación La misma agrupación sucede en el caso de los Transformadores en: -Inspección de Rutina de Transformadores -Inspección General de Transformadores -Mantenimiento General de Transformador Estos equipos tambien se tienen en cuenta en otras tareas como por ejemplo Análisis de aceite.
Transelec | 69 |  | 2.4 Actividades de operación y mantenimiento | Frecuencia de reparación de equipos de control y protección, corresponde a una ejecución cada 15 años, sin embargo se indica que la vida útil de estos equipos es 15 años. Se considera que la periodicidad es excesiva para estas actividades y los tiempos insuficientes (480 minutos). Como actividades de reparación se deben considerar las actividades correctivas o de pruebas sobre los equipos de protección y control, como es el caso de verificación de operación mediante la inyección de archivos de prueba. A modo de referencia en el periodo 2010-2013, en promedio cada intervención correctiva tuvo una duración de 23HH ($ 304.461), para instalaciones de control, protecciones y telecomunicaciones con nivel de tensión de 220-500kV. | Las reparaciones como mantenimientos correctivos deben tener una periodicidad inferior, pues pueden ser resultado de las inspecciones planeadas que se realizan a los equipos. Se propone aumentar la frecuencia a 0,1 (1 vez cada 10 años), con tiempos de 8 horas por intervención. | Se analizó la información brindada por la empresa y se considera que las actividades estan correctamente diseñadas. Ver Nota 1 al final del documento.
Transelec | 70 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | En el informe el consultor incluye el organigrama general de la compañía modelo, sin la incorporación de la estructura final o dependencias jerárquicas detalladas. Sin los organigramas totales de la compañía modelo no es posible la verificación de los niveles o procesos considerados por el consultor. Además de incrementar la dificultad en la revisión de los criterios de homologación que se ocupan. | Se solicita al consultor la inclusión de los organigramas totales de la Empresa Modelo. | El informe tiene el suficiente detalle como para establecer el grado de prelación entre cargos. Además se ha incluido el organigrama general de la empresa que complementa lo anterior y que es una novedad respecto de informes de ETT anteriores. También se ha detallado la diferenciación de estructura centralizada y descentralizada.
Transelec | 71 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | El consultor dentro de las actividades detalladas para la Empresa Modelo, no ha considerado algunas actividades fundamentales dentro de los procesos que debe de realizar esta empresa. Por otro lado, sobredimensiona las actividades que dicha empresa podrá desarrollar con el personal cubicado. Gerencia de Planificación Estratégica El consultor no considera una unidad de Planificación Estratégica en la Empresa Modelo, sino que la unifica dentro de la Gerencia de Asuntos Corporativos. Estas actividades requieren de competencias muy diferentes entre sí, además de los liderazgos respectivos. Debido a lo anterior, se solicita al consultor la inclusión de una Gerencia de Planificación Estratégica dentro de la Empresa Modelo y que de ella dependan dos analistas de desarrollo de planificación estratégica. Lo anterior, dadas las cargas de trabajos, capacitación, vacaciones, enfermedades y otras actividades que deben de considerarse al momento de la cubicación de la dotación. | Se solicita al consultor la inclusión de una Gerencia de Planificación Estratégica dentro de la Empresa Modelo y que de ella dependan dos analistas de desarrollo de Planificación Estratégica. | Se considera que tanto las funciones relacionadas con asuntos corporativos como planificación estratégica pueden ser desarrollados dentro de la misma área. Las tareas asignadas al Gerente del área corresponden preponderantemente a la planificación estratégica, toda vez que los asuntos corporativos no ameritan un área exclusiva. Por otro lado, el organigrama propuesto ya considera un cargo de Jefe de planificación estratégica y un Analista Planificación Estratégica. Se considera que esa dotación es suficiente para llevar las tareas correspondientes a su función. Esta postura se condice con lo dictaminado por el Panel de Expertos en el ETT de 2010 (Dictamen Nº 2-2011)
Transelec | 72 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia de Asuntos Corporativos El tiempo destinado a la relación con los Stakeholders de la compañía, hace necesaria la existencia de una Gerencia de Asuntos Corporativos. La cual, debe tener una dedicación exclusiva, principalmente por la extensión geográfica que se detalla y la cantidad de contactos que posee. Esta Gerencia, debe llevar adelante los procesos de RSE, relaciones con las comunidades, comunicaciones externas y todas las actividades asociadas a este proceso crítico para la Empresa Modelo. No considerar estas actividades no sólo dificulta los procesos de mantenimiento y administración de la Empresa Modelo, sino que en los casos extremos puede llevar a tales conflictos con la comunidad que pueden significar la detención del funcionamiento de alguno de los activos de la Empresa Modelo. Lo anterior cuenta con bastantes ejemplos dentro de la contingencia nacional, en donde a pesar de haber y tener toda la documentación en regla, han existido compañías que han debido detener sus operaciones, debido a no tomar en cuenta los procesos de relacionamiento con la comunidad y los diferentes Stakeholders. | Se solicita incorporar la posición de Gerente de Asuntos Corporativos que lidere la Gerencia Considerada por el consultor. De esta posición deberán depender al menos un encargado de comunicaciones externas, un encargado de Responsabilidad Social Empresarial y un encargado de relación con las comunidades. | Ya existe una Gerencia de Asuntos Corporativos que atiende funciones de planificación estratégica y aspectos corporativos de la empresa. En cuanto al encargado de comunicaciones externas se entiende que, en consonancia con lo dictaminado por el Panel de Expertos en 2011, sus labores pueden ser desarrolladas por los propios ejecutivos quienes pueden asumir la vocería de la compañía. Ello como consecuencia de que la CTT no enfrenta competencia y sus clientes corresponden a unas pocas empresas generadoras, distribuidoras y clientes libres. Igual criterio se aplica para la relación con las comunidades. En cuanto a las funciones relativas a la Responsabilidad Social Empresarial, éstas son llevadas a cabo dentro de la Gerencia de Asuntos Corporativos.
Transelec | 73 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia de Asuntos Legales El consultor considera a un Gerente de Asuntos Legales y a dos Asesores Jurídicos para todos los procesos de la Empresa Modelo. Esto es claramente insuficiente con la realidad de una empresa como la que se está modelando. No sólo por las disponibilidades que ésta tenga respecto de vacaciones, licencias médicas y capacitación. Sino que principalmente por la cantidad de actividades a la que se ve enfrentada como por ejemplo: 1- Juicio con propietarios por servidumbres. 2- Problemas de acceso al mantenimiento. 3- Revisión de contratos. 4- Asesoría en temas laborales. 5- Asesoría en temas comerciales. Además de las funciones que por gobierno corporativo le corresponden a esta unidad y que tienen relación con el directorio de la compañía: 1- Preparación de actas. 2- Secretariado del directorio. Etc. | Se solicita la inclusión de al menos un asesor jurídico adicional, más la inclusión de un procurador que desarrolle las actividades administrativas de la unidad (revisión de expedientes en tribunales, entrega de escritos, notificaciones, etc). | El organigrama incluye un Fiscal y dos Asesores Jurídicos. Muchas de las tareas mencionadas pueden ser desarrolladas por ellos o en otras áreas. La cantidad de asesores jurídicos propuesta (2) se encuentra avalada por el dictamen del Panel de Expertos en 2011. Con ello se considera que el personal asignado será suficiente para dar cumplimiento a las tareas de índole legal.
Transelec | 74 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Sistemas El consultor considera en la estructura de la Empresa Modelo un Administrador de sistemas del cual dependen 3 Soporte informáticos y dos analistas de sistemas. En cuanto a sus funciones en lo referente al Administrador, considera sólo actividades técnicas dejando fuera todo lo relativo a gestión de presupuestos de su área, relación con los contratistas y manejo de contratos. En el caso de los soportes informáticos, sólo considera actividades técnicas básicas o de manejo de hardware. Lo anterior claramente subdimensiona las actividades y niveles jerárquicos que requiere esta unidad. Se solicita al consultor la inclusión de un Subgerente de Informática. La inclusión de Subgerente de Informática, se debe a la especialidad técnica requerida para manejar, actualizar y respaldar los procesos de mantenimiento, procesos de soporte y procesos de gestión del sistema (SAP). Que por sí solas, son actividades de dedicación exclusiva para el buen funcionamiento de la Empresa Modelo. Además de la capacidad de gestión requerida y de negociación. La unidad de Sistemas adicional a lo planteado por el consultor debe velar por la relación con sus contratistas, tener manejo de presupuestos, conocimiento de la herramienta informática que se utilice (SAP u otro) capacidades de programación, capacidad de administración de proyectos entre otras. | Se solicita al consultor la inclusión de: -Un Subgerente de Informática. -Una unidad de Sistemas adicional. | El administrador de Sistemas es homologado con un cargo de Jefe de Proyectos I que se considera es suficiente dada la responsabilidad de la función. Se considera excesiva la cantidad de cargos solicitada. La dotación y jerarquía provista de cargos se considera que es adecuada (máxime cuando ya se han añadido a la versión inicial 2 analistas de sistemas I).
Transelec | 75 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia de Recursos Humanos y Administración Los procesos por el consultor descritos y aquí complementados requieren de diferentes competencias, además de dedicación exclusiva y el nivel de experiencia suficiente para desarrollarlos. El consultor plantea que un analista de recursos humanos debe realizar, selección, ejecución de contratos, información de negociación, beneficios, finiquitos, informes de gestión, capacitación, desarrollo, perfiles de cargo, estudios de mercado. Esto no es sólo irreal desde el punto de vista de las competencias requeridas, sino que también desde la experiencia que se requiere para adquirir todo este conocimiento de manera acabada, adicionalmente al tiempo requerido para la ejecución del mismo. El proceso de relaciones laborales debe de considerar una unidad de dedicación exclusiva dado el tiempo que se le deben destinar a estas actividades. El consultor deberá al menos considerar que la Empresa Modelo cuenta con dos sindicatos y la relación con ambos es continua y diaria. El proceso de desarrollo de personas es un proceso, que se desarrolla de manera anual y continua. Ejecutando los programas de desarrollo, detectando brecha y apoyando el potencial, mismos términos que se ocupan para el área de remuneraciones. | Se solicita la inclusión de: 1 Subgerente de Recursos Humanos. Con esta posición obtenemos el Seniority requerido para la posición, el tamaño de la compañía y la realidad en chile. 1 Jefe de Selección y Capacitación. 1 Analista de Capacitación. 1 Analista de Selección. 1 Jefe de Relaciones Laborales. 1 Analista de Relaciones Laborales. 1 Jefe de Desarrollo de Personas y Compensaciones. 1 Analista de desarrollo. 1 Jefe de Beneficios y Remuneración. 1 Analista de remuneraciones. Es sólo con una organización como la planteada (que es eficiente en términos de los procesos que se deben de cubrir) que la Empresa Modelo podrá hacer frente a todas las actividades que una compañía del tamaño y especialización técnica puede cubrir. La estructura propuesta aquí, es la que habitualmente se encuentra en una compañía de este tamaño. | El comentario coincide con el realizado al informe 2 previo. Se recuerda que en base a los argumentos de la solicitud planteada previamente se incluyó un Analista de Desarrollo de Recursos Humanos que servirá de apoyo al Analista de Recursos Humanos. También se incluyó un cargo de analista de Relaciones Laborales que se entiende es suficiente para cumplir con las tareas mencionadas en la solicitud. Sin embargo, se consideró que la jerarquización solicitada (inclusión de varias jefaturas) es excesiva para una empresa con unos 200 empleados.
Transelec | 76 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Adquisiciones y Servicios Generales En el caso del área de servicios generales el consultor considera en la dotación, un Jefe de Adquisiciones y Servicios Generales, y dependiendo de esta posición un analista de adquisiciones y servicios generales, un técnico de servicios generales, un comprador nacional y uno internacional. De las actividades que el consultor menciona que realiza la unidad, una de las más relevantes no está siendo considerada, la que respecta a la negociación de los insumos. Esta unidad es la responsable de la negociación de precios y cumplimiento de las disposiciones técnicas solicitadas por los clientes internos. Lo anterior requiere que la persona a cargo de la unidad tenga el seniority suficiente para realizar las negociaciones internacionales de suministros con los proveedores de los mismos (programa de renovación de equipos de la Empresa Modelo), necesario para el buen funcionamiento de esta compañía, lo que implicaría la inclusión de un Subgerente de Adquisiciones y Servicios generales. El consultor diferencia las posiciones de comprador nacional e internacional, pero subdimensiona la cantidad de trabajo a realizar en los procesos. Son necesarios dos compradores nacionales, debido a que entre sus labores se encuentran: la ejecución de las compras dirías y habituales de la compañía, desde papelería de escritorio hasta la negociación de contratos de servicios internos de la Empresa Modelo. Además se debe considerar la cantidad de solicitudes y la amplitud geográfica que deben cubrir. El comprador internacional será el encargado de todos los procesos técnicos y compras internacionales con proveedores extranjeros de equipamiento técnico. Su nivel de especialización es alto, dado que debe de conocer equipos y especificaciones técnicas para poder cumplir con los requerimientos de calidad requeridos por los clientes internos y críticos para la Empresa Modelo. El jefe de servicios generales deberá velar por el buen funcionamiento de todas las oficinas de la compañía, haciéndose cargo de los contratos de aseo, procesos de mantenimiento de equipos, personal externo. Adicional a la funciones mencionadas por el consultor, es importante destacar que éste sobre dimensiona las actividades que un técnico de servicios puede realizar no sólo por las competencias técnicas requeridas para ciertos procesos, sino que además por la cantidad de tiempo requerido para los procesos. Es por esto, que dependiendo del jefe de servicios generales deberá depender un técnico que lo ayude en las labores administrativas. Como ejemplo de lo anterior, sólo la cantidad de revisiones administrativas referentes a reembolsos de trabajadores a través de caja chica puede llegar a la cantidad de 2000 papeles al mes promedio, esto a una revisión de 2 minutos por documento, esto implica que solo en esta actividad puede llegar a ocupar 60% del tiempo del mes. | Se solicita al consultor la inclusión de un subgerente de Adquisiciones y Servicios generales, de manera de enfrentar eficientemente los desafíos de gestión de esta unidad. Si bien el consultor reconoció un Jefe de Adquisiciones y Servicios Generales, se solicita la separación entre Jefe de Adquisiciones y Jefe de Servicios Generales. 1 Jefe de Adquisiciones 1 Jefe de Servicios Generales Si bien el consultor reconoció un comprador nacional y uno internacional. Se solicita la inclusión de un comprador nacional adicional, de manera de contar con dos compradores nacionales. 2 Compradores Nacionales La estructura presentada es la estructura habitual (eficiente) que se encuentra en compañías de este tamaño, con la especialización técnica y la amplitud geográfica requerida. | El organigrama diseñado incluye, dependiendo del Jefe del Departamento Adquisiciones y Servicios Generales, un Técnico Servicios Generales y un Analista de Adquisiciones y Servicios Generales. Se considera que esta dotación es suficiente para cumplir con todas las tareas que le son encomendadas, no requiriendose la creación de una jefatura adicional a la ya prevista. Una dotación de dos compradores nacionales parece excesiva, con lo que se mantendrá sólo un comprador nacional teniendo en cuenta que la compra de los diferentes insumos señalados no se realiza para el día a día sino que son adquiridos para el aprovisionamiento de varios meses. Además ya se incluye un Analista Adquisiciones y Servicios Generales que lo complementa en las funciones.
Transelec | 77 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia de Finanzas y Tesorería Adicionalmente a las funciones establecidas por el consultor, la Gerencia de Finanzas y Tesorería se deberá encargar de la relación con los inversionistas. La Empresa Modelo, de manera de ser eficiente en su estructura de costos, deberá de mantener ciertos niveles de deuda que maximicen los recursos, lo que implica relación con tenedores de deuda de la misma. Por otro lado, deberá velar por los presupuestos de la compañía, el seguimiento que se debe de realizar en detalle para los gastos y los ingresos, además de la reportabilidad exigida por este nivel de compañías. Por otro lado el consultor subvalora las capacidades y seniority que la compañía modelo eficiente requiere para llevar adelante sus procesos, además de realizar lo mismo con las actividades que estos cargos realizan. Finalmente es claro que tampoco considera tiempos relacionados con vacaciones, licencias médicas y capacitación que habitualmente una persona tiene dentro del año y que dada la estructura considerada haría que algunas actividades se detuvieran. En la última versión del informe el consultor reconoció 1 tesorero y dos analistas de tesorería. Sin embargo, solicitamos que además se incluya: 1 Subgerente de Finanzas 1 Analista de Tesorería adicional. 1 Jefe de Relación con los inversionistas 1 Analista de relación con los inversionistas Lo anterior se debe al Seniority y experiencia que una compañía como la que se está modelando requiere para liderar el área de Finanzas y sus respectivos procesos. La inclusión de 1 analista adicional de tesorería responde a la cantidad real de transacciones diarias que esta compañía debe de realizar diariamente. Ya sea a través de colocaciones, pagos, recepción de ingresos, etc. Adicionalmente se debe de considerar una unidad que dependa de finanzas y que lleve la relación con los inversionistas y las compañías evaluadoras de riesgo, estas funciones tanto por su criticidad como impacto requieren de personal con alta experiencia y manejo técnico. Si bien el consultor reconoció 1 Jefe de Departamento de Control de Gestión y 1 Analista de Control de Gestión. Se solicita además la inclusión de: 1 Subgerente de Control de Gestión. 2 Analistas de Control de Gestión adicionales. El nivel requerido para el tamaño de activos y de la facturación de la Empresa Modelo, hace necesario que para la dirección del área de control de gestión se requiere un nivel de Subgerente, esta es la habitualidad que se encuentra en cualquier compañía chilena con los índices eficientes de la Empresa Modelo. Además se solicita al consultor la inclusión de 2 analistas de control de gestión adicionales, en donde sus funciones serán principalmente las de Ingresos, Costos y Reportabilidad (forecast, seguimientos presupuestos indicadores, etc.) Cada una de estas funciones dada la cantidad de clientes y cantidad de unidades hacen que las funciones sean de dedicación exclusivas entre ellas. Estas dotaciones son lo mínimo que una empresa con la dimensión que la modelo pueda tener (más de 1.000 millones en activos y 250 millones en facturación). Los niveles de expertice requeridos para llevar una compañía con los niveles de activos y facturación de una Empresa Modelo exigen que para el cargo que lidera el área de contabilidad se requiera el nivel de subgerente, es sólo a través de esta homologación que se logran cubrir las funciones mínimas requeridas con la calidad necesaria dentro de la Empresa Modelo. Adicionalmente dado el nivel de activo fijo, es que para esta actividad se requiere dos analistas que lleven adelante el proceso de depreciación y reposición de los activos dentro de los sistemas contables de la Empresa Modelo. En la última versión del informe el consultor reconoció 1 Jefe de Departamento de Contabilidad, 1 Contador General, 1 Administrador de activo Fijo, 1 Analista Contable. Sin embargo, solicitamos se incluya: Por lo tanto se solicita la inclusión de: 1 Subgerente de Contabilidad 2 Encargados de activo fijo 2 Analistas de contabilidad adicionales. Adicionalmente se requiere un área de contabilidad con un jefe de la misma que lleve adelante los procesos administrativos de la actividad. La cantidad de facturas, pagos, ingresos al sistema, revisiones, contabilización de provisiones, etc. que requiere la Empresa Modelo hacen imprescindible que la unidad cuente con tres analistas de otra manera no se podrán llevar adelante las actividades administrativas mínimas para el buen funcionamiento de la Empresa Modelo. | En la última versión del informe el consultor reconoció 1 tesorero y dos analistas de tesorería. Sin embargo, solicitamos que además se incluya: 1 Subgerente de Finanzas 1 Analista de Tesorería adicional. 1 Jefe de Relación con los inversionistas. 1 Analista de relación con los inversionistas. Si bien el consultor reconoció 1 Jefe de Departamento de Control de Gestión y 1 Analista de Control de Gestión. Se solicita además la inclusión de: 1 Subgerente de Control de Gestión. 2 Analistas de Control de Gestión adicionales. En la última versión del informe el consultor reconoció 1 Jefe de Departamento de Contabilidad, 1 Contador General, 1 Administrador de activo Fijo, 1 Analista Contable. Sin embargo, solicitamos se incluya: 1 Subgerente de Contabilidad 2 Encargados de activo fijo 2 Analistas de contabilidad adicionales. | Se considera que, a partir de la cantidad de cargos planteados en la EM, no se requiere introducir los puestos de subgerencias solicitados (Finanzas, Control de Gestión y Contabilidad). No se incluirá Jefe de Relación con los Inversionistas ni Analista de Relación con los Inversionistas. Se considera, en consonancia con lo dictaminado por el Panel de Expertos en ETT 2010, que estas tareas pueden ser desarrolladas por otros profesionales idóneos de la organización (Gerente General, Gerente Comercial y Regulación, entre otros) por lo que no corresponde incorporar estos cargos. Respecto del área de Control de Gestión, ésta se encuentra a cargo del Jefe Departamento Control de Gestión e incluye este departamento un cargo de Analista de Control de Gestión. Se considera que la adición de 2 analistas es excesiva. El área de Tesorería se halla a cargo del Tesorero del cual dependen 2 analistas de Tesorería. Se considera que esta cantidad de analistas es suficiente para desarrollar las tareas asignadas, siendo 3 analistas una cantidad excesiva. El área de Contabilidad esta a cargo de un Jefe Departamento Contabilidad. De él dependerán un Contador General, Administrador de Activos Fijos y un Analista Contable. Se considera que 2 Administradores de Activos Fijos es una cantidad excesiva. Tres analistas contables es una cantidad excesiva y, al igual que el Panel de Expertos en ETT 2010 se considera que 1 analista contable es una cantidad suficiente. Además se recuerda, que dependiendo del gerente del área se ubica un analista financiero, posición que no ha sido tenida en cuenta en la observación recibida.
Transelec | 78 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia Comercial y Regulatorio El consultor considera dentro de la estructura de la Gerencia Comercial y Regulatorio, a un Gerente Comercial, dos analistas comerciales, 1 Jefe de Departamento de Regulación de Mercado Eléctrico, a un Ingeniero Senior Mercado Eléctrico y a un analista de Regulación y Mercado Eléctrico. Esta estructura subdimensiona las actividades que esta Gerencia debe de llevar adelante tanto en tamaño como en complejidad, ejemplo de lo anterior es que el proceso de conexiones es una actividad (obligatoria legalmente) que la Empresa Modelo debe de realizar y que requiere de la atención tanto técnica como comercial de sus propios procesos. La cantidad de conexiones durante los últimos años en las instalaciones troncales llegan a un promedio de 40 por año, sólo con esta cantidad de contratos, negociaciones, revisiones técnicas, etc. hacen ya ajustada la dotación solicitada pero necesaria para llevar adelante estos procesos. Respecto de la actividad de regulación el sólo hecho de llevar adelante los procesos regulatorios de estudios de transmisión, relación con los actores del mercado eléctrico obligatorios para la Empresa Modelo requieren de un nivel de seniority y dedicación, tal que al menos requiere toda la dotación necesaria aquí planteada. Finalmente respecto de los procesos comerciales es necesario cubrir las actividades de facturación, gestión de contratos, revisión de ingresos, cobros y pagos a los distintos actores del sector eléctrico, estos procesos son mensuales y requieren de atención y dedicación única. | En la última versión del informe el consultor reconoció: 1 Gerente comercial, 2 analistas comerciales, 1 Jefe Departamento regulación y Mercado, 1 Ingeniero Senior de Regulación y Mercado, 1 Analista de Regulación. Se solicita al consultor además la inclusión de: 1 Jefe de Conexiones. 3 Analistas de conexiones. 1 Jefe Comercial. 1 Analista comercial adicional. | Se considera que los cargos solicitados y su cantidad es excesiva dada la magnitud de la operación comercial de la empresa. En particular, no se considera necesario crear una jefatura para conexiones y otra comercial (conjuntamente con los analistas solicitados en cada una). Se estima que dos analistas comerciales son suficientes para afrontar las solicitudes de conexión (que son tareas esporádicas) como la facturación de los clientes (debe tenerse en cuenta que la EM se dimensiona incluyendo herramientas computacionales para el desarrollo de las labores asignadas al personal).
Transelec | 79 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Por otro lado se solicita al consultor la creación de una Gerencia de Sostenibilidad encargada de los asuntos de medio ambiente y prevención de riesgos, estos procesos requieren de competencias específicas, dotaciones dedicadas y además tener presencia de manera regional para cumplir con las exigencias legales, que no han sido consideradas por el consultor. En la última versión del informe el consultor reconoció: 1 Experto en Medio Ambiente y 3 Expertos en Prevención de riesgos. Sin embargo, solicitamos que además se incluya (dependiendo del Gerente de Explotación): 1 Subgerente de Sostenibilidad 1 Jefe de Medio Ambiente (of central) 3 Expertos de medio Ambiente y RSE (regionales) 1 Jefe de Prevención de Riesgos (of central) En lo que respecta a las actividades de medio ambiente, no sólo se requiere de un líder de la actividad experto en estos temas, que delinea las políticas sobre medio ambiente, sino que además deberá de existir un especialista en medio ambiente en cada una de las zonas. Él será responsable del apoyo a la realización tanto de las actividades de mantenimiento (manejo de líquidos peligrosos, reforestación, etc), además del apoyo en RSE y relacionamiento con las comunidades vitales para el buen desarrollo de las actividades de mantenimiento de la compañía troncal. En lo que respecta a las actividades de prevención de riesgos, no sólo se requiere de un líder de la actividad experto en estos temas, que indique las políticas sobre prevención de riesgos corporativos, sino que además deberá de existir un especialista en prevención de riesgos en cada una de las zonas. Él será responsable de apoyo a la realización tanto de las actividades de mantenimiento, responsable de las actividades de inducción, entrega de derechos a saber, elementos de protección personal, la existencia de un prevencioncita de riesgos en cada zona, responsable en las faenas de los procesos de prevención de riesgos y la ejecución de los comités paritarios es obligatoria por ley. | En la última versión del informe el consultor reconoció: 1 Experto en Medio Ambiente y 3 Expertos en Prevención de riesgos. Sin embargo, solicitamos que además se incluya (dependiendo del Gerente de Explotación): Se solicita al consultor la inclusión de 1 Subgerente de Sostenibilidad 1 Jefe de Medio Ambiente (of central) 3 Expertos de medio Ambiente y RSE (regionales) 1 Jefe de Prevención de Riesgos (of central) | La estructura ya considera un Jefe Control y análisis Gestión de Terreno que cumple con las funciones asignadas al Subgerente de Sostenibilidad. En cuanto a los cargos de él dependientes se considera que la solicitud excede lo necesario. Se entiende que las tareas de apoyo en cuestiones medioambientales pueden ser desarrolladas por el Experto en Medio Ambiente previsto en la estructura de la empresa. Se considera que los 3 Expertos Prevención de Riesgos pueden ser supervisados y coordinados por el Jefe Control y Análisis Gestión de Terreno no siendo necesaria la existencia de un Jefe de Prevención de Riesgos. Además se recuerda que se ha añadido un experto en calidad dentro del área.
Transelec | 80 |  |  | Gerencia de Explotación En lo que respecta a la Gerencia de Explotación, el consultor ha subvalorado las unidades dependientes de esta gerencia, disminuyendo el nivel de experiencia tanto técnica como profesional requerido para la toma de decisiones en la Empresa Modelo eficiente. Gestión de Redes El consultor subvalora la experiencia requerida para la dirección del proceso de gestión de redes de la Empresa Modelo, además de subdimensionar el personal requerido para la ejecución de las múltiples tareas que requieren de atención 24 horas los 365 días a la semana y el cumplimiento legal de la legislación chilena. El líder del área debe velar por los siguientes macro procesos: -Gestión de los procesos que se efectúan en el departamento de Redes, Centros Operacionales Zonales y Despacho de Carga. -Comportamiento del Sistema Eléctrico visto desde el punto de vista teórico, prediciendo y analizando el comportamiento de los sistemas. -La actividad de protecciones, que es una actividad crítica que impacta fuertemente en la seguridad del sistema y continuidad del suministro eléctrico. Adicionalmente, con el impacto de las nuevas conexiones en los sistemas de transmisión así como el desarrollo de proyectos troncales. -Apoyo a la determinación de las mejores oportunidades y condiciones sistémicas para la realización de los trabajos de intervenciones y desconexiones en el sistema troncal. Finalmente, con respecto a la dotación considerada para el despacho de carga (6), no es suficiente para cubrir legalmente el turno que cubra 24 horas 7 días a la semana, considerando que se deben cubrir adicionalmente vacaciones, capacitaciones, días legales compensatorios, etc. y que en cada turno deben de permanecer 2 despachadores al mismo tiempo. | Se solicita al consultor la inclusión de - 1 Subgerente de Gestión de Redes - 2 despachadores de carga adicionales de manera de cubrir los turnos siguiendo la legislación vigente. | El Jefe Departamento Gestión Redes tiene un cargo homologado de Subgerente de Producción por lo que se considera que el pedido es redundante. Por otro lado, se considera suficiente la cantidad de despachadores de carga incluida en la Empresa Modelo (6). Se recuerda que las remuneraciones incluyen horas extras para cubrir ausencias o vacaciones del personal.
Transelec | 81 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Soporte Técnico En lo que respecta a soporte técnico se solicita considerar que esta unidad debe de ser liderada por un Subgerente del área. Esto dado principalmente por el nivel de experiencia y temas que deberá de dominar (4 temas técnicos). La consolidación técnica del líder de esta unidad sólo se logra a través de una vasta experiencia en el mercado y un alto estándar técnico, lo que sólo se consigue con la inclusión de un nivel de Subgerente de Soporte Técnico. Sin la inclusión de este nivel de seniority será imposible que se pueda liderar el área de manera correcta tomando las decisiones eficientes que se esperan. Por lo que se le solicita al consultor la inclusión de 1 Subgerente de soporte técnico. Por otro lado, dentro de las actividades que el consultor no considera se debe de incluir: - la supervisión de atención de fallas. - Revisión y autorización de Protocolos de puesta en servicio de instalaciones por conexiones y obras de reemplazo. - Evaluar factibilidad técnica para la conexión de terceros a instalaciones del troncal para dar cumplimiento a NT. - Administración central de los contratos de mantenimiento. Esto incluye apoyar a las zonas en la administración local de los contratos, por ejemplo cotización de nuevos servicios no incluidos en alcance de contrato. Tanto para Equipos, líneas de transmisión, sistemas de control y telecomunicaciones. - Realizar auditorías técnicas a las zonales para velar por el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos. - Organizar seminarios técnicos para el personal propio de terreno y contratistas de mantenimiento. En la última versión del informe el consultor reconoció: 2 Analistas de Estudio de Equipos. 2 Analistas de Estudio de Líneas. 2 Analistas de Estudio de Sistemas de Control 1 Analista de Sistema SCADA. 1 Técnico de Mantenimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, solicitamos que además se incluya: 2 técnicos mantenimiento telecomunicaciones adicionales. Departamento de Ingeniería de Mantenimiento. El Departamento de Soporte Técnico no considera la estructura necesaria para las siguientes funciones propias de un área de Ingeniería de Mantenimiento: - Control de avance de mantenimiento planificado, periódicamente se debe controlar el avance global del mantenimiento de los activos del sistema troncal. Elaboración de indicadores de gestión, control y seguimiento. Preparar informes de gestión. - Impulsar el proceso de mejora continua para identificar oportunidades que buscan optimizar el desempeño de los equipos que forman parte del sistema troncal. - Administrar sistema de gestión del mantenimiento. Definir, crear y administrar base de datos. - Planificación de Trabajos de mantenimiento, con la generación anual de órdenes de trabajo según las políticas de mantenimiento de la compañía. - Proyectar las Políticas de Mantenimiento utilizando estrategias de mantención más adecuadas de acuerdo al tipo de activo. - Definir metodologías y criterios orientados al diagnóstico y monitoreo de los equipos. - Estudiar convergencia tanto técnica y económica de los planes y presupuestos. - Participar en el desarrollo de nuevas iniciativas, reemplazo de equipos y proyectos en su etapa de concepción e ingeniería, compra de activos, instalación y puesta en servicio. Se solicita al consultor incluir un Departamento de Ingeniería de Mantenimiento con la siguiente estructura. 1 Jefe Departamento de Ingeniería de Mantenimiento 1 Analista de Planificación 1 Analista de Confiabilidad 1 Analista de Ingeniería de Mantenimiento | Por lo que se le solicita al consultor la inclusión de 1 Subgerente de soporte técnico. En la última versión del informe el consultor reconoció: 2 Analistas de Estudio de Equipos. 2 Analistas de Estudio de Líneas. 2 Analistas de Estudio de Sistemas de Control 1 Analista de Sistema SCADA. 1 Técnico de Mantenimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, solicitamos que además se incluya: 2 técnicos mantenimiento telecomunicaciones adicionales. Además, se solicita al consultor incluir un Departamento de Ingeniería de Mantenimiento con la siguiente estructura: 1 Jefe Departamento de Ingeniería de Mantenimiento. 1 Analista de Planificación. 1 Analista de Confiabilidad. 1 Analista de Ingeniería de Mantenimiento. | El Jefe Departamento Soporte Técnico tiene un cargo homologado de Subgerente de Mantención de Equipos / Planta, por lo que se considera que el pedido de un cargo de subgerente de Departamento Soporte Técnico se encuentra cubierto en el organigrama. La solicitud es imprecisa dado que no asigna las funciones señaladas a los cargos que se solicita sean añadidos. Adicionalmente, se considera que las tareas indicadas están suficientemente cubiertas con los cargos ya definidos . En particular, las tareas asignadas al Departamento de Ingeniería de Mantenimiento son cubiertas por los Jefes de Equipos, de Líneas de Transmisión y Sistemas de Control. Las demás funciones se considera se pueden cubrir con el personal incluido en el organigrama.
Transelec | 82 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia de Explotación Gerencias Zonales Mantenimiento No se incluye en la estructura de terreno algún especialista con competencias en sistemas de telecomunicaciones. Dentro de las funciones del Supervisor de Sistemas de Control y técnico de mantenimiento de sistemas de control se debe incluir: - Velar por el Cumplimiento de mantenimientos preventivos de equipos de telecomunicaciones. Inspeccionar y verificar la ejecución correcta por parte de contratista. - Gestionar órdenes de trabajo de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, fallas y obras. Se solicita incluir: +1 supervisor de mantenimiento de sistemas de control (teleco) para Administración Zona Norte. +1 supervisor de mantenimiento de sistemas de control (teleco) para Administración Zona Centro. +1 supervisor de mantenimiento de sistemas de control (teleco) para Administración Zona Sur. Adicionalmente, y con miras a apoyar las labores de inspección del personal contratista de Control y Telecomunicaciones se requiere incorporar técnicos de control y telecomunicaciones en la distintas Administraciones. + 1 Técnico de mantenimiento de Sistemas de control (teleco) para Administración Zona Norte (Antofagasta). + 1 Técnico de mantenimiento de Sistemas de control (teleco) para Administración Zona Centro (Santiago). + 1 Técnico de mantenimiento de Sistemas de control (teleco) para Administración Zona Sur (Concepción). En terreno la administración no considera la estructura necesaria para las siguientes actividades, labores y/o trabajos. - Gestionar las órdenes de trabajo planificadas. Esto considera la programación de los trabajos, asignación de recursos, gestión de autorizaciones de trabajo, etc. - Elaborar informes de falla de equipos del sistema de transmisión troncal - Participación activa en las puestas en servicio de nuevas de terceros y reemplazo de equipos. - Apoyar a los requerimientos de información técnica de instalaciones de transmisión troncal por parte de la autoridad. Análisis de los resultados de actividades de : Administración Zona Norte +1 supervisor de mantenimiento equipos +1 supervisor de mantenimiento líneas +1 supervisor de mantenimiento sistemas de control (y teleco) Administración Zona Centro +1 supervisor de mantenimiento equipos +1 supervisor de mantenimiento líneas +1 supervisor de mantenimiento sistemas de control (y teleco) Administración Zona Sur +1 supervisor de mantenimiento equipos +1 supervisor de mantenimiento líneas +1 supervisor de mantenimiento sistemas de control (y teleco). | Se solicita incluir adicional a lo ya considerado por el consultor las siguientes posiciones: +1 supervisor de mantenimiento de sistemas de control (teleco) para Administración Zona Norte +1 supervisor de mantenimiento de sistemas de control (teleco) para Administración Zona Centro +1 supervisor de mantenimiento de sistemas de control (teleco) para Administración Zona Sur + 1 Técnico de mantenimiento de Sistemas de control (teleco) para Administración Zona Norte (Antofagasta) + 1 Técnico de mantenimiento de Sistemas de control (teleco) para Administración Zona Centro (Santiago) + 1 Técnico de mantenimiento de Sistemas de control (teleco) para Administración Zona Sur (Concepción) Administración Zona Norte +1 supervisor de mantenimiento equipos +1 supervisor de mantenimiento líneas +1 supervisor de mantenimiento sistemas de control (y teleco) Administración Zona Centro +1 supervisor de mantenimiento equipos +1 supervisor de mantenimiento líneas +1 supervisor de mantenimiento sistemas de control (y teleco) Administración Zona Sur +1 supervisor de mantenimiento equipos +1 supervisor de mantenimiento líneas +1 supervisor de mantenimiento sistemas de control (y teleco) | Se considera que el organigrama diseñado incluye las posiciones solicitadas por cuanto ya considera las siguientes posiciones: 5 Supervisores Mantenimiento Sistemas de Control 3 Técnicos Mantenimiento Sistemas de Control 7 Supervisores Mantenimiento Equipos 5 Supervisores Mantenimiento Líneas Además de los anteriores también se han considerado los respectivos inspectores de mantenimiento de líneas y equipos. Por lo anterior, se considera que la solicitud se encuentra cubierta no siendo necesario añadir más posiciones.
Transelec | 83 |  | 3.2 Dimensionamiento del personal. | Gerencia de Explotación Operaciones En la organización descentralizada, el documento no considera el Cargo de Jefe de Riesgo Operacional, dependiendo del Gerente Zonal. El documento no considera Supervisor de Operación ni COZ para las instalaciones troncales del SING. El documento no considera Operador I para el SING. El documento no considera Operador II para las Subestaciones Lagunas y Encuentro. El documento no considera operador II en S/E Quillota. El documento no considera operador II en S/E Rapel. Dado lo anterior se solicita: Deben agregarse 4 cargos en las siguientes subestaciones o sedes: Antofagasta (Encuentro), Pan de Azucar, Cerro Navia, Itahue (Ancoa), Concepción (Charrúa), Temuco. Se propone agregar la organización del COZ Norte Grande, un Jefe de Jefe de Control de Riesgo Operacional y un Supervisor de Operación en la Sede Antofagasta o S/E Encuentro. Se propone considerar 1 Operador I en la Sede Antofagasta y 1 operador I en la Sede Iquique, para colaborar en las maniobras de las subestaciones Atacama y Tarapacá y efectuar reemplazos en las subestaciones Encuentro y Lagunas. Se propone agregar 2 Operadores II en cada una de estas subestaciones, las que debido a la lejanía de la sede, es necesario contar con un sistema de turnos de 12x7. Debido a la lejanía de la sede y a los problemas de desplazamiento a la zona desde la Región Metropolitana, es necesario contar con un Operador II que sirva tanto a la S/E Quillota como a la S/E Nogales. | Deben agregarse 4 cargos en las siguientes subestaciones o sedes: Antofagasta (Encuentro), Pan de Azucar, Cerro Navia, Itahue (Ancoa), Concepción (Charrúa), Temuco. Se solicita agregar la organización del COZ Norte Grande, un Jefe de Jefe de Control de Riesgo Operacional y un Supervisor de Operación en la Sede Antofagasta o S/E Encuentro. Se solicita considerar 1 Operador I en la Sede Antofagasta y 1 operador I en la Sede Iquique. Se propone agregar 2 Operadores II en cada una de estas subestaciones. Se solicita incluir un Operador II que sirva tanto a la S/E Quillota como a la S/E Nogales. | El pedido es confuso: no resulta claro qué cargos se solicita en cada una de las subestaciones mencionadas. Además pareciera que el pedido repite cargos solicitados previamente en el mismo pedido. Las posiciones solicitadas para Antofagasta y Norte Grande no corresponden incluirlas dado que esta subestación no forma parte de los tramos del área del SIC de Transelec, sino que se trata de otros tramos. Para estos tramos se ha estimado el conjunto de los costos correspondientes a la estructura central mediante la metodología específica detallada en el punto 1.3 del informe (debido a ausencia de información con respecto al organigrama troncal de esas áreas). Los supervisores de operación y operadores I de subestaciones solicitados ya han sido considerados en la EM. Respecto de los operadores II de subestaciones también se ha incluido la cantidad solicitada en Cerro Navia y Charrúa; mientras que en las demás subestaciones se considera que la cantidad asignada inicialmente es suficiente. Por lo anterior, se considera que no es necesario incluir posiciones adicionales.
Transelec | 84 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. Página 330 | El Consultor señala en su informe: “Para la determinación del nivel salarial de los cargos se utilizó el percentil 50% de la muestra especial que ya es representativa del mercado. Al tratarse de una muestra de empresas eléctricas y de tecnología similar ya se capturan las características particulares de la empresa bajo análisis que podrían afectar los niveles salariales (necesidad de asegurar una menor rotación del personal jerárquico y de cargos técnicos que permita brindar una mayor seguridad a la gestión de la empresa, por ejemplo), por lo que se entiende que no se justifica utilizar un percentil mayor”. Se hace presente que la empresa modelada es una compañía de alta complejidad técnica, que requiere de altos estándares profesionales, por lo que requiere de atraer y mantener a los mejores profesionales dentro de la misma. Lo anterior es especialmente relevante cuando tales trabajadores se encuentran vinculados con la confiabilidad de la operación y se desempeñan en áreas estratégicas de la compañía. Así lo ha entendido también el Panel de Expertos en su Dictamen 2-2011 (sobre Informe Técnico para la Determinación del Valor Anual y Expansión de los Sistemas de Transmisión Troncal – Cuadrienio 2011-2014), donde expresamente acepta y ratifica que es apropiado ocupar el percentil 75 para los cargos ligados a la estrategia y operación del sistema (cargos críticos). En dicho Dictamen el Panel expone…”El Panel comparte el argumento de Transelec en cuanto a que la seguridad en el funcionamiento es un aspecto estratégico para la CTT, y por tanto se justifica pagar salarios por sobre la media de mercado con el fin de disminuir la rotación. Sin embargo, a juicio de este Panel, dicho tratamiento debe extenderse exclusivamente a aquellos trabajadores vinculados a la confiabilidad de la operación (…) Se puede colegir del análisis anterior que las empresas eficientes pagarán sueldos por sobre la media de mercado sólo a aquellos trabajadores que se desempeñen en las áreas estratégicas de su negocio”. Evitar la gran rotación de trabajadores es además importante para disminuir ineficiencia en los procesos de la empresa. Lo anterior, ya que en compañías de alta complejidad técnica se generan costos muy altos de contratación y capacitación (que el consultor no considera en el estudio), por lo que resulta más eficiente evitar tener que pasar por tales procesos de maneras reiteradas y captar y mantener a aquellos trabajadores con conocimiento específico en determinadas áreas. | Se solicita al consultor la aplicación del percentil 75 de pago para el estudio de compensaciones con el cual homologa los cargos. Lo anterior, para aquellos cargos que resulten vinculados con la confiabilidad de la operación de la empresa modelada y para aquellos que correspondan a áreas estratégicas de la misma. | La observación de Transelec omite parte del análisis del Panel de Expertos. El texto completo es: “El Panel comparte el argumento de Transelec en cuanto a que la seguridad en el funcionamiento es un aspecto estratégico para la CTT, y por tanto se justifica pagar salarios por sobre la media de mercado con el fin de disminuir la rotación. Sin embargo, a juicio de este Panel, dicho tratamiento se debe extender exclusivamente a aquellos trabajadores vinculados con la confiabilidad de la operación. En efecto, todas las empresas tienen aspectos estratégicos. Por ejemplo en el caso de las empresas de telecomunicaciones consideradas en la muestra, no sólo los aspectos técnicos son estratégicos, puesto que participan en una industria cuyo avance tecnológico es notorio, sino que también en los aspectos comerciales, pues se desenvuelven en una industria competitiva. En el caso de las empresas de agua potable, por otro lado, el aspecto crucial es llegar hasta el domicilio de sus clientes con un producto que satisfaga las condiciones sanitarias, puesto que en caso contrario se pondría en riesgo la salud de la población. Se puede colegir del análisis anterior que las empresas eficientes pagarán sueldos por sobre la media de mercado sólo a aquellos trabajadores que se desempeñen en las áreas estratégicas de su negocio, y a los demás trabajadores pagarán remuneraciones similares e incluso inferiores a la media de mercado, puesto que es imposible que todas la empresas paguen remuneraciones por sobre la media de mercado a todos sus trabajadores.” (el subrayado se ha agregado para resaltar el texto omitido) Posteriormente agrega el Panel de Expertos: “En consecuencia, este Panel optará por el estadígrafo promedio ponderado que usó la Comisión en su Informe Técnico, teniendo además presente que el criterio usado para determinar qué trabajadores debían recibir una remuneración en el percentil 75% es amplio y que para los demás trabajadores se usa el percentil 50%, sin considerar que algunos podrían estar en el percentil 25%, por lo que con ellos se obtuvo una cota superior del costo en remuneraciones de la CTT.” Teniendo en cuenta que las remuneraciones se han calculado a partir de una muestra de empresas pertenecientes al sector de energía o de infraestructura de redes (muestra reducida de empresas de la encuesta PWC) se considera que el percentil 50 refleja adecuadamente las remuneraciones que se deben considerar en el estudio. En consecuencia se ha decidido modificar el percentil usado previamente y emplear el percentil 50 en su lugar.
Transelec | 85 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Corrección de Homologación El consultor dentro de la homologación realizada establece que el cargo homologo para el Jefe de Departamento de Contabilidad es el Contador General y para el Contador General es el de Jefe de Departamento de Contabilidad esto es Claramente un error. | Se solicita al consultor corregir la homologación homologando el cargo de Contador General a Contador General y el de Jefe de Departamento de Contabilidad a Jefe de Departamento de Contabilidad. | Según la encuesta PWC la remuneración del Contador General es superior a la del Jefe de Departamento de Contabilidad. De realizarse el cambio se tendría una escala de remuneración inconsistente. Por lo tanto, se mantendrá la homologación propuesta.
Transelec | 86 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor para los cargos de analista de Recursos Humanos y Analista de Desarrollo de recursos Humanos, ocupa la misma homologación, Analista de Recursos Humanos I. Las descripciones de las encuestas de compensaciones consideran posiciones que se acomodan más a las descripciones y funciones que realiza cada perfil, como por ejemplo el cargo de pwc Analista de Desarrollo Organizacional I. | Se solicita al consultor considerar la homologación de Analista de Desarrollo Organizacional I, para el cargo de Analista de Desarrollo de Recursos Humanos. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 87 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Jefe de Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales el cargo homólogo de Jefe de Adquisiciones. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Abastecimiento, del cual adjuntamos definición: Responsable de dirigir y controlar las operaciones de compra de materias primas, materiales y repuestos, sean éstos nacionales e importados, como también la evaluación de nuevas fuentes de abastecimiento. Elabora y administra procedimientos para la realización de tareas con el fin de satisfacer de manera eficiente y económica los requerimientos presentados en el área. Además es responsable de mantener informado de las existencias y requerimientos de compras de las diversas unidades. Se requiere profesional sin grado académico, preferentemente del área de Comercio Exterior o de carreras del ámbito de la administración, con 3 a 5 años de experiencia. Puede supervisar hasta 10 personas. La diferencia principal entre uno y otro es la inclusión en la responsabilidad de compra de repuestos proceso que recae en la posición de la Empresa Modelo. | Se solicita al consultor homologar a la posición de Jefe Depto Adquisiciones y Servicios Grales, al cargo de Jefe de Abastecimiento. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 88 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación Para los cargos de: Jefe Equipos Eléctricos Jefe Líneas de Transmisión Jefe Sistemas de Control Jefe Telecomunicaciones El consultor ha considerado la Homologación de Ingeniero II. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Mantenimiento, del cual adjuntamos la definición: Responsable de dirigir la mantención y reparación de los equipos, maquinarias, instalaciones, vehículos y edificios de la empresa. Elabora y propone programas de mantención preventiva y correctiva, y controla su desarrollo. Determina las necesidades de repuestos, herramientas y materiales necesarios para cumplir las funciones del área. Controla la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados por el personal a su cargo y participa en la elección y ubicación de nuevos equipos, maquinarias e instalaciones. Depende del Subgerente de Mantención. Se requiere profesional, sin grado académico, afín al área, con experiencia superior a 3 años. Puede supervisar hasta 40 personas. Esto se coincide con la descripción de funciones que realiza el consultor para todas las posiciones mencionadas, en donde establece responsabilidad sobre planes de mantenimiento. | Se solicita al consultor homologar las posiciones de: Jefe Equipos Eléctricos Jefe Líneas de Transmisión Jefe Sistemas de Control Jefe Telecomunicaciones A las de Jefe de Mantenimiento. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 89 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Experto en Medio Ambiente el cargo homólogo de Jefe de Aseguramiento de Calidad. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Especialista en Control Ambiental I, del cual adjuntamos definición: Desarrolla estudios sobre los problemas ambientales que pudiese ocasionar la realización de un proyecto, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Debe reconocer, interpretar y diagnosticar impactos negativos y positivos ambientales. Debe evaluar el nivel del daño que pudiese o que está ocasionando un proyecto o industria en el ambiente, y proponer soluciones integradas de acuerdo a las leyes medioambientales vigentes. Se requiere profesional con grado académico y con especialización en el área de su competencia. Experiencia superior a 5 años. Puede supervisar a profesionales de menor experiencia. Esta definición se coincide de mejor manera con las funciones descritas por el consultor. | Se solicita al consultor que homologue el cargo de Experto en Medio Ambiente al de Especialista en Control Ambiental I | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 90 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Jefe de Despacho de Carga el cargo homólogo de Ingeniero II. Éste ha hecho referencia en sus respuestas a las indicaciones realizadas al informe 2, de que ha mantenido las homologaciones realizadas y aprobadas en el ETT 2010. Esta argumentación deja fuera los cambios técnicos, regulatorios, o cualquier situación que haya hecho cambiar la complejidad de la Empresa Modelo después de cuatro años. Adicionalmente, este criterio deja fuera información que el día de hoy pueda reflejar de mejor manera las posiciones de la Empresa Modelo, como lo son los cargos relacionados con el sector energía, de los cuales hoy si existe información. En adición a lo anterior, dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor, existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Operaciones Central Eléctrica, del cual adjuntamos definición: Responsable de la operación de la central hidroeléctrica y líneas de transmisión. Requisitos: Título de Ingeniero Civil Eléctrico o Ingeniero de Ejecución Eléctrico. Experiencia de al menos 3 años operando o como responsable de la operación de centrales hidroeléctricas. Esta definición refleja de mejor manera las funciones establecidas por el consultor. | Solicitamos al consultor Homologar el Cargo de Jefe de Despacho de Carga con el de Jefe de Operaciones Central Eléctrica. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 91 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Jefe de Centro Operacional Zonal, el cargo homólogo de Jefe de Producción. Éste ha hecho referencia en sus respuestas a las indicaciones realizadas al informe 2, de que ha mantenido las homologaciones realizadas y aprobadas en el ETT 2010, esta argumentación deja fuera los cambios técnicos, regulatorios, o cualquier situación que haya hecho cambiar la complejidad de la Empresa Modelo después de cuatro años, Adicionalmente, este criterio deja fuera información que el día de hoy pueda reflejar de mejor manera las posiciones de la Empresa Modelo, como lo son los cargos relacionados con el sector energía, de los cuales hoy si existe información. En adición a lo anterior, dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Operaciones de Planta, del cual adjuntamos definición: Responsable de las actividades operacionales de la planta. Controla todos los procesos productivos/operativos, de acuerdo a las normas de calidad y a los plazos establecidos. Coordina y programa el abastecimiento y la mantención de la planta de acuerdo a los requerimientos de producción. Se requiere profesional, sin grado académico, afín al área, con experiencia superior a 3 años. Puede supervisar hasta 100 personas, directa o indirectamente. Esta definición incorpora de mejor manera las funciones explicitadas por el consultor, de manera particular lo referente al mantenimiento y programación. | Se solicita al consultor homologar el cargo de Jefe de Centro Operacional Zonal al de Jefe de Operaciones de Planta. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 92 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Supervisor de la Operación, el cargo homólogo de Supervisor de Turno. Éste ha hecho referencia en sus respuestas a las indicaciones realizadas al informe 2, de que ha mantenido las homologaciones realizadas y aprobadas en el ETT 2010, esta argumentación deja fuera los cambios técnicos, regulatorios, o cualquier situación que haya hecho cambiar la complejidad de la Empresa Modelo después de cuatro años, Adicionalmente, este criterio deja fuera información que el día de hoy pueda reflejar de mejor manera las posiciones de la Empresa Modelo, como lo son los cargos relacionados con el sector energía, de los cuales hoy si existe información. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Turno, del cual adjuntamos definición: Dirige un proceso productivo durante un turno de trabajo. Supervisa el funcionamiento de los equipos y maquinarias, supervisa el desempeño del personal, verifica constantemente el cumplimiento de los programas de producción y dispone las acciones correctivas necesarias. Ordena reparaciones de emergencia al mecánico o electricista de turno. El titular de este cargo depende directamente del Jefe de Producción. Este cargo requiere como mínimo haber cursado carreras intermedias de 2 años o estudios específicos, de más de 1 año de duración y una experiencia mínima de 3 años. Puede supervisar hasta 100 personas. Las funciones y posición jerárquica definida por el consultor se ven mejor reflejadas por esta posición en comparación a la de supervisor de turno, este cargo es el responsable de generar las medidas correctivas en el momento de las contingencias sin consulta a su jefe, además de depender directamente del Jefe de Centro Operacional Zonal. | Se solicita al consultor la homologación del Supervisor de la Operación con el cargo de Jefe de Turno. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 93 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para los cargos: Supervisor Mantenimiento Sistemas de Control Supervisor Mantenimiento Líneas Supervisor Mantenimiento Equipos El cargo Homologo de supervisión de Mantención, la definición de PWC de este cargo considera actividades básicas de mantenimiento, incluyendo inclusive el mantenimiento de los vehículos, esto arroja el ámbito sobre el cual se genera esta definición, la cual claramente no concuerda con Supervisores de Mantenimiento que trabajan en equipos de Alta Tensión. El consultor ha hecho referencia en sus respuestas a las indicaciones realizadas al informe 2, de que ha mantenido las homologaciones realizadas y aprobadas en el ETT 2010, esta argumentación deja fuera los cambios técnicos, regulatorios, o cualquier situación que haya hecho cambiar la complejidad de la Empresa Modelo después de cuatro años, Adicionalmente, este criterio deja fuera información que el día de hoy pueda reflejar de mejor manera las posiciones de la Empresa Modelo, como lo son los cargos relacionados con el sector energía, de los cuales hoy si existe información. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Mantención Terreno, del cual adjuntamos definición: Efectuar el soporte técnico y organizativo a los procesos relacionados con operaciones de servicios sobre información técnica, procedimientos y métodos. Desarrollar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, y dar el entrenamiento a los Técnicos para garantizar el servicio a los clientes sobre productos de la empresa. Se requiere profesional sin grado académico, con 3 a 5 años de experiencia. Puede supervisar hasta 40 personas. La definición aquí planteada recoge de mejor manera el impacto, ámbito y funciones que el mismo consultor plantea. | Se solicita al consultor Homologar los cargos de: -Supervisor Mantenimiento Sistemas de _Control -Supervisor Mantenimiento Líneas - Supervisor Mantenimiento Equipos. Al cargo de Jefe de Mantención Terreno. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 94 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Solicitamos al consultor la revisión de las homologaciones realizadas ya que en casos particulares no son consistentes con la organización o subvaloran las actividades. En particular podemos mencionar que los siguientes cargos: 1 Analista de estudio de equipos 2 Analista de estudio de líneas 3 Analista de sistema de control 4 Analista de sistema SCADA. Son todos ellos homologados en términos de compensaciones como Ingenieros III, el que requiere sólo de 1 año de experiencia para desarrollar sus funciones. La compañía modelada posee dotaciones ajustadas donde no existe el personal suficiente para formar, sino que se deben de considerar ingeniero con la suficiente experiencia y técnica para desarrollar su trabajo de manera autónoma. Adicionalmente, bajo ningún caso un ingeniero con 1 año de experiencia en el cargo será capaz de desarrollar el trabajo con los niveles adecuados, en la empresa de la complejidad técnica que se modela. Debido a lo anterior, se solicita al consultor modificar su homologación a Ingeniero II. En los siguientes cargos: 1 Operador Subestación I 2 Operador Subestación II La homologación realizada corresponde a las de Operado I y II respectivamente de la encuesta PWC. Las definiciones detrás de estos cargos corresponden a posiciones genéricas de cualquier industria, por lo que solicitamos al consultor la inclusión de una homologación más representativa del sector, las capacidades y experiencia para desarrollar dichos cargos. Para esto, ocupamos el cargo de Operador de Energía I, incluido en las encuestas de mercado de la consultora PWC. El consultor ha hecho referencia en sus respuestas a las indicaciones realizadas al informe 2, de que ha mantenido las homologaciones realizadas y aprobadas en el ETT 2010, esta argumentación deja fuera los cambios técnicos, regulatorios, o cualquier situación que haya hecho cambiar la complejidad de la Empresa Modelo después de cuatro años, Adicionalmente, este criterio deja fuera información que el día de hoy pueda reflejar de mejor manera las posiciones de la Empresa Modelo, como lo son los cargos relacionados con el sector energía, de los cuales hoy si existe información. | Los siguientes cargos: 1 Analista de estudio de equipos 2 Analista de estudio de líneas 3 Analista de sistema de control 4 Analista de sistema SCADA. Todos ellos homologados en términos de compensaciones como Ingenieros III. Se solicita al consultor modificar su homologación a Ingeniero II Los siguientes cargos: 1 Operador Subestación I 2 Operador Subestación II La homologación realizada para estos cargos corresponde a las de Operado I y II respectivamente de la encuesta PWC. Solicitamos al consultor la inclusión de una homologación al cargo de Operador de Energía I, incluido en las encuestas de mercado de la consultora PWC. | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 95 |  |  | Homologación El consultor para los cargos de: Inspector Mantenimiento Líneas Inspector Mantenimiento Equipos Considera el cargo homólogo de Electricista I y Mecánico I respectivamente, en ambas definiciones de cargo presentadas por PWC no se refleja una de las funciones más críticas de estas posiciones, la que es en esencia la supervisión del trabajo del contratista. Es más las definiciones de cargo de Electricista I y Mecánico I en esencia reflejan de mejor manera las actividades que el personal subcontratado de la Empresa Modelo realiza, ocupando verbos como “Montar”, “desconectar”, “reparar”, etc estas son las actividades propias del contratista que los inspectores supervisan, dentro de las definiciones de funciones que realiza el consultor establece que ambos inspeccionan el trabajo del contratista. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de estas posiciones, en particular el cargo homólogo de Supervisor de Mantención, del cual adjuntamos definición: Efectuar el soporte técnico y organizativo a los procesos relacionados con operaciones de servicios sobre información técnica, procedimientos y métodos. Desarrollar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, y dar el entrenamiento a los Técnicos para garantizar el servicio a los clientes sobre productos de la empresa. Se requiere profesional sin grado académico, con 3 a 5 años de experiencia. Puede supervisar hasta 40 personas. La definición aquí planteada recoge de mejor manera el impacto, ámbito y funciones que el mismo consultor plantea. | Se solicita al consultor la homologación de los cargos: Inspector Mantenimiento Líneas Inspector Mantenimiento Equipos Con el cargo de Supervisor de Mantención | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 96 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Experto en Calidad el cargo homólogo de Experto en Prevención de riesgos. Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Jefe de Aseguramiento de Calidad, del cual adjuntamos definición: Responsable de dirigir las actividades de aseguramiento, control e inspección de calidad de los productos y/o servicios elaborados y/o Prestados y de los insumos adquiridos por la empresa. Diseña y/o desarrolla técnicas y normas de control y de inspección de calidad de estos de acuerdo a pautas generales. Informa a las áreas respectivas los problemas detectados, señalando cursos de acción alternativos para corregirlos. Se requiere profesional, sin grado académico, afín al área, con experiencia superior a 3 años en cargos similares. Puede supervisar hasta 20 personas, directa o indirectamente. El consultor en la definición de funciones de la posición considera la Generación de Planes y Directrices, además de detectar las necesidades de desarrollo y finalmente el aseguramiento de las normas y estándares, estos conceptos calzan perfectamente con la definicion aquí planteada. | Se solicita al consultor la Homologación de cargo de Experto en Calidad con el de Jefe de Aseguramiento de Calidad | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 97 |  | 3.4.4 Compensación Bruta. | El listado de beneficios de costos de mano de obra considerados por el consultor son insuficientes para una empresa del tamaño de la Empresa Modelo, por lo que le solicitamos al consultor la inclusión de los siguientes ítem: 1- Costos de celebraciones institucionales (navidad, fiestas patrias, aniversario). 2- Asignaciones de escolaridad. 3- Costos de préstamos blandos. 4- Entre otros. Adicionalmente se le solicita al consultor respaldar los costos relacionados con años de servicio y rotación de mano de obra, considerados en estos ítems. Como ejemplo de lo anterior el consultor considera un promedio de antigüedad de 5 años y una rotación del 2%. A modo de referencia, la práctica en la industria es la antigüedad promedio es de 12 años y la rotación es del 6%. | Solicitamos al consultor la inclusión de los siguientes ítem: . 1- Costos de celebraciones institucionales (navidad, fiestas patrias, aniversario). 2- Asignaciones de escolaridad. 3- Costos de préstamos blandos. 4- Entre otros. Adicionalmente se le solicita al consultor respaldar los costos relacionados con años de servicio y rotación de mano de obra, considerados en estos ítems. | Los ítem que se indican ya han sido incluidos en los beneficios que componen la compensación de cada cargo. En el caso de los costos de préstamos blandos, éstos no tienen el porcentaje necesario que los haga representativos del mercado para un estudio tarifario ya que estos están bajo el 50% de ocurrencia.
Transelec | 98 |  | 3.2.1 Modelo de Organización | El documento señala la estructura organizacional de la Administración Regional y los cargos que describe. Se sugiere incluir en el análisis el cargo de Controller Zonal encargado de: • Exigir cumplimiento de requisitos establecidos por la normativa vigente para establecer el cierre y cumplimiento de los trabajos de mantenimiento y realizar los cierres técnicos de cada una de las órdenes de trabajos de mantenimiento en SAP. • Apoyar al Gerente Zonal con información de avances y desviaciones del programa de mantenimiento y Avance físico del Plan de Inversiones Capex. • Realizar un seguimiento de las anormalidades pendientes calificadas con nivel de riesgo alto. • Verificar el correcto y oportuno registro de datos maestros del mantenimiento. • Realizar seguimiento y control a indicadores para la medición del cumplimiento del mantenimiento y Plan Capex (formas de medición KPI´s) | Se recomienda incluir este nuevo cargo en la estructura Organizacional de las Administraciones Regional | Las tareas señaladas han sido contempladas dentro de los cargos del organigrama (Jefe de Centro de Operación Zonal, Supervisores de Mantenimiento de Sistemas de Control, de Equipos, de Líneas y de Protecciones).
Transelec | 99 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación El consultor considera para el cargo de Analista de Relaciones Laborales el cargo homólogo de Analista de Recursos Humanos I, Dentro de la encuesta de compensaciones seleccionada por el consultor existen cargos que mejor reflejan las tareas y funciones de esta posición, en particular el cargo homólogo de Especialista de Reñaciones Laborales, del cual adjuntamos definición: Analizar y registrar la información pertinente a las actividades de negociaciones colectivas internas. Emite informes para la toma de decisiones. Se requiere profesional, con mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. El consultor en la definición de funciones de la posición considera la Generación de la información necesaria para la negociación colectiva y la administración de beneficios, por lo que la definición aquí propuesta de mejor manera con las funciones propuestas por el consultor que la que se detalla en la de Analista de Recursos Humanos I | Se solicita al consultor la Homologación de cargo de Analista de Relaciones Laborales con el de Especialista de Relaciones Laborales | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 100 |  | Excel 2014 Costos_OyM_y_Adm, Hoja Costos Varios | En el informe se reconoce un valor de $14.000.000 anuales por auditorias, sin embargo está bastante fuera de mercado. Las cotizaciones realizadas a las cuatro auditoras más importantes presentes en el país, arrojan valores que parten en las 2.800 UF. Se adjuntan cotizaciones que permitan ajustar el valor de las auditorías a valor de mercado. Los respaldos se encuentran en: Anexos COMA/Finanzas/Cotizaciones auditorias | Se solicita al consultor revisar y justificar el costo de las auditorias. | Los $ 14.000.000 estaban incluidos en versión anterior, no en versión final entregada en Diciembre. Los valores ya fueron ajustados.
Transelec | 101 |  | Excel 2014 Costos_OyM_y_Adm, Hoja Modulos de equipamiento, Celda C 24 | En el informe se reconoce un valor de compra de plotter de 2.488 USD, valor que está muy por fuera de mercado. Se adjunta cotización con los proveedores más importantes del país que arrojan valores más certeros. Los respaldos se encuentran en: Anexos COMA/Finanzas/Cotizaciones Plotters | Se solicita revisar y justificar los costos de Plotter. | Se han ajustado los valores en versión entregada en Diciembre.
Transelec | 102 |  | 3.3.6 Inspección de Líneas en Helicoptero | En el informe se considera un costo de helicóptero fuera de mercado, respaldado por una sola cotización. El consultor tiene sólo una cotización de helicóptero en la que considera el valor por hora (1.850 USD/Hora). A modo de respaldo se adjuntan otras cotizaciones que son superiores a las que él indica. Por otro lado, no está considerando el costo de posicionamiento del Helicóptero, que es un costo no menor en el ítem, ya que no siempre el equipo está en la zona que se requiere. Adjunto resumen de costos (Promedio Hora Vuelo 2.138 USD/Hora) Los respaldos se encuentran en: Anexos COMA/Finanzas/Respaldo Helicóptero | Se solicita revisar y justificar el costo de helicóptero. | Se analizó la información brindada por la empresa y se consideró el costo de posicionamiento del helicóptero. Esto se puede observar en la sección "Inspección de Líneas en Helicóptero" del Informe Nº4 Los respaldos del costo de los insumos y recursos utilizados en las tareas de O&M se encuentran en el Anexo Estudio de Mercado.
Transelec | 103 |  | Archivo Excel Costos_OM y Adm | En el informe no se respalda el monto asignado a RSE ni especifica el alcance de esta partida. Sin perjuicio de ello se considera insuficiente el monto indicado puesto las acciones de RSE se desarrollan e implementan en los territorios de cada Gerencia Zonal. Se adjunta dato de Reporte de Sostenibilidad de Transelec 2013 (datos públicos) que han sido los gastos efectivos y reportados. $350.000.000.- Se considera que las actividades de RSE: - Deban tener un encargado por cada zona y a nivel central. - Incorpore líneas de trabajo del tipo “capital semilla” y fomento productivo con comunidades aledañas. - Colaboración y asistencia para búsqueda de financiamiento externo para continuación de emprendimientos a largo plazo - Relacionamiento con comunidades protegidas por Ley. - Los respaldos se encuentran en: Anexos COMA/RSE/Respaldos RSE.doc. | Se solicita revisar y justificar los costos de RSE. Además de incluir las siguientes actividades: - Deben tener un encargado por cada zona y a nivel central. - Incorporar líneas de trabajo del tipo “capital semilla” y fomento productivo con comunidades aledañas. - Colaboración y asistencia para búsqueda de financiamiento externo para continuación de emprendimientos a largo plazo - Relacionamiento con comunidades protegidas por Ley. | El consultor entiende que Transelec realice o haya realizado este tipo de gastos, no obstante no comparte el hecho que una empresa de transmisión troncal deba realizar estos gastos, habiendo otras instancias que fomentan estas actividades. De ahí el valor considerado en el modelo.
Transelec | 104 |  | 3.2.2 Dimensionamiento del Personal de Administración Central Administrador Regional Experto en medio ambiente | El estudio reconoce que dentro de sus funciones está el mantener al día los permisos ambientales de la compañía, y de aquellos que sean requeridos según las exigencias existentes en la jurisdicción de la regional. Además debe asegurar el cumplimiento de las normas y estándares nacionales de medioambiente. Sin embargo en el informe no aparecen incluidos estos costos. | Se solicita incorporar en los costos, aquellos relacionados son las gestiones de actualización de permisos. | Lo solicitado ya es contemplado por el modelo dentro de los costos de O&M Brigadas.
Transelec | 105 |  | 3.4.5 Resultado del estudio de compensaciones. | Homologación Administrador Zonal Está homologado particularmente a un Ingeniero II, el cual requiere de 3 años de experiencia y no da cuenta de las relaciones con las autoridades locales zonales u otras actividades de esta posición. Se solicita al consultor homologar esta posición a la de Gerente Zonal, quien en su descripción es Responsable de mantener las relaciones de la empresa con autoridades, productores y otras entidades de la zona. Efectúa supervisión sobre el funcionamiento administrativo y operacional de cada unidad zonal dependiente, velando por que sea acorde a las pautas e instrucciones impartidas desde la Dirección de la empresa. Responsable de la identificación de fuentes de abastecimiento para las unidades productivas y negociación con productores. Se requiere profesional licenciado, afín al área, con más de 6 años de experiencia. Puede supervisar hasta 300 personas, directa o indirectamente. Claramente esta descripción se condice con las características y trabajos que debe de realizar esta posición en las zonas y que el consultor detalla en su informe. | Se solicita al consultor la Homologación de Administrador Zonal al de Gerente Zonal | El Panel de Expertos (Dictamen Nº 2-2011) aprobó sin modificaciones la homologación de cargos realizada por la CNE en el ETT de 2010. Teniendo en cuenta esto y que la descripción de los cargos es la misma en ambos casos se utiliza dicha homologación. Sin embargo, se ajusta la homologación en aquellos casos en que se observen inconsistencias entre jerarquías (por ejemplo, un jerárquico tenga una menor remuneración que su dependiente inmediato).
Transelec | 106 |  | Observación general del COMA | Se solicita que el Consultor considere los recursos necesarios a las actividades necesarias para la conexión de instalaciones al segmento troncal. Para lo anterior, se solicita que el Consultor explique detalladamente como se valoriza las conexiones y los ítems que considera en las mismas. Actualmente incluye los costos de conexión de manera segregada dentro de las tareas de distintas áreas de las compañías transmisoras. Se solicita un análisis acabado de los costos. Lo anterior, a fin de dar cabal cumplimiento a las Bases del ETT, las cuales disponen en su página 25 que: “De similar modo, se deberán considerar los recursos necesarios en consideración a las actividades necesarias para la conexión de diferentes instalaciones de distintos segmentos al troncal, teniendo en consideración las obligaciones y tareas que la DPD de cada CDEC posee y que sólo la DO de cada CDEC autoriza las nuevas conexiones, entre otras consideraciones”. | Se solicita al Consultor que detalle las tareas e ítems que considera dentro de los costos de conexión y su valorización. | Se están considerando en el organigrama los recursos necesarios para la gestión de las conexiones de auerdo a lo solicitado en las Bases.
Transelec | 107 |  | 3. Determinación del COMA. 3.2 Dimensionamiento del Personal. 3.2.1. Modelo de Organización Página 260. | El Consultor señaló: “En aspectos puntuales (como por ejemplo la descentralización de las tareas de operación y mantenimiento a nivel de las administraciones regionales, o la coordinación general de estas tareas mediante una administración central), este análisis fue corroborado con la experiencia propia en trabajos similares en otros países (Argentina, Guatemala y Panamá).” Las Bases indican que el COMA se determinará en consideración a la normativa legal y reglamentaria, así como las disposiciones establecidas por la SEC a través de sus resoluciones, evacuadas para tales efectos (B.2. A.V.I. de Servidumbres. 3. Determinación del COMA por tramo, párrafo 2°, página 23.). Adicionalmente, las Bases disponen que “(…) en lo que respecta a la inclusión de determinadas partidas de costo, originadas en conceptos de operación, mantenimiento y administración no especificados en las presentes Bases, o especificados en términos generales, el consultor podrá basarse en lo que, a estos efectos, declaren las empresas operadoras de los sistemas troncales en estudio, conforme Anexo 2. El consultor deberá estudiar la pertinencia de la inclusión de los ítems declarados antes de proceder a la valorización respectiva, debiendo quedar justificada plenamente en su informe las consideraciones tenidas en cuenta respecto de la inclusión o exclusión de los ítems señalados. Tal calificación deberá ser efectuada por el consultor, considerando la normativa eléctrica, laboral, ambiental y demás regulaciones que condicionan el desarrollo y operación de los sistemas de transmisión” (B.2. A.V.I. de Servidumbres. 3. Determinación del COMA por tramo párrafo 2°, página 25). El Consultor indicó en su respuesta a esta observación de Transelec al Informe 2 que: “La experiencia en otros países fue utilizada en aspectos puntuales y sólo con el objetivo de corroborar que los resultados de Chile son eficientes”. Se solicita indicar los aspectos puntuales en los que se utilizó la experiencia comparada. | Se solicita indicar los aspectos puntuales en los que se utilizó la experiencia comparada y justificar tal utilización. Asimismo, se solicita que se justifique el por qué se utilizó. | El estudio consideró como base la experiencia del consultor en el sector eléctrico chileno e internacional, y lo contrasó con el organigrama troncal del ETT 2010, siguiendo la normativa legal y reglamentaria y las disposiciones de la SEC según lo estipula el capítulo II de las Bases. La experiencia en otros países fue utilizada en aspectos puntuales y sólo con el objetivo de corroborar que los resultados de Chile son eficientes. Se explicitó en el informe en cada caso que se haya recurrido a experiencia de otros países.
Transelec | 108 |  | Parte B2: Determinación del COMA 3. Determinación del COMA (sin O&M brigadas) de Transelec 3.5. Valorización de las actividades de operación 3.5.1 Sistema SCADA. Página 348. | El Consultor indica que : “La valorización de este sistema se hizo tomando como referencia el valor de inversión utilizado en estudios del consultor para la Transportista Etesa de Panamá y adaptándolo a los km de líneas y cantidad de subestaciones presentes en el área de concesión de Transelec Troncal (km de red y subestaciones)”. | Las Bases disponen que: “Los costos de mantención y operación del tramo se determinarán como el valor eficiente que resulta de considerar el costo anual requerido para operar y mantener el tramo en cumplimiento de las condiciones de calidad y seguridad de servicio establecidas en la normativa en vigencia. Se considerarán para estos efectos la normativa legal y reglamentaria, así como las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a través de las resoluciones evacuadas por este organismo a estos efectos.” De acuerdo a la respuesta dada por el Consultor a las observaciones presentadas por Transelec al Informe 2: “La experiencia en otros países fue utilizada en aspectos puntuales y solo con el objetivo de corroborar que los resultados de Chile son eficientes”. Se solicita al Consultor que indique en que aspectos puntuales fue utilizada la experiencia extranjera. Asimismo, se solicita que explícitamente indique por qué motivo se utilizó el sistema SCADA utilizado por Etesa (el cual es diferente al utilizado en Chile), ya que dicha justificación no se encuentra en su respuesta. | El Consultor se basa en su experiencia en tareas de inspección de obras de transmisión y en el conocimiento del sector eléctrico chileno (ver Nota 1). Considerando criterio y experiencia del Consultor, se utilizó como elemento de comparación un valor sobre la transportista ETESA de Panamá. Para hacer comparable con la realidad local se ajustó su valor para poder homologarlo al sistema troncal chileno en base a la comparación de los km de circuitos y número de SS.EE. operadas en ambos sistema.
Transelec | 109 |  | Parte B: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo. Parte B2: Determinación del COMA. 3. Determinación del COMA (sin O&M Brigadas) de Transelec. 3.6. Valorización de las Actividades de Mantenimiento. 3.6.1. Indemnización Trabajos en Franja Servidumbre y Daño Corte Árboles. Página 354. | El Consultor señaló: “El monto total por indemnizaciones al año es de US$ 56.183, el cual fue calculado de acuerdo a referencias del mercado Chileno y a la experiencia del consultor.” Las Bases disponen en su página 41: “En caso que, a juicio del consultor, los antecedentes aportados conforme los procedimientos establecidos en las presentes bases resultaren insuficientes para conseguir cabalmente los objetivos del Estudio, el consultor deberá completar los antecedentes requeridos con información técnica y de costos de elaboración propios o tomados de referencias técnicas existentes en la experiencia nacional o internacional, debidamente respaldados.” | El Consultor toma en consideración el mercado chileno y su propia experiencia para determinar un costo anual por concepto de indemnización por trabajos realizados en la franja de servidumbre, sin que conste que los antecedentes aportados de conformidad con las Bases sean insuficientes para ello y sin que se haya respaldado debidamente su experiencia ni los datos utilizados para asignar un valor a estas indemnizaciones. | El consultor se basó en información de referencia obtenida del mercado chileno para determinar el monto de indemnización correspondiente. Dicha información se encuentra en los respaldos electrónicos entregados.
Transelec | 110 |  | Parte B2: Determinación del COMA 3. Determinación del COMA (sin O&M brigadas) de Transelec 3.7. Valorización de las actividades de administración. Página 360. | En el informe se indica una vida útil asociada a algunos de los elementos que no es viable, en particular para comunicaciones y vehículos. Así, para los equipos de comunicaciones, el Consultor establece una vida útil de 10 años, y de 3 años en caso de celulares. Sin embargo, los equipos telefónicos tienden a fallar después de 2 años. Incluso, las empresas de servicio de telefonía celular utilizan contratos u acuerdos de no más 18 meses. De igual forma, para el caso de los vehículos, el Consultor establece una vida útil de 5 años. Sin embargo, los vehículos, dado el uso que se les da, luego de 3 años deben ser renovados ya que, de otra forma el costo de mantenimiento los hace poco rentables y la oportunidad de falla aumenta con el tiempo. | Se solicita al Consultor revisar y justificar la vida útil para comunicaciones y vehículos. | Se ajustó la vida útil para comunicaciones a 3 años de acuerdo a las prácticas contables de la empresa con excepción del caso de central telefónica para la que se mantendrá 10 años debido a que no está expuesta al proceso de desgaste señalado. En el caso de camionetas 4x4 se redujo la vida útil a 5 años. Se considera esto adecuado teniendo en cuenta que el modelo de cálculo no incluye valor de rezago para los mismos. Si se fijara en 3 años debería establecerse un valor de rezago para las mismas.
Transelec | 111 |  | Parte B: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo. Parte B2: Determinación del COMA. 3. Determinación del COMA (sin O&M Brigadas) de Transelec. 3.7 Valorización de las actividades de administración. 3.7.8 Financiamiento del CDEC Página 368 | Se solicita al Consultor modificar el monto considerado para Transelec en el financiamiento de cada CDEC. El Consultor indica. “El Consultor analizó el presupuesto oficial actualizado de gastos de operación e inversión del CDEC-SIC para el año 2014, así como el porcentaje de participación de Transelec, empresa que abarca el área de concesión de la empresa modelada. El monto así obtenido se ajustó en función de la asignación troncal, resultando en un valor anual de US$1.449.884”. Se solicita que el Consultor recalcule el monto reconocido por financiamiento del CDEC para la empresa modelada, utilizando para ello los presupuestos ya aprobados por cada CDEC para el año 2015. Lo anterior, en especial consideración a la modificación que sufrió durante el transcurso del 2014 el DS N° 291, por medio de la cual se incorporó a la estructura de los CDECs una nueva Dirección Técnica (Dirección de Planificación y Desarrollo) y se establecieron cambios en relación a la composición del Directorio, el procedimiento de elección del mismo y su remuneración. Todo lo anterior se traduce en mayores costos permanentes en el funcionamiento de los CDECs, lo cual debería ser reconocido por el Consultor en su informe. El presupuesto del CDEC-SIC para el año 2015 es de 505.619 UF. Mantenindose el factor de prorrata troncal tanto para TRANSELEC (8.8%), como para TRANSELEC NORTE (0.02%). La cuota correspondiente a ambos suma alrededor de $1.097.000.000. Para verificar lo anterior, el Consultor puede solicitar a la Dirección de Administración y Presupuesto de cada CDEC el presupuesto aprobado por el respectivo directorio para el año 2015. Lo anterior fue aceptado tanto por la CNE como por el Panel de Expertos en el proceso de Estudio de Transmisión Troncal del cuadrienio 2011-2014 (Dictamen 2-2011). En dicha ocasión, lo que finalmente muestra la Resolución Exenta N° 232, de fecha 5 de mayo de 2011de la CNE es que ésta: • Calculó un nuevo financiamiento para el CDEC, considerando el presupuesto aprobado por la CNE para el CDEC-SIC (años 2010-2011), el presupuesto proyectado por el CDEC-SIC (años 2012-2013), y • Las prorratas para el financiamiento del presupuesto del primer trimestre del año 2011 del CDEC-SIC. Por su parte, el Panel de Expertos se mostró conforme con el hecho de considerar para el cálculo de la prorrata el presupuesto del CDEC SIC para el cuadrienio 2011-2014, el presupuesto aprobado por dicho organismo para el año 2011 (símil al 2015). A modo de referencia el presupuesto del CDEC-SIC para el año 2015 es de 505.619 UF. Si se mantiene el factor de prorrata troncal tanto para TRANSELEC (8.8%), como para TRANSELEC NORTE (0.02%). La cuota correspondiente a ambos suma alrededor de $1.097.000.000. | Se solicita que el Consultor recalcule la cuota de pago a los CDEC que le corresponde a la Empresa Modelo de Transmisión Troncal, en base al presupuesto aprobado por los respectivos directorios para el año 2015. | El presupuesto 2015 del CDEC fue aprobado a fines de Noviembre coincidiendo con el plazo de entrega del informe 2, por lo que no corresponde emplear esta información.
Transelec | 112 |  | Parte B: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo. Parte B2: Determinación del COMA. 3. Determinación del COMA (sin O&M Brigadas) de Transelec. 3.7. Valorización de las Actividades de Administración. 3.7.14. Otros Costos. Párrafo 1°, página 371. | El Consultor señaló : “Los siguientes costos fueron dimensionados mediante información provista por especialistas e información conocida por el Consultor (…)”. Las Bases disponen en su página 41: “En caso que, a juicio del consultor, los antecedentes aportados conforme los procedimientos establecidos en las presentes bases resultaren insuficientes para conseguir cabalmente los objetivos del Estudio, el consultor deberá completar los antecedentes requeridos con información técnica y de costos de elaboración propios o tomados de referencias técnicas existentes en la experiencia nacional o internacional, debidamente respaldados.” | En esta parte del Informe 4, el Consultor señaló que utilizó información que conocía para definir determinados costos, sin dar cuenta que los antecedentes obtenidos de conformidad con las Bases eran insuficientes para ello y sin respaldar debidamente los datos utilizados. | Se realiza el Estudio de Mercado, dentro del marco que establecen las Bases. Se establecieron diferentes fuentes de información, que complementaron las cotizaciones obtenidas. Sólo en algunos casos el Consultor valorizó los componentes conforme el precio de mercado de componentes que prestan la misma función y con el mismo estándar de calidad, ajustándose a lo establecido en las Bases.
Transelec | 113 |  | 3. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda 3.3. Escenarios 3.3.1 Escenario Interconexión Base Página 436 | No se considera como escenario alternativo la interconexión HVDC propuesta por la CNE en el Informe Técnico de Precios de Nudos. Según el Anexo 8 de las bases del Estudio se especifica que: “El consultor deberá considerar como escenario de expansión base, el plan de obras contenido en el “Informe Técnico Definitivo Proceso Tarifario de Precios de Nudo de corto plazo” que emita la CNE, vigente al momento de la dictación de las Bases Definitivas del Estudio, post eventual intervención del Panel de Expertos.” En dicho Informe se recomienda la “Nueva Línea Interconexión SIC-SING HVDC 500kV de 1500 MVA”. | Se solicita considerar y evaluar en uno de los escenarios el proyecto “Nueva Línea Interconexión SIC-SING HVDC 500kV de 1500 MVA” | En términos operacionales, no existen diferencias entre considerar una línea HVAC y HVDC, debido a que en este caso no existe una línea en paralelo que puediera modificar los flujos por el tramo. Por lo tanto se incorporó un análisis comparativo de las inversiones, en el Anexo V de la parte IV del informe.
Transelec | 114 |  | 3. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda 3.3. Escenarios 3.3.1 Escenario Interconexión Base Páginas 436-443 | El consultor expone en el informe los costos marginales promedio del sistema y los ingresos tarifarios totales, para cada escenario de generación modelado. Sin embargo, no se presentan los costos marginales mensuales de energía por barra, los costos totales de operación ni los ingresos tarifarios por tramo. Para completar el informe sería importante contar con los valores resultantes para las variables económicas. En el capítulo IV de las Bases del Estudio, en el punto 2. Presentación de Resultados Parte III, Planes de Expansión, se indica: “… Para cada plan de expansión se presentarán los valores resultantes para las variables económicas, esto es, costos marginales mensuales de energía por barra, costos totales de operación mensuales, ingresos tarifarios mensuales esperados por tramo…” | Se solicita la presentación de los resultados según lo indicado en la Resolución Exenta N°800, de 17 de diciembre de 2013, que Aprueba Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal. | Los resultados indicados se encuentran en los anexos del informe (Anexo III de la Parte IV).
Transelec | 115 |  | 3. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda 3.3. Escenarios 3.3.1 Escenario Interconexión Base 3.3.2 Escenario Interconexión Alternativo 3.3.3 Escenario Interconexión Andino Páginas 436-458 | El informe muestra que existe energía no suministrada en todos los escenarios analizados. Esto se puede apreciar en las siguientes tablas: • Tabla N° 21 de la página 438. • Tabla N° 28 de la página 446. • Tabla N° 37 de la página 454. Con respecto a la energía no suministrada, el Art. N°74 de la Ley indica lo siguiente: “Cada sistema de transmisión troncal estará constituido por las líneas y subestaciones eléctricas que sean económicamente eficientes y necesarias para posibilitar el abastecimiento de la totalidad de la demanda del sistema eléctrico respectivo, bajo los diferentes escenarios de disponibilidad de las instalaciones de generación, incluyendo situaciones de contingencia y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad de servicio establecidas en la presente ley, los reglamentos y las normas técnicas.” | Se solicita definir un plan de expansión troncal que permita abastecer la totalidad de la demanda. | La energía no suministrada presentada en el informe corresponde a escenarios de racionamiento producto de condiciones hidrológicas adversas, y no tienen directa relación con la expansión del sistema de transmisión troncal. En todo caso estos racionamientos para ser reducidos, se requiere de una definición de instalación de centrales diésel, las cuales se deben ubicar en forma óptima en relación a los puntos de racionamiento del sistema si económicamente se justificaran. La decisión de instalar o no centrales diésel, no debe afectar la expansión del sistema de transmisión troncal, debido a que este tipo de centrales se ubican normalmente en barras de consumo alejadas de los centros de generación, ya que esto es típicamente lo más económico para el sistema, reduciendo en términos generales los flujos de transmisión no solo troncales sino de la mayoría de las líneas de transmisión del sistema. En el informe se incorpora una tabla con los resultados de energía no suministrada bajo los distintos escenarios hidrológicos.
Transelec | 116 |  | 3. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda 3.3. Escenarios 3.3.3 Escenario Interconexión Andino Páginas 451-458 | Los resultados muestran un impacto positivo derivado de la inclusión de un escenario de interconexión regional con Perú, sin embargo, no se justifica adecuadamente la demanda y generación considerada en S/E Montalvo para el escenario de Interconexión Andino. El consultor debe justificar adecuadamente los supuestos considerados para la modelación del escenario de Interconexión Andino. Además, debe determinar los puntos de conexión y el trazado óptimo para esa interconexión. Podrían existir otros puntos de conexión, como en S/E Río Loa aprovechando la interconexión SIC-SING o en S/E Parinacota utilizando una configuración back to back, y extendiendo el sistema troncal hacia el norte del SING. | Se solicita justificar los supuestos considerados en el escenario de Interconexión Andino. | Los supuestos están debidamente justificados en el cuerpo del informe, en la sección Parte IV, numeral 2.3.3.
Transelec | 117 |  | 4. Formulación de los Planes de Expansión por Escenario 4.1 Generalidades Página 459 | En la página 459 del informe se presenta un listado de los tramos troncales en donde se estudiarán normalizaciones de tap-off y seccionamiento indicando que se “especifican en el capítulo 7 de este informe”. No obstante en dicho capítulo no se encuentran las especificaciones mencionadas. | Se solicita corregir el párrafo de la página 459, el cual señala: “… Además, se incorporan las normalizaciones de tap-off y seccionamientos de tramos troncales que se especifican en el capítulo 7 de este informe, conforme a la última revisión de la NTSyCS”. modificándolo por lo siguiente: “… Además, se incorporan las normalizaciones de tap-off y seccionamientos de tramos troncales que se especifican en el Anexo IX, conforme a la última revisión de la NTSyCS.” | Se corrigió en el informe.
Transelec | 118 |  | 4. Formulación de los Planes de Expansión por Escenario 4.2 Análisis de Contingencias en el SING Páginas 461-463 | Entre las páginas 461 y 463 se indican las obras requeridas en el SING para cada escenario de interconexión, sin embargo, los proyectos mencionados no coinciden con las inversiones desglosadas en las tablas del Anexo X “Obras de transmisión en el SING por punto de interconexión”. | Se solicita aclarar y/o corregir los proyectos requeridos en el SING por escenarios de interconexión de acuerdo a lo indicado en el Anexo X. En el caso se las obras requeridas por escenario de interconexión, indicadas en las páginas 461-463, sean adicionales a las señaladas en las tablas del Anexo X, se solicita incluir estas obras en las tablas de dicho Anexo, indicando su VI y fecha de puesta en servicio. | Se incluyó la valorización de dichas obras en el informe, en el punto 3.4 de la parte IV del informe
Transelec | 119 |  | 4. Formulación de los Planes de Expansión por Escenario 4.2 Análisis de Contingencias en el SING Páginas 460-463 | De acuerdo a las conclusiones de esta sección del informe, y los análisis realizados por el consultor, la solución óptima para la interconexión SIC-SING en el Sistema Interconectado del Norte Grande es la llegada a una nueva subestación denominada Cerro Fortuna, conectada a la subestación Chacaya. Junto con su construcción, la solución propone el seccionamiento de las siguientes líneas en la nueva subestación Cerro Fortuna. - Línea 2x220 kV Enlace – Laberinto - Línea 2x220 kV Enlace – O’Higgins Adicionalmente se propone la alimentación de la subestación Esmeralda directamente desde Cerro Fortuna, reconectando la línea Atacama – Esmeralda. Si bien la subestación Cerro Fortuna es un proyecto de tipo adicional, los seccionamientos mencionados son obras propuestas como apoyo para la interconexión SIC-SING. No obstante, dichas obras no se encuentran valorizadas y tampoco se incluyen dentro del conjunto de obras de inversión a ejecutar en el cuatrienio 2015-2018, indicados en las Tablas 93 y 94 (Páginas 579 y 580) Como respuesta a esta observación, el consultor indica que no incluyó estos proyectos en el listado de obras, debido a que, para materializar el proyecto, la fecha límite del decreto de expansión corresponde al año 2019. Al respecto, se deben considerar los plazos involucrados para el análisis, licitación y construcción del proyecto. Si el proyecto se promueve como parte de la Revisión Anual Troncal el año 2018, el Decreto Supremo sería publicado aproximadamente en junio de 2019, tomando como referencia las publicaciones de los últimos Decretos Supremos. A partir de entonces, existe un plazo de 120 días (obra de ampliación) para la adjudicación del proyecto, por lo que la construcción comenzaría a fines de 2019. En consecuencia, si el proyecto tarda más de 24 meses en construirse, su puesta en servicio se efectuaría a partir del año 2022 y no entraría a tiempo para la fecha en que se materializaría la interconexión SIC-SING (2021). En consecuencia, las obras de ampliación propuestos en la subestación Cerro Fortuna deben promoverse para su análisis en el cuatrienio 2015-2018 debido a lo acotado de los plazos involucrados. | Se solicita incorporar la obra nueva subestación Cerro Fortuna, junto con los seccionamientos respectivos de líneas, dentro de las obras a ejecutar en el cuatrienio 2015-2018 en el SING, resumidos en la Tablas 93 y 94. | Se realizó una sensibilidad respecto a la entrada en operación de la interconexión SIC-SING, adelantádola un año respecto al caso Base, lo que determinó que era recomendable hacerlo. Con esto, las obras relacionadas con la nueva SE Cerro Fortuna quedan dentro del cuatrienio 2015-2018.
Transelec | 120 |  | 4.4 Flujos por Tramos Troncales Páginas 475-518 | En el informe se presentan los histogramas de los flujos de potencia como resultado del diagnóstico, pero no se muestran los resultados para cada plan de expansión. Además, en el diagnóstico se muestra el histograma de un periodo que varía de uno a cuatro años, para los tramos sobrepasados (sólo para algunas líneas hay histogramas con un periodo mayor). Este tipo de grafico no es de fácil lectura por la forma en que el consultor expone los resultados y porque pues no permite apreciar el criterio N-1. En el capítulo IV de las Bases del Estudio, en el punto 2. Presentación de Resultados Parte III, Planes de Expansión, se indica: “… Para cada plan de expansión, y para todo el horizonte de estudio, se presentarán los valores resultantes para las variables físicas, esto es, flujos promedio de potencia activa en las líneas existentes y futuras, niveles de utilización y saturaciones, pérdidas de energía y potencia, y energías esperadas de falla, por cada tramo. También se mostrarán las variables resultantes de los análisis efectuados para calificar el cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio (flujos de potencia activa y reactiva, variación de tensiones, excursiones de frecuencia, etc.)…” Tal como indican las Bases, los resultados deben ser expuestos mostrando las variables físicas, esto es, flujos de potencia activa, y no histogramas de los flujos de potencia. Faltaría exponer los flujos promedio de potencia activa y niveles de utilización por cada tramo. En la respuesta a las observaciones el consultor indica que la información requerida se incluirá en el informe y en los anexos correspondientes pero no fue presentado en el cuerpo del informe. | Se solicita presentar en el cuerpo del informe las curvas de transferencias medias, máximas y mínimas para todo el periodo de estudio en cada uno de los tramos como en el siguiente ejemplo: En el mismo cuerpo del informe se recomienda presentar las curvas de duración sólo para todos los tramos con saturaciones. Finalmente se solicita presentar en anexos los histogramas, curvas de duración, flujos promedio de potencia activa en las líneas existentes y futuras, niveles de utilización y saturaciones, pérdidas de energía y potencia, y energías esperadas de falla, por cada tramo. | Los resultados indicados se encuentran en los anexos del informe (Anexo III, Parte IV).
Transelec | 121 |  | 4.4 Flujos por Tramos Troncales Páginas 511 y 515 | Se consideran desconexiones futuras en los tramos Temuco – Tap Laja y Pichirropulli – Rahue para evitar congestiones. Las desconexiones de líneas corresponden a medidas operacionales que se podrían tomar en caso de emergencia si se presentan problemas en la operación real del sistema. Es responsabilidad del consultor identificar posibles congestiones o riesgos sobre la seguridad y calidad de servicio y definir las inversiones necesarias para solucionar las limitaciones de los tramos troncales existentes. | Se solicita definir las obras de ampliación necesarias para la expansión del sistema de transmisión troncal, en los tramos identificados. | El Consultor sobre la base de optimizar la planificación de las inversiones troncales del sistema, recomienda que estas líneas deben ser operadas abiertas a partir de la fecha indicada en cada caso.
Transelec | 122 |  | 5. Análisis de factibilidad técnica de las alternativas y determinación de los límites de transmisión. 5.2. Prospecto de proyectos de transmisión 5.2.1.2. Nueva Obra 2x220 kV Diego de Almagro-San Andres-Nueva Cardones 290 MVA tendido primer circuito Páginas 520-521 | En el informe del consultor se describe el proyecto Nueva Obra 2x220 kV Diego de Almagro-San Andres-Nueva Cardones 290 MVA tendido primer circuito, sin embargo, en la tabla 93, que contiene las obras a ejecutar se menciona el proyecto Nueva línea 2x220 kV Carrera Pinto-San Andres-Cardones 290 MVA tendido de un circuito. | Se solicita aclarar y/o corregir el nombre del proyecto o su descripción. | Se corrigió en el informe, en las tablas de obras recomendadas (punto 6 de la parte IV) y en la descripción asociada
Transelec | 123 |  | 5. Análisis de factibilidad técnica de las alternativas y determinación de los límites de transmisión. 5.2. Prospecto de proyectos de transmisión Páginas 520-529 | En el informe no se encuentra la descripción de los proyectos “Nuevo Banco de Autotransformadores 500/220 kV 3x250 MVA en Subestación Lo Aguirre” y “Seccionamiento segundo circuito línea 2x500 kV Polpaico-Alto Jahuel en Lo Aguirre” En la Parte IV de las Bases del Estudio, en el punto 2. Presentación de Resultados Parte III, Proyectos de Transmisión Preparados por el Consultor, se indica: “…Descripción general de los proyectos preparados, en términos técnicos y de costos, y la justificación preliminar para su consideración. En caso que el consultor no prepare proyectos propios, esto deberá quedar plenamente justificado…” Además, en el Parte III de las Bases, punto 5 “Consideraciones para Definición de Proyectos de Transmisión Factibles” se solicita a los interesados en presentar proyectos una cantidad de 24 items que permiten una completa descripción del proyecto. Con respecto a este requisito, las Bases señalan que los proyectos presentados por el consultor deberán cumplir con los mismos requisitos solicitados. | Se solicita caracterizar todos los proyectos propuestos en el plan de expansión, incluyendo los proyectos “Nuevo Banco de Autotransformadores 500/220 kV 3x250 MVA en Subestación Lo Aguirre” y “Seccionamiento segundo circuito línea 2x500 kV Polpaico-Alto Jahuel en Lo Aguirre”, de acuerdo a lo especificado en las Bases. | La descripción de cada proyecto de transmisión propuesto se incorporó al cuerpo del informe, en el punto 3.4 de la parte IV del documento
Transelec | 124 |  | 5. Análisis de factibilidad técnica de las alternativas y determinación de los límites de transmisión. 5.3. Criterios Básicos para la definición de límites operacionales de los tramos de transmisión Página 530 | En la página 530 del Informe se especifica lo siguiente: “En el caso de líneas de transmisión, los niveles máximos de transmisión aceptables en condiciones normales de operación por los distintos tramos del sistema troncal se determinaron de modo tal que ante la ocurrencia de una contingencia simple de circuitos o de unidades generadoras mayores, la transferencia post-falla resultante por el tramo no excediera las capacidades de conducción permanente para una temperatura ambiente de 25°C con sol en el periodo marzo-noviembre y 30°C con sol en el periodo diciembre-febrero.” Respecto del criterio especificado, es relevante definir la capacidad de transmisión según la temperatura ambiente de la zona geográfica donde se encuentre cada línea y la estación del año. En la zona norte y centro se recomienda el uso de 35°C en verano ya que corresponden a temperaturas típicas de la zona. En las zonas costeras, en periodo de invierno y en la zona sur se podría utilizar 25°C con sol. Además, es importante destacar que en las últimas licitaciones troncales los proyectos del norte se han estado diseñando para una capacidad de 35° C con sol. Como antecedente complementario, en la Zona Norte del SING se han registrado temperaturas por sobre los 35º C con sol en período de verano, lo que ha significado una restricción elevada en las líneas que abastecen a los Clientes Regulados del SING. En las respuestas a las observaciones del Informe N° 3, el consultor responde que los análisis y criterios de diseño se especifican en los anexos. La información no se encuentra en los anexos. El consultor también indica que se incluye la estadística de las estaciones meteorológicas. La especificación no se encuentra en los anexos. El consultor señala que la estadística ratifica la temperatura ambiente de 35ºC lo que es contradictorio con lo especificado en la página 530. | Se solicita corregir la redacción e indicar donde se encuentra, en los anexos del informe, la información solicitada. En caso de omisión de esta información, se solicita considerar el criterio operacional utilizando las temperaturas representativas de cada zona, en concordancia con las propuestas de los CDEC en los últimos procesos de Revisión Anual de Expansión Troncal, así como en los procesos de licitación. | Se acoge la recomendación. Se corrige la redacción. Se incluye en Anexo VII de la parte IV la estadistica de temperatura.
Transelec | 125 |  | 5. Análisis de factibilidad técnica de las alternativas y determinación de los límites de transmisión. 5.3. Criterios Básicos para la definición de límites operacionales de los tramos de transmisión Páginas 530-531 | El consultor no presenta el cálculo de los límites de operación del sistema de transmisión para todo el horizonte de estudio. Si bien en las páginas 530 y 531 se mencionan los criterios utilizados, no existe una presentación cuantitativa de los límites calculados para cada tramo del sistema troncal. En el Anexo VIII se calculan los límites de operación de algunos tramos, particularmente relacionados con los tramos asociados a los proyectos, pero no se encuentran todos los tramos del troncal, y tampoco se extiende el cálculo para todo el horizonte de estudio. De acuerdo a lo establecido en las Bases del Estudio, dentro de las actividades específicas, el consultor debe: “Determinar los límites de operación de las instalaciones del sistema de transmisión troncal para todo el horizonte de estudio, basado en los criterios del CDEC correspondiente para determinar las restricciones a aplicar en el sistema de transmisión respectivo, considerando la interacción con las demás instalaciones de transmisión” (página 32). Además, el Consultor no dejó constancia de que los límites de operación de las instalaciones del sistema de transmisión troncal se basen en los criterios del CDEC. En la respuesta a las observaciones el consultor indica que la capacidad de los tramos deberá ser independiente de los escenarios de generación puesto que deben dar solución a todas las condiciones de operación posibles dentro del horizonte de evaluación. Por lo anterior, y bajo los supuestos estudiados, estas son determinadas en forma preliminar mediante el software Ose2000 y corroboradas mediante Power Factory Digsilent. Independientemente que los límites calculados sean preliminares se deben transparentar en el cuerpo del informe ya que corresponden a información indispensable para los análisis y conclusiones obtenidas en el estudio. | Se solicita la incorporación, en el cuerpo del informe, de los límites de operación de los sistemas de transmisión del SIC y SING para todo el horizonte de estudio, basados en los criterios del CDEC correspondiente. Se recomienda utilizar el formato de la DO del CDEC-SIC para presentar los límites de transmisión según se muestra a continuación: | Se acoge la recomendación. Se incluye una tabla resumen de los límites de transmision utilizados.
Transelec | 126 |  | 7. Obras del Plan de Expansión Recomendado por Escenario 7.3. Obras a ejecutar o iniciar en el cuatrienio 2015-2018 Páginas 579-582 | No se indican los rangos bajo los cuales los resultados y conclusiones mantienen su validez. En la Parte III de las Bases del Estudio, en el punto 6. Planes de Expansión, parte c) Elaboración de Planes de Expansión, se indica: “…11. Los planes de expansión resultantes deberán acompañar un análisis de todas las hipótesis y supuestos empleados, debiendo indicarse los rangos bajo los cuales los resultados y conclusiones del Estudio mantiene su validez…”. | Se solicita indicar los rangos bajo los cuales los resultados y conclusiones mantienen su validez, según lo indicado en las Bases. | Se incorporó en el informe, en la parte IV, numeral 6.3
Transelec | 127 |  | Anexo IV Plan de Obras de Generación de Escenarios de Estudio SIC y SING | El consultor no considera HidroAysén en ningún escenario analizado, a pesar de ser un proyecto presentado al CDEC-SIC según la Tabla 9 Obras de Generación Presentadas – SIC (pág. 17). El proyecto HidroAysén aportaría 2.750 MW al SIC por lo que sería importante considerar un escenario de largo plazo en que se podría concretar, ya que impactaría al sistema de transmisión y podría cambiar significativamente el plan de expansión propuesto. | Se solicita considerar un escenario alternativo con el desarrollo de un proyecto de generación como HidroAysén, estudiando su impacto y las obras necesarias en el sistema de transmisión troncal. | La Central Hidroaysén fue informada (en los anexos enviados por la CNE) como un proyecto posible que queda a juicio del consultor considerar o no. En este sentido, y a la luz de la información actual, se decidió no considerarlo en los escenarios propuestos.
Transelec | 128 |  | Anexo IV Plan de Obras de Generación de Escenarios de Estudio SIC y SING | El consultor considera sólo 1 escenario alternativo de generación. Además, el escenario base y alternativo sólo difiere en el cambio de GNL por Carbón en básicamente los mismos puntos del sistema: Escenario Base Escenario Alternativo Punta Colorada CC I y II (2x350) Pan de Azúcar CC I (350) Alto Jahuel CC I (575) Charrúa CC I, II y III (3x575) Punta Colorada CC I (350) Carbón Maitencillo 02 y 03 (2x342) Alto Jahuel CC I (575) Charrúa CC I (575) Carbón VIII Región 01 (343) Por lo anterior no se presentan diferencias significativas en el plan de expansión de transmisión. Para poder definir un plan de expansión robusto y de largo plazo se deben evaluar varios escenarios con diferencias importantes para que se visualizar el impacto en el sistema de transmisión como por ejemplo considerando el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico como HidroAysén o un escenario con una integración de generación ERNC a gran escala. Según el Anexo 8 de las Bases del Estudio se especifica que el consultor deberá elaborar al menos 2 escenarios alternativos de Expansión de Generación. Además, se indica que para la elaboración de los escenarios de expansión señalados, el consultor podrá considerar condiciones de desarrollo relevante de recursos eólicos, hídricos, y/o desplazamiento de centrales térmicas futuras, en virtud de la información disponible, entre otras consideraciones. En la respuesta a las observaciones el consultor indica que en el informe se presentan dos escenarios de expansión distintos al Caso Base: Alternativo y Andino. Ellos difieren en el tipo de centrales consideradas y en los puntos de conexión. De acuerdo a información que el consultor consideró adecuada. Según lo observado previamente, el escenario de expansión alternativo no difiere significativamente del escenario base. Por otra parte, el escenario de interconexión Andino sólo desplaza generación del escenario base y no se encuentra justificada adecuadamente la llegada directa a S/E Polpaico. | Se solicita considerar al menos 2 otros escenarios alternativos de expansión en generación según lo especificado en el Anexo 8 de las bases del estudio, como por ejemplo el posible desarrollo de un proyecto hidroeléctrico como HidroAysén y/o otros proyectos ERNC a gran escala. Por ejemplo, al considerar un escenario con alta penetración de proyectos solares en la zona norte del SIC, principalmente concentrados al norte de Copiapó, podría resultar insuficiente el desarrollo de una nueva línea de 2x220 kV de 290 MVA y se deberían buscar alternativas como una línea de mayor capacidad o seccionar a la altura de Taltal, Diego de Almagro y/o Carrera Pinto la línea de 500 kV que interconecta Cerro Fortuna con Cardones. Por otro lado, en la zona sur con el desarrollo de un proyecto como HidroAysen, o similar, podría resultar insuficiente la línea de 500 kV propuesta por el Consultor entre Charrúa y Puerto Montt incluso entre Charrúa y Alto Jahuel, por lo que se deberían buscar alternativas como nuevas líneas de 500 kV o transformar a HVDC las líneas existentes para disminuir el impacto social y medioambiental. | Los escenarios propuestos por el Consultor buscan reflejar de mejor manera lo que pueda darse en el futuro, por lo que se consideraron aquellas centrales que a la luz de la información disponible, tienen un potencial de desarrollarse. En ese sentido, el proyecto Hidroaysén fue descartado y la instalación de centrales ERNC consideradas cumple con lo dispuesto en la ley 20.257, lo que a juicio del Consultor representa un desarrollo relevante de estas tecnologías.
Transelec | 129 |  | Anexo V Presupuestos-Costos Unitarios | No se presentan los costos detallados por proyecto. Sólo se presentan el costo total por proyecto y los costos unitarios en general. De acuerdo a las bases, Parte III, punto 5 “Consideraciones para definición de proyectos de transmisión factibles”, en la página 35 se señala que como parte de la información necesaria para de los proyectos, el consultor debe entregar el “Desglose de los valores de inversión de la Obra y de los COMA tal, que permitan la reproductibilidad y variación de los parámetros base,..”. | Se solicita presentar la apertura del presupuesto para cada uno de los proyectos de transmisión troncal presentados, de acuerdo a lo indicado en las Bases. Se sugiere utilizar el formato de la CNE de la Resolución Exenta del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal: Este formato también es utilizado por los CDEC’s para valorizar las inversiones que promueve ante la CNE. | El detalle de los presupuestos se incorporó en el punto 3.4 de la parte IV del informe.
Transelec | 130 |  | Anexo VII – Descripción de los proyectos de Transmisión VII.2 Nueva Obra 2x220 [kV] Diego de Almagro – San Andrés – Nueva Cardones 290. [MVA] Tendido del primero circuito | El consultor propone una nueva subestación, contigua a la actual S/E Diego de Almagro, para la llegada de una nueva línea de doble circuito Cardones - Diego de Almagro 220 kV, propuesta por el consultor. Con respecto a lo anterior esta ampliación no permitiría el crecimiento del patio de 110kV de la actual Subestación, lo que a su vez impediría la conexión de nuevos proyectos mineros o ERNC. Por otra parte, el consultor no evaluó otras alternativas para la ubicación de la nueva S/E Diego de Almagro, que permita por ejemplo seccionar los circuitos Carrera Pinto – Diego de Almagro 220kV. Por último, la ampliación o nueva obra para la Subestación Nueva Diego de Almagro no se encuentra valorizada, ni propuesta por el consultor. | Se solicita analizar otras opciones de ubicación para la nueva S/E Diego de Almagro que permita la conexión de nuevos proyectos en 110kV, así como incluir en su propuesta la ampliación o nueva obra Nueva Diego de Almagro. | La obra que se propone no es una nueva subestación, es una extensión de la barra de 220 [kV]. Por lo tanto la localizacion debe ser lo más cercana a la subestación Diego de Almagro. Sin embargo, en el Anexo VII capítulo VII.2.4, se agrega la justificación de la localización, principalmente por razones ambientales y se propone la expansión de barra en GIS de espacio reducido, para el crecimiento armonioso entre el patio de 110 [kV] y 220 [kV].
Transelec | 131 |  | Anexo VII – Descripción de los proyectos de Transmisión | En relación con la Evaluación Ambiental realizada tenemos las siguientes observaciones: 1.- Si bien para todas las obras consideradas se incluye un análisis ambiental, éste sólo da cuenta de las características del entorno de cada proyecto. No se realiza un análisis que dé cuenta de los riesgos asociados a la gestión ambiental. 2.- Sólo para aquellas obras en que se contempla un EIA, se hace referencia a la importancia del acercamiento temprano a la autoridad y a la comunidad, no obstante no se analizan los posibles escenarios asociados a la gestión ambiental. 3.- En ninguno de los análisis se hace referencia a los plazos que pudiera tomar la gestión ambiental. 4.- No se hace referencia a aspectos sensibles como posibilidad de presencia bosque nativo o preservación, sitios ceremoniales mapuches (independiente de las comunidades), sitios con valor paisajístico, arraigo de la comunidad, entre otros. 5.- Las obras a materializarse en o cercanas a la Zona Desierto Florido son reconocidas como “sin inconvenientes ambientales”, no obstante la autoridad ha exigido a proyectos en esta situación que se evalúan como EIA. 6.- Se entiende que las obras que no hacen referencia a un EIA serán evaluadas mediante una DIA. Se solicita aclarar. 7.- Debe analizarse en mayor profundidad el emplazamiento cercano a sitios con valor histórico – cultural como es el caso de La Casona Las Condes, Viña Santa Rita, Iglesia de Freirina, Casa Domeyko, Corral, Valdivia, entre otros. 8.- Si bien no se han identificado comunidades indígenas en las inmediaciones de las obras propuestas, debe tenerse presente que varias comunidades se encuentran en proceso de formación, razón por lo cual la presencia de éstas debe constatarse en terreno. El Anexo IX incorpora el análisis técnico de la normalización de los siguientes tramos que incluyen conexiones en Tap-Off y seccionamientos: SIC: Pan de Azúcar – Las Palmas 220kV: Los Maquis –Polpaico 220kV Cerro Navia – Polpaico 220kV Chena – Alto Jahuel 220kV Valdivia – Rahue 220kV Charrúa – Rahue 220kV SING: Atacama – Domeyko 220kV Atacama – Encuentro 220kV Crucero – Lagunas 220kV. Sin embargo, las soluciones planteadas no se encuentran valorizadas, y por tanto, no se incorpora su VI en la tabla de obras propuestas para el cumplimiento de NTSyCS del cuerpo del informe (páginas 30 – 40 y 596 – 601). | Se solicita incorporar las observaciones planteadas al análisis medioambiental realizado por el consultor | 1.- Los análisis ambientales de gabinete de los anteproyectos consideraron variables que en esta etapa pudieran entregar las restricciones iniciales, que sirvan de orientación para ver la pre factibilidad ambiental de desarrollo que pudieran tener estos proyectos. Por ello se estudiaron: Áreas SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Sitios Prioritarios para la Conservación, Patrimonio Cultural, Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), Zonas y Centros de Interés Turístico (ZOIT-CEIT), Sitios Ramsar, Red Hidrográfica y cercanía a localidades. El objetivo del análisis realizado es identificar eventuales riesgos que pudieran tener los ante proyectos al momento de tener que someterse a evaluación ambiental en el SEIA. 2.- Cabe señalar que en función del análisis ambiental preliminar de gabinete realizado, se establece la probable modalidad de ingreso que tendrían los proyectos. En cualquiera de las modalidades de ingreso existentes actualmente (DIA o EIA) se recomienda y es importante considerar un acercamiento temprano con las comunidades y autoridades. Definir los posibles escenarios en esta etapa de los ante proyectos carece de sentido, ya que para ello se requiere contar con una mayor cantidad de antecedentes, que por el alcance requerido en este estudio no aplicaba realizarlos. 3.- Los plazos dependen de las características propias de cada proyecto, principalmente lo relacionado con el contexto territorial en el que se encuentra inserto. Por lo mismo y en una etapa tan preliminar, se descarta establecer un tiempo asociado a la gestión ambiental. 4.- En el punto 1 se indicaron las variables analizadas en esta etapa y que están relacionadas con el alcance solicitado para los antecedentes ambientales. 5.- El hecho de que un proyecto ingrese a la Zona Desierto Florido no implica necesariamente que deba presentarse un EIA, sino que la presentación de éste debe estar en relación directa con el grado de afectación del proyecto, o bien, con la magnitud del impacto en sitios de alta prioridad (D.S. N° 40, art. 6: “c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base”). Es decir, una vez realizada las líneas bases asociadas a biodiversidad , el proyecto debiera preocuparse de plantear medidas de compensación, mitigación y/o reparación –según sea el caso-, con respecto a las especies que pudiesen estar en estado de conservación “en peligro” o “vulnerable”. Dentro de la zona “Desierto Florido” se encuentran algunas secciones prioritarias de núcleos de biodiversidad (Luis Faúndez: “Localización Espacial y Caracterización de Núcleos de Biodiversidad en el Sitio Prioritario Desierto Florido, Región de Atacama. CONAMA”. 2005), a saber: núcleos con valor de conservación Bajo, Medio y Alto. Siendo estas últimas las que determinarían el ingreso del proyecto a través de un EIA. En caso contrario, el proyecto puede entrar a través de una DIA. Por último, cabe señalar que según el estudio de Faúndez, el 43% del área del Sitio Prioritario Desierto Florido corresponde a núcleos de conservación bajo. 6.- Se debe aclarar que todos los escenarios presentados corresponden a “anteproyectos” desarrollados a nivel de gabinete. Por ende, en los casos en que se encontraron elementos que exigen una preocupación mayor al momento de definir el trazado definitivo se sugirió el mecanismo de ingreso al SEA a través de un EIA. Por el contrario, en los casos en que estos elementos no representen una amenaza al trazado preliminar se puede realizar el ingreso de los anteproyectos a través de una DIA. Finalmente, estos temas deberán ser resueltos al momento de tener los trazados definitivos y cuando se realicen las líneas bases correspondientes. 7.- Tal como se comentó en la respuesta anterior, los análisis presentados corresponden a “anteproyectos” elaborados a nivel de gabinete, y por tanto, en ningún caso corresponden a un levantamiento de alguna línea base. Asimismo, vale establecer que en los trazados presentados se evitó la afectación a cualquier sitio patrimonial, cultural e histórico, contrastando los trazados con la información pública del Consejo de Monumentos Nacionales (2014). Esto basado esencialmente en la distancia entre el trazado y el monumento nacional o histórico, es decir, al menos 250 metros de distancia. Por lo general las distancias observadas fueron mayores a 250 metros, en los casos contrarios, esto se debió a la ubicación de subestaciones y trazados de alta tensión en uso, y en la mayoría de los casos, construidos con anterioridad a la publicación de la normativa ambiental en Chile. 8.- Se reitera que los trazados tentativos presentados a nivel de “anteproyectos” corresponden a un trabajo de gabinete. Es labor de la empresa titular y del consultor correspondiente que al momento de desarrollar los trazados definitivos se establezca un levantamiento de línea base del medio humano, y corroborar dicha información con CONADI, Gobierno Regional y Municipios involucrados en el área de estudio.
Transelec | 132 |  | Anexo IX IX.2.3. Análisis de Estabilidad de Tensión. Página 20 | En lo que respecta al análisis de Estabilidad del Tensión en el SIC y el SING, el consultor indica lo siguiente: KAS determinará la metodología a utilizar, sean éstos modelos dinámicos o cuasi-estáticos (análisis de curvas PV o QV) de manera de identificar las barras más vulnerables. No obstante lo anterior, en el Informe no se explicita las barras más vulnerables del sistema ni tampoco se realiza un análisis de estabilidad de tensión mediante curvas QV para ninguno de los escenarios analizados. | Se solicita incorporar un análisis de estabilidad de tensión mediante curvas QV para los escenarios críticos de compensación reactiva. Se solicita explicitar las barras más vulnerables del sistema desde el punto de vista de la estabilidad de tensión de los SI e incorporar el análisis mediante curvas QV en los casos más críticos. Este análisis provee información relevante respecto de los márgenes de potencia reactiva para cumplir con los Estándares de Seguridad y Calidad de Servicio especificados en la NTSyCS. | Se ha incluido lo solicitado en el Anexo IX.4
Transelec | 133 |  | Anexo IX Verificación de cumplimiento de la NTSyCS – Estudios Eléctricos IX.3.3.A Salida de la Unidad 2 de la Central Ralco: Interconexión Cerro Fortuna. Página 39 | En la página 39 se especifica que las tensiones se empiezan a recuperar a los 3.8 segundos después de ocurrida la falla. No obstante lo anterior, se aprecia que las tensiones del SING mantienen una tendencia a la baja en la ventana de tiempo analizada. Considerando que el Consultor atribuye está reducción de tensión a los supuestos definidos por la CNE se solicita especificar el detalle de dichos supuestos en el informe. | Se solicita especificar lo motivos de dicha reducción de tensión en el SING y en los casos que sea necesario aumentar la ventana de análisis para ver en qué valores se estabiliza dicha tensión. | Se explicita en el Anexo IX.3, Capitulo IX 3.3
Transelec | 134 |  | Anexo IX Verificación de cumplimiento de la NTSyCS – Estudios Eléctricos IX.3.3.D Salida de la Unidad 16 de la Central Tocopilla: Interconexión Río Loa. Página 51 | A partir de los resultados obtenidos en la sección IX3.3.D se indica que se sugiere implementar un esquema de desconexión automática en el SING para recuperar la bajada de frecuencia que se produce en el sistema. No obstante lo anterior, el SING cuenta con un EDAC por subfrecuencia implementado y que se encuentra habilitado en la base de datos que publica la DO del CDEC-SING de forma periódica. | Se solicita corregir la base de datos activando los relés de subfrecuencia y modificar las conclusiones emitidas en el Informe. | Se corrige lo solicitado
Transelec | 135 |  | Anexo IX Verificación de cumplimiento de la NTSyCS – Estudios Eléctricos | No se realiza un análisis de los requerimientos de compensación reactiva, en especial para las zonas norte y sur con los nuevos sistemas de 500 kV. El nuevo tramo de línea de 500 kV que se está construyendo entre Nogales y Pan de Azúcar requerirá un seccionamiento en algún punto intermedio. La construcción de la línea está en curso y afectaría la instalación de compensación reactiva (reactores) y también la compensación serie de la línea, que en este momento está toda considerada en Pan de Azúcar y debería estar considerada y diseñada para el punto medio de la línea. Además, es necesario analizar los requerimientos de compensación de potencia reactiva para la energización y la operación con transferencias muy bajas del futuro sistema de 500 kV del SIC Norte y los criterios de diseño que permitirían la mayor seguridad y flexibilidad de operación del sistema. En efecto, el decreto del proyecto impuso reactores de 175 MVAr en cada extremo de las líneas Polpaico - Pan de Azúcar, de 75 MVAr en el tramo Maitencillo-Cardones, pero sólo un reactor en el extremo Cardones de las líneas Maitencillo - Cardones. Por el hecho que se contempla un sistema con flujos bidireccionales, habrá horas con transferencias cercanas a cero en algunos tramos, por lo tanto con grandes excedentes de potencia reactiva. Debido a la magnitud, esos excedentes no pueden ser transferidos al sistema de 220 kV sin causar serias complicaciones en la regulación de tensión y balance de potencia reactiva, sobre todo en caso de indisponibilidad de alguno de los transformadores de 500/220 kV o de las unidades de Guacolda. Además, se advierten serias complicaciones para energizar las líneas en horas de excedentes de potencia reactiva en el resto del sistema, lo que puede provocar considerables atrasos en casos de recuperación de servicio en el norte. Estas complicaciones aumentarán aún más en casos de indisponibilidad de algún reactor. Para contrarrestar los problemas anteriores no queda otra alternativa que instalar reactores adicionales. Además, debido a la longitud extrema de este sistema, una parte de los excedentes eventualmente tendrá que ser neutralizada por equipos SVC o VSC. También se deben analizar los requerimientos de reactivos por el nuevo sistema de 500 kV en la zona sur. El consultor respondió que en relación a los requerimientos sistémicos...”Se analizará una bajada en Las Palmas. Sobre la conveniencia de disponer de una transformación 500/220kV en S/E Las Palmas, se encontró que a partir del año 2024, bajo los supuestos estudiados, la capacidad del enlace Nueva Pan de Azucar - Polpaico es insuficiente. Una transformación en S/E Las Palmas como medida de descongestión del sistema de 220 kV Pan de Azúcar - Nogales agrava esta situación. Adicionalmente, se estudiaron dos alternativas de ampliación para el sistema de 220kV, las cuales permiten evacuar la generación ERNC actual y prevista para la zona durante todo el periodo de evaluación”. Se debe considerar que un seccionamiento en S/E Las Palmas junto con un aumento de capacidad significativo del tramo Nogales – Maitencillo se pueden lograr beneficios importantes en el sistema de transmisión troncal al incluir una vía de evacuación y compensación intermedia y por el paralelismo producido entre las líneas de 500 kV y 220 kV. | Se solicita analizar los requerimientos sistémicos que requieren el seccionamiento de la línea de 500 kV Nogales-Pan de Azúcar, en algún punto intermedio, seccionamiento que permitirá, además, la descongestión de la zona Los Vilos-Las Palmas por la gran cantidad de generación ERNC con potencial de instalarse e inyectar sus aportes al sistema de transmisión troncal. Esta subestación seccionadora sería una rápida vía de evacuación hacia el sistema de 500 kV. Esta solución debe analizarse en conjunto con el aumento de capacidad del tramo de 220 kV. Se solicita además analizar los requerimientos de compensación de potencia reactiva para la energización y la operación del futuro sistema de 500 kV del SIC Norte y Sur. | Se analizó un seccionamiento intermedio mediante Ose2000 la viabilidad de una conexxion 550/220kV en S/E Las Palmas. Esta conexión introduce restricciones al sistema de 500 kV por lo que no fue recomendada. Se incluye en el Anexo IX.3, capitulo IX.3.4. los resultados del efecto ferranti y las implicacias en el dimensionamiento de la compensacion shunt de los sistemas de 500kV.
Transelec | 136 |  | Anexo IX.2 Verificación del Cumplimiento de Norma Técnica – Severidad 9 | Para el análisis de Severidad 9 en las subestaciones del SIC y SING no se menciona qué año es el que se está evaluando, ni tampoco los escenarios considerados para dicho análisis (Demanda alta, media o baja – Hidrología Húmeda, Seca). Solamente se presentan capturas de pantalla de DIgSILENT donde no es posible apreciar los flujos por las líneas de transmisión. A modo de ejemplo, en el caso del análisis de las barras de 220 kV de la S/E Alto Jahuel, el consultor solamente considera 2 bancos de autotransformadores de 500/220 kV. Lo anterior hace pensar que el consultor solamente analizó un escenario para el año 2014, el cual no es congruente con la realidad , puesto que considera 1.800 MW para la demanda del sistema de Chilectra, teniendo en cuenta que el peak de demanda para el 2014 alcanzó los 3.000 MW. El consultor debió analizar los casos más exigentes para evaluar el cumplimiento de la severidad 9, como por ejemplo en las barras de 220 kV de la S/E Alto Jahuel considerar un escenario con los 3 bancos conectados a las dos secciones de barras (Año 2017). | Se solicita incorporar los supuestos utilizados para la evaluación de la Severidad 9, actualizar la modelación de la demanda en DIgSILENT y mostrar los flujos pre y postcontingencia para cada caso. Como parte de lo anteirior, se solicita analizar el cumplimiento de severidad 9 para la S/E Alto Jahuel, considerando 3 transformadores de 500/220 kV en servicio. Para ello se sugiere utilizar el escenario del año 2018 (incluido en la base DIgSILENT del consultor) y adicionar 300 MW de demanda al sistema de Chilectra (con esto se obtendría una demanda total en Chilectra de 3.100 MW, lo cual es muy probable para la fecha de análisis). Además considerar un solo transformador en la S/E Lo Aguirre, para realizar dicho análisis. | Se incluye un analisis acorde en el Anexo IX.4
Transelec | 137 |  | Anexo IX.3 Verificación de cumplimiento de la NTSyCS – Estudios Eléctricos Páginas 69-93 | Presentación de Resultados de Análisis de Cortocircuitos: Los resultados presentados para el análisis de cortocircuitos se presentan para los años 2014 y 2018 para todas las Subestaciones del Sistema Troncal del SIC y SING, para todos los tipos de cortocircuitos (monofásico a tierra, bifásico a tierra, bifásico y trifásico), para todas las fases, en un formato que no permite obtener las conclusiones en forma sencilla y rápida. Falta incorporar una tabla resumen de los resultados. | Se solicita al consultor incorporar una tabla resumen de los resultados de niveles de cortocircuito más exigentes, así como el análisis correspondiente. | Se incluye lo solicitado en el Anexo IX, capitulo IX 3.5.
Transelec | 138 |  | Anexo IX.5 Base de Datos DIgSILENT | El análisis eléctrico para la solución AC entre las subestaciones Cerro Fortuna – Cumbres (seccionadora) – Nueva Cardones 500 kV omite el escenario de energización de la línea, lo que podría modificar el diseño de la compensación reactiva necesaria para el cumplimiento de la Norma Técnica. Igualmente, en el análisis eléctrico se incluyen reactores de línea de 250 MVAr, sin verificar el cumplimiento del Artículo 3-37 de la Norma Técnica que señala lo siguiente: “Las maniobras de equipos de compensación de potencia reactiva y filtros, necesarias para mantener la tensión y el nivel de armónicas en los rangos exigidos en la presente NT, se deberán realizar en forma automática. Las maniobras en filtros, reactores y capacitores en los extremos receptor y transmisor de corriente alterna no deberán producir variaciones de tensión superiores a un 2% de la tensión nominal en Estado Normal.” Como respuesta a esta observación, el consultor indica que no realizó el análisis puesto que el proyecto no califica dentro de las obras requeridas en el cuatrienio 2015-2018, considerando que la interconexión se materializaría el año 2021. Al respecto, se deben considerar los plazos involucrados para el análisis, licitación y construcción del proyecto. Considerando que el proyecto se promueve como parte de la Revisión Anual Troncal el año 2018, el Decreto Supremo sería publicado aproximadamente en junio de 2019, tomando como referencia las publicaciones de los últimos Decretos Supremos. A partir de entonces, existe un plazo para la adjudicación del proyecto de 360 días en el caso sea declarado como Obra Nueva, y 120 días para una Obra de Ampliación, por lo que en ambos casos la construcción comenzaría durante el año 2020 o a fines de 2019. De esta manera, si se considera un plazo constructivo de 24 meses, la puesta en servicio del proyecto se efectuaría durante el año 2022 o a fines de 2021, lo que sería sumamente ajustado las fechas en que se materializaría la interconexión SIC-SING. En consecuencia, no es recomendable posponer el estudio de esta obra para el cuatrienio 2019-2022 debido a lo acotado de los plazos involucrados. Por lo tanto es indispensable el incorporar y analizar esta obra como parte del cuatrienio 2015-2018. | Se solicita realizar los análisis eléctricos para el escenario de energización de la línea 2x500 kV Cerro Fortuna – Cumbres – Nueva Cardones, de modo de dimensionar adecuadamente la compensación reactiva necesaria para el cumplimiento de la Norma Técnica, y a su vez, verificar que esta cumpla el Artículo 3-27 de la Norma Técnica. | Se incluye lo solicitado en el Anexo VII, capítulo VII.4.4 (Descripción de proyectos Tx SING).
Transelec | 139 |  | Anexo IX.5 Base de Datos DIgSILENT | No se realizaron los análisis eléctricos para el dimensionamiento del sistema considerando 1.500 MW de transferencia bidireccional bajo distintos escenario de demanda en ambos sistemas. En particular sólo se consideró el análisis de la salida de la Unidad 16 en el SING en un escenario de baja generación, y en el SIC la falla de una unidad de la central Ralco. | Se solicita realizar los estudios eléctricos considerando transferencias bidireccionales de 1.500 MW entre el SIC y el SING, bajo distintos escenarios de demanda en ambos sistemas. | Se incluye lo solicitado en el Anexo IX.3 Capitulo IX.3.7
Transelec | 140 |  | Anexo IX.5 Base de Datos DIgSILENT | No se incluye la verificación de las ampliaciones u obras nuevas necesarias en el sistema de transmisión del SING para la interconexión SIC-SING considerando el Criterio N-1 establecido en la NTSyCS. | Se solicita realizar los análisis necesarios considerando los límites con Criterio N-1. | El anexo IX, capitulo IX 3.6A y IX 3.6B se presentan un análisis del criterio N-1 para el sistema SING durante el cuatrienio.
Transelec | 141 |  | Anexo X Obras de Transmisión en el SING por punto de Interconexión. | En este anexo se hace una valorización de distintas alternativas de interconexión SIC-SING. No se menciona el tipo de tecnología de cada línea de interconexión (HVDC o HVAC), pero se infiere por la unidad utilizada para caracterizar su capacidad (MVA) que es HVAC Además, no se incluye un análisis comparativo de beneficios entre las tecnologías HVDC – HVAC que permita decidir cuál utilizar en la línea de interconexión SIC-SING. | Se solicita indicar los criterios utilizados para la selección de la tecnología de la línea de interconexión y presentar el análisis comparativo al seleccionar la tecnología más apropiada. | El detalle solicitado se incorporóen el Anexo IX.3 Capítulo IX.3.7 p.312 a 361
El Arrayán | 142 |  | 3. ANTECEDENTES DE ESCENARIOS DE GENERACIÓN Y DEMANDA 3.1.3 Generación | En el listado de proyectos propuestos como generación en el Anexo Nº4, no está considerado el proyecto Conejo Solar Etapa I, de 104 MW, que se conecta mediante un seccionamiento simple a la Línea 2x220 kV de Diego de Almagro – Paposo de propiedad de Transelec. | Creemos necesario incorporar el proyecto Conejo Solar Etapa I que se encuentra declarado en construcción frente a la CNE, CDEC-SIC y SEC, desde el 20.03.2014, para determinar correctamente el real flujo sistemico y el impacto en la generación que inyectará la línea al sistema Troncal, proveniente del conjunto de los proyectos Lalackama, Eólico Tal Tal y Conejo Solar. Lo anterior, con la finalidad de evaluar de mejor manera las obras troncales necesarias en transmisión para la zona. | Al momento de realizar el estudio, no se recibió información respecto a que el proyecto Conejo Solar Etapa I estaba en construcción, sino que solamente estaba presentado como una alternativa para la expansión de la generación.
El Arrayán | 143 |  | PARTE B1: Determinación del VI 1. Recopilación, organización, registro y análisis de la información 1.3 Información pendiente/faltante Página 20. | Considerando que durante el desarrollo del “Informe 2 Preliminar” el Consultor no contó con información de las instalaciones del STT de propiedad de P.E. El Arrayán y en concordancia a la solicitud de información requerida mediante la carta D.P. Nº 0671/2014 del DEC-SIC (referencia: carta CNE N °277-2014), nos permitimos proporcionar a consideración del Consultor mayores antecedentes que aportan a la determinación del VI, específicamente en lo que se refiere al inventario de la Subestación Don Goyo 220 kV. Todas las observaciones que se incluyen a continuación, se sustentan y respaldan en la información adjunta a esta observación. Considerando que durante el desarrollo del “Informe 2 Preliminar” el Consultor no contó con información de las instalaciones del STT de propiedad de P.E. El Arrayán y en concordancia a la solicitud de información requerida mediante la carta D.P. Nº 0671/2014 del DEC-SIC (referencia: carta CNE N °277-2014), nos permitimos proporcionar a consideración del Consultor mayores antecedentes que aportan a la determinación del VI, específicamente en lo que se refiere al inventario de la Subestación Don Goyo 220 kV. Todas las observaciones que se incluyen a continuación, se sustentan y respaldan en la información adjunta a esta observación. | Se solicita al Consultor que a la luz de los mayores antecedentes que se proporcionan en Anexo A, incorpore en la valorización las instalaciones troncales no incluidas como parte del inventario. En particular, se solicita revisar y complementar el archivo “VI_Componentes_SSEE.xls” (ubicación: 14 Informe N°2 ETT\01_Modelo_EETT_2014\Modelo_VI_AVI), tomando en consideración las observaciones y propuestas que detallan a continuación. | Se consideró la información proporcionada y se actualizó en una nueva versión del modelo.
El Arrayán | 144 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.3 Valores unitarios de servidumbres de líneas y terrenos de subestaciones. 3.3.1 Valor de Servidumbres de Líneas. Página 59. | En función de la información contenida en la tabla adjunta en el punto 3.3.1, donde se consignan los de servidumbres para los siguientes componentes de líneas: - L‐6d. Tap Talinay ‐ Don Goyo 220 - L‐6e. Pan de Azúcar ‐ Don Goyo 220 Y de la respectiva revisión de las planillas de cálculo, no se logra identificar el reconocimiento de la servidumbre del tramo de Línea de propiedad de P.E. El Arrayán, específicamente el sub-tramo de seccionamiento de la Línea de propiedad de Transelec. | Se solicita aclarar y/o reconocer la servidumbre del sub-tramo de Línea de propiedad de P.E. El Arrayán. Al respecto, se indica que la distancia entre la estructura que secciona la Línea de propiedad de Transelec y los marcos de líneas (ML) en la Subestación Don Goyo 220 kV existen 50 metros, prolongados en una franja de servidumbre de 40 metros de ancho. | Lo solicitado no ha podido ser realizado al no disponerse la información base suministrada oportunamente por PE El Arrayán.
El Arrayán | 145 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_Líneas.xlsx Página 53. | De la revisión de la planilla “VI AVI INDEX COMPONENTE”, parte del archivo “VI_y_COMA_por_PROPIETARIO.xls”, se puede inferir que no se han reconocido las instalaciones de Línea de propiedad de P.E. El Arrayán, específicamente el sub-tramo de seccionamiento de la Línea de propiedad de Transelec, el cual debería ser una proporción de los Componentes de Línea de los tramos L-6d y L-6e que parecen asignados en su totalidad a Transelec. | Se solicita reconocer el sub-tramo de Línea de propiedad de P.E. El Arrayán. En el caso de que el consultor asigne un porcentaje de asignación de los Componentes de Línea L-6d y L-6e, se recomienda tener presente que el resultado de esta estimación tiene que ser representativo del valor de la estructuras, conductor, aisladores, fundaciones, etc., de la torre de seccionamiento de doble circuito en condición de remate y los marcos de línea (ML) en la S/E Don Goyo 220 kV. | Lo solicitado no ha podido ser realizado al no disponerse la información base suministrada oportunamente por PE El Arrayán.
El Arrayán | 146 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.3 Valores unitarios de servidumbres de líneas y terrenos de subestaciones. 3.3.2 Valor de Terrenos de Subestaciones. Página 59. | En la tabla donde se consignan los valores de servidumbre para cada una de las Subestaciones, se incluye una valorización de terreno nula para la S/E Don Goyo (S-38). Ref.: Archivo “Valor unitario de Terrenos y Servidumbres.xls” (14 Informe N°2 ETT\01_Modelo_EETT_2014\Fuentes). | Se solicita incorporar en la valorización del terreno en el cual se emplaza la Subestación Don Goyo 220 kV, específicamente 12.656 m2 (112 x 113 m). | Los metros cuadrados de la Subestación se actualizaron en lanueva versión. La valorización de terreno de Don Goyo tiene valor, por lo que posiblemente la observación esté realizada sobre una versión anterior a la última entrega.
El Arrayán | 147 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Paños Tramo) | Tanto en el Paño J2 como el J3 de la Subestación Don Goyo 220 kV (S-38), se ha considerado un interruptor tripolar con una capacidad nominal menor a la del interruptor existente (2000 A), lo cual implica subestimaciones en la valorización del suministro, costos de montaje y obras civiles. | Se solicita modificar el equipo principal interruptor tripolar de 2000 A, por el efectivamente existente, uno de capacidad nominal de 4000 A. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 148 |  | PARTE B1: Determinación del VIx 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Paños Tramo) | La cantidad de conjuntos y aisladores estimados por el Consultor para los paños J2 y J3 se encuentran sub-dimensionados. Adicionalmente, no se discrimina si corresponden a conjuntos de anclaje o suspensión (puente de anclaje). | Se solicita revisar la cantidad de conjuntos y aisladores de acuerdo a lo existente. Para que el consultor lo tenga en consideración, un levantamiento interno indica las siguientes cantidades: - 240 aisladores en cada paño. - 9 Conjuntos de Anclaje por paño. - 6 Conjuntos de Suspensión (puente de anclaje) por paño. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 149 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Paños Tramo) | El Consultor no ha considerado dentro de su estimación, el armado de estructuras bajas en terreno, necesarias para la soportar los equipos primarios que forman parte del paño. Adicionalmente, en el caso del Paño J3 (Las Palmas – TapOff Talinay), el Consultor ha considerado un peso de estructuras bajas (6.093 kg) inferior respecto del Paño J2 (Pan de Azúcar) (8.352 kg), lo cual no corresponde para paños idénticos con la misma cantidad de equipos. | Se solicita incorporar el suministro y armado de estructuras bajas necesarias para la inclusión de equipamiento primario en ambos paños (J2 y J3). Adicionalmente, se solicita al Consultor revisar la estimación de estructuras bajas del paño J3, tomando en consideración lo efectivamente existente. | Esta considerado en el modelo, el armado y montaje de estructuras soporte de los equipos primarios. Se revisó la cantidad de peso de estructura asignada a los Paños J3 y J2 según lo observado por la empresa.
El Arrayán | 150 |  | PARTE B1: Determinación del VIx 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Paños Tramo) | El Consultor ha hecho diferencias respecto a la cantidad de Cable Cobre desnudo CU 2/0 AWG del paños J2 con respecto al paño J3, lo cual no corresponde para paños idénticos, debido a que la conexión a la malla de tierra debiese ser similar. | Se solicita revisar la cantidad de conductor de cobre utilizado para conectar equipamiento y estructura a la malla de puesta a tierra (MPT) del paño J3. Considerando la estimación del paño J2 como razonable, se recomienda considerar al menos 150,5 m de MPT para el paño J3. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 151 |  | PARTE B1: Determinación del VIx 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Paños Tramo) | El Consultor ha subestimado la cantidad (8) de Aisladores de Pedestal Paño Acoplador (JR), de acuerdo a lo actualmente existente (9) en la Subestación Don Goyo 220 kV (S-38). | Se solicita revisar la cantidad Aisladores de Pedestal que forman parte del Paño Acoplador (JR). | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 152 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Otros Paños) | En el Paño Acoplador (JR) de la Subestación Don Goyo (S-38), el Consultor ha considerado un interruptor tripolar con una capacidad nominal menor a la del interruptor existente, lo cual implica subestimaciones en la valorización del suministro, costos de montaje y obras civiles. | Se solicita modificar el suministro interruptor tripolar de 3150 A, por el efectivamente existente, uno de capacidad nominal de 4000 A. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 153 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Otros Paños) | En el Paño Acoplador (JR) de la Subestación Don Goyo 220 kV (S-38), el Consultor no ha considerado los Transformadores de Corriente que forman parte del paño JR, lo cual implica subestimaciones en la valorización del suministro, costos de montaje y obras civiles. | Se solicita incluir los equipos principales no valorizados (suministro, montaje y obras civiles), específicamente tres (3) Transformadores de Corriente de 245 kV, Razón 1200/1 A, - 4 núcleos. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 154 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Otros Paños) | En el Paño Acoplador (JR), el Consultor no ha considerado la cubicación ni armado de estructuras bajas necesarias para soportar todos los equipos primarios que forman parte de este paño. | Se solicita considerar la cubicación y armado de todas las estructuras bajas que soportan los equipos primarios existentes en el paño JR. Se estima un peso total de estructuras bajas en el paño JR de aproximadamente 5.610 kg. | Esta considerado en el modelo, el armado y montaje de estructuras soporte de los equipos primarios. Se estimaron 4781,88 kg. de Estructura de acero galvanizado para soportes.
El Arrayán | 155 |  | PARTE B1: Determinación del VIx 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Otros Paños) | El Consultor ha considerado que el Cerco Perimetral de la Subestación Don Goyo 220 kV (S-38) es un Cerco Típico, lo cual está errado, dado que el Cerco Perimetral existente corresponde a un Cerco Perimetral Tipo Bull Dog. | Se solicita considerar que el Cerco Perimetral es del tipo Bull Dog. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 156 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Comunes de Subestación) | El Consultor ha subestimado la cantidad de Transformadores de Potencial que se deben conectar a la Barra Principal (BP). Esto involucra adicionalmente, subvaloración de costos referentes al Montaje y a la Obra Civil involucrada en la inclusión de dicho equipamiento. | Se solicita incluir los equipos principales no valorizados (suministro, montaje y obras civiles), específicamente seis (6) Transformadores de Potencial. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 157 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Comunes de Patio) | El Consultor ha considerado un Cierro Interior de patio Típico, lo cual está errado, dado que la Subestación Don Goyo 220 kV (S-38) cuenta con un cierro interior tipo ACMAFOR. | Se solicita considerar que el Cierro Interior de patio es de tipo ACMAFOR. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 158 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Comunes de Patio) | El Consultor ha subestimado la cantidad de pilares y vigas que forman parte de la barra principal (BP) y la barra de transferencia (BT). Ha reconocido sólo seis (6) pilares y tres (3) vigas. Adicionalmente, no se hace diferencia entre pilar lateral y pilar central. Esto involucra una sub-valorización de los costos asociados al montaje y obras civiles de las estructuras mencionadas. | Se solicita revisar la cantidad de pilares y vigas que forman parte de la barras BP y BT. Actualmente existen doce (12) pilares y seis (6) vigas. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 159 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Comunes de Patio) | Como consecuencia de la subestimación en la cantidad de Marcos de Barra (MB) en la Subestación Don Goyo 220 kV (Barra Principal y Barra de Transferencia), el Consultor ha subestimado la cantidad de conjuntos de aislación de ambas barras. | Se solicita revisar la cantidad de conjuntos de aislación que forman parte de las barras principal y de transferencia. Actualmente, las cantidades deberían ser las siguientes: - 24 conjuntos de anclaje de 16 aisladores. - 6 puentes de suspensión de 16 aisladores - 3 puentes de suspensión de 16 aisladores para conexión de TT.PP de Barras. - En total serían 528 aisladores. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
El Arrayán | 160 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. (Hoja: Comunes de Subestación) | De la revisión de los antecedentes, se puede inferir que el Consultor no ha reconocido completamente el Sistema de Microondas (MM.OO) de propiedad de P.E. El Arrayán. En particular, no se han identificado la totalidad de las radio estaciones ubicadas en las S/E Pan de Azúcar y S/E Don Goyo, junto con las repetidoras R/E Huachalalume y R/E Altos de Talinay. | Se solicita reconocer el Sistema MM.OO completo, conformado por las S/E Pan de Azúcar, S/E Don Goyo, R/E Huachalalume y R/E Altos de Talinay, junto con todo el equipamiento, antenas parabólicas, estructuras reticuladas, obras civiles, terrenos y subsistemas asociados. | Se valorizó la información recibida hasta la fecha de entrega final del informe 2.
El Arrayán | 161 |  | PARTE B1: Determinación del VI 3. Valorización de las instalaciones de transmisión 3.2 Valorización de Instalaciones 3.2.2.3 Archivo VI_Componentes_SSEE.xlsx Página 51. | El Consultor ha considerado que todo el equipamiento primario y suministros principales fueron retirados en el Puerto de Coquimbo. Dada la frecuencia y la poca factibilidad de espacio en dicho puerto, sólo resuelta factible traslado desde los puertos de San Antonio y Valparaíso | Se solicita considerar como punto de llegada del equipamiento y suministros principales, el Puerto de Valparaíso, cuya distancia a la Subestación Don Goyo 220 kV son aproximadamente 300 km. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
EPM | 162 |  | METODOLOGÍA, CRITERIOS PARTICULARES E ÍTEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DEL VATT – APERTURA DE RESULTADOS VI, AVI, COMA Y VATT, página 49-50 | La S/E La Cebada nuevamente no fue valorizada como instalación troncal, esta información se ha estado enviando al CDEC-SIC desde marzo en más de 1 oportunidad debido a las observaciones realizadas en los informes anteriores. Mediante el CDEC-SIC y Parque Eólico Los Cururos Ltda. ( EPM Chile S.A.) también se le ha solicitado al consultor incluir dicha información, el cual a la fecha no se ha pronunciado al respecto. Por otro lado la S/E del Parque Eólico el Arrayán (115 MW) si aparece considerada en la valorización tomando en cuenta AVI, COMA y VATT. En cambio la S/E La Cebada del Parque Eólico Los Cururos (109.6MW) no aparece considerada, siendo que ambas subestaciones seccionan 1 de los circuitos de la línea LasPalmas-PandeAzucar 220kV. Además estos son los dos parques eólicos más grandes del SIC que actualmente se encuentran en servicio. En el primer informe Parque Eólico Los Cururos no había sido considerado por que aún no entraba en operación comercial (la información de valorización de la S/E La Cebada igual había sido enviada a tiempo), este Parque Eólico sincronizó con el SIC el 18 de junio de 2014 y fue entregado a la operación comercial el 23 de julio de 2014, por lo que para informes posteriores debió ser considerado ya que se hicieron observaciones reiterativas vía CNE y vía CDEC-SIC al respecto, informes 2 y 3. | Incluir la S/E La Cebada con su respectiva valorización para ser considerada como instalación troncal, la S/E La Cebada es del tipo tecnología GIS. Las ventajas que presenta este tipo de tecnología son; que cuentan con un mejor aprovechamiento del espacio, menor intervención al equipamiento debido a mantenimiento, flexibilidad en la operación, mayores niveles de confiabilidad, estandarización a máxima altitud de operación, menor accidentalidad y mayor disponibilidad del terreno, entre otros. Además La S/E La Cebada cuenta con un transformador de poder de respaldo en caso de cualquier contingencia. | Se incorporó la S/E La Cebada en la valorización
Endesa | 163 |  | PARTE I, 2.CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES TRONCALES; Pagina 15 | Al procesar las planillas de histogramas entregadas junto al informe se obtienen resultados distintos de los que muestra el consultor en su Informe para el tramo • Domeyko-Sulfuros Se obtiene que no cumple la condición de bidireccionalidad conforme a lo define el consultor puesto que en más de dos años tiene flujos menores al 10% en un sólo sentido y por lo tanto no cumple con los criterios de troncalidad. | Se solicita que el consultor revise la calificación de troncal de esta línea por no cumplir con la condición de bidireccionalidad. | Se revisaron las planillas entregadas en el anexo correspondiente y la línea Domeyko - Sulfuros sí cumple con los criterios de troncalidad. Los porcentajes de bidireccionalidad de los flujos para el año 2015 fueron 86.37%-13.63% y para el año 2016 fueron 88.55%-11.45%, según se puede verificar en planilla asociada a las líneas del SING en el Anexo Parte I - Calificación de Instalaciones Troncales
Endesa | 164 |  | PARTE I, 2.CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES TRONCALES; Pagina 15 | Bajo la aplicación de los criterios de troncalidad propuestos por el consultor resultan calificados como troncales los tramos • Domeyko 220->Sulfuros 220 • Domeyko 220->Escondida 220 Los cuales quedan aislados de los otros tramos troncales Crucero-Laberinto y Encuentro-Atacama. Es por esto que el consultor aplica su criterio de continuidad y concluye que también deben considerarse como troncales los tramos • Atacama 220->Domeyko 220 I y II • Nueva Zaldívar 220->Escondida 220 • Laberinto 220->Nueva Zaldívar 220 I y II Estos 5 tramos extras resultan innecesarios pues por continuidad solo bastaría incorporar a los tramos Atacama-Domeyko 220 I y II La continuidad se entiende como aquellas instalaciones interiores necesarias para que el sistema sea único y no quede subdividido. En ese contexto la continuidad es utilizada para darle sentido de continuidad tarifaria a la definición de un único sistema troncal. | Se solicita que el consultor rectifique la calificación de troncal de los siguientes tramos producto que no son necesarios para darle continuidad al sistema troncal. • Nueva Zaldívar 220->Escondida 220 Laberinto 220->Nueva Zaldívar 220 I y II Como consecuencia de lo solicitado, debe reestudiarse cuáles son los tramos que pertenecen al área de influencia común. | De acuerdo a lo indicado en la respuesta anterior, al calificar la línea Domeyko - Sulfuros como troncal, es necesario calificar los otros tramos mencionados como troncales por criterio de continuidad.
Endesa | 165 |  | PARTE I, 1.2. OBRAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NTSYCS. Pág. 29. | El consultor debe revisar que las propuestas de normalización de instalaciones troncales sean las más adecuadas para el sistema y los coordinados ya presentes en este, por ejemplo se recomienda retirar el Tapoff Santa Marta y realizar la conexión en S/E Chena sin considerar que la S/E Alto Jahuel se encuentra más cercana. | El Consultor debe revisar las propuestas de cumplimiento de NTSyCS para proponer las soluciones más eficientes. | Se incluye lo solicitado en el Anexo IX.1 capítulo IX.1.3.D.
Endesa | 166 |  | PARTE I, 1.2. OBRAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NTSYCS. Pág. 30 | En la obra propuesta N°6 se indica: “Retiro de Tap Off Santa Marta y realizar conexión a S/E Rahue” Se menciona el Tapoff Santa Marta en vez del Tapoff Pichirrahue | Corregir descripción general de la obra propuesta N°6 | Se corrige lo solicitado en la tabla de resumen de proyectos.
Endesa | 167 |  | PARTE B1, 4.6. Asignación a Tramos Troncales. Pág. 203 | El consultor no menciona en la tabla el CER de Polpaico junto a su paño de conexión como equipo de compensación considerado en la asignación de tramos, pero si los considera en las planillas de cálculo. | Considerar el CER de Polpaico en la tabla de la página 203 o justificar su exclusión. | Fue una omisión, pero se incluye en la nueva vesión del informe 4 en la tabla de la página 203.
Endesa | 168 |  | PARTE C, 2.1. Simulación de la Operación del Sistema. Pág. 392 | PARTE C, 2.1. Simulación de la Operación del Sistema. Pág. 392 Se señala: “Horizonte de simulación: 10 años en SING y 10 años más 2 de relleno en el SIC.” Se debe justificar la elección de horizontes de evaluación distintos para el SIC y SING, pues se asume que ya al final del horizonte de evaluación estos estarían interconectados. | Justificar la decisión de considerar horizontes de evaluación para determinar el AIC distintos para el SIC y el SING | Es irrelevante para efectos de calculo del AIC para el perído 2015 y 2018, donde además los sistemas no se encuentran interconectados.
Endesa | 169 |  | PARTE C, 3. RESULTADOS AREA DE INFLUENCIA COMUN. Pág. 400 | Se descompone el tramo Charrúa-Temuco 1x220 kV, en dos tramos divididos por el Tapoff Laja (El Rosal) pero este tramo se secciona también en la nueva S/E Duqueco 220 kV, por lo que se debe justificar su omisión en el cálculo del AIC. | Justificar porque no se consideró el seccionamiento en Duqueco del Tramo Charrúa-Temuco para la determinación del AIC | La información entregada en los anexos para la modelación no consideraba la SE Duqueco 220 [kV].
Endesa | 170 |  | PARTE V, 5.2.2.4. OBRA NUEVA SUBESTACIÓN CERRO FORTUNA. Pág. 527. | Para la realización de la interconexión SIC-SING en S/E Cerro Fortuna se proponen una serie de obras en sistemas de transmisión que actualmente son clasificados como adicionales, por lo que sus propietarios no tienen la obligación de realizarlas. | Indicar se que proponen una serie de obras en sistemas de transmisión que actualmente tienen el carácter de adicional para poder realizar la interconexión en la nueva S/E Cerro Fortuna. | Se incluyó la nota en el informe, tanto en el resumen de resultados (Parte I) como en la tabla de recomendaciones (Capítulo 6, Parte IV).
Endesa | 171 |  | PARTE V, 2.2. Escenarios; Pág. 437, 445 y 453. figuras 1, 2 y 3. | La metodología de cálculo de costo marginal utilizada no da señales de tener un sistema adaptado (“Los costos marginales presentados en dichas figuras corresponden al promedio de cada sistema que resulta de valorizar todos los retiros y dividirlos por la energía anual correspondiente.”), por lo el consultor debe indicar los costos marginales en barras de referencia del SIC y del SING. | Indicar los costos marginales en barras de referencia del SIC y del SING. | Se incluyeron costos marginales de algunas barras de referencia del SIC y del SING en el informe.
Endesa | 172 |  | PARTE V, 3.3.3. Escenario Interconexión Andino. Pág. 451. | Respecto a la interconexión andina se indica lo siguiente como justificación de Polpaico como punto de conexión en Chile: “Se optó por incluir una conexión directa en S/E Polpaico, teniendo en cuenta que conectar en otros puntos más al norte como S/E Río Loa, S/E Nueva Cardones o S/E Nueva Pan de Azúcar implica ampliar el sistema de transmisión de 500 [kV] de forma similar a como ocurre en el caso propuesto, ya sea en corriente alterna o en corriente continua. Esto ocurre ya que los sistemas de 500 [kV] existentes en la fecha propuesta no serían suficientes para soportar las transferencias que se proponen en la interconexión con Perú.” El consultor debe justificar que el desarrollo de un sistema en HVDC resulta más eficiente que un sistema en HVAC en el territorio chileno, ya que se piensa en un sistema multiterminal el cual otorgaría menos flexibilidad a la conexión y modificación del sistema de transmisión norte. Por lo que se debe analizar un punto de conexión más al norte que Polpaico con la respectiva expansión en HVAC hacia el sur para justificar la conveniencia del sistema HVDC plateado. | Aanalizar un punto de conexión más al norte que Polpaico con la respectiva expansión en HVAC hacia el sur para evaluar la conveniencia del sistema HVDC planteado. | Se incluyeron dos sensibilidades para el caso Andino, respecto a el punto de conexión en los sistemas nacionales (Río Loa y Nueva Cardones). Los análisis respectivos se encuentran en el cuerpo del informe (capítulo 5, Parte IV)
Endesa | 173 |  | PARTE V, 6.2.2.2. PROPUESTA ALTERNATIVA LOS ALMENDROS, pág. 545 | Como sensibilidad se propone el proyecto Polpaico – Lo Aguirre – Alto Jahuel, como alternativa al proyecto Polpaico – Los Almendros – Alto Jahuel. Luego de analizar costos de operación y de inversión, el consultor concluye que resulta mejor la alternativa Polpaico – Lo Aguirre – Alto Jahuel. No obstante, condiciona que la decisión de cuál obra construir dependerá de las inversiones que en cada caso deberán realizarse en el sistema de subtransmisión, es por estos motivos que finalmente termina recomendado la obra Polpaico – Los Almendros – Alto Jahuel. Se observa que no deben condicionarse las obras que debe realizar el sistema troncal al desarrollo del sistema de subtransmisión, puesto que es este último el que debe seguir al desarrollo del troncal y no al revés. | Se solicita mantener a ambas alternativas de proyectos y que sea el CDEC y la CNE en su revisión anual quienes determinen cuál es la mejor solución una vez que se tengan más antecedentes. | El Consultor debe indicar en bases a sus análisis, cuál de las alternativas propuestas es la mejor para el desarrollo del sistema. En ese sentido, y de acuerdo a las razones que se exponen en el informe, el Consultor concluye que es preferible la alternativa de Los Almendros. No obstante, el CDEC y la CNE deberán confirmar esto en la revisión anual del estudio, con la información actualizada con la que cuenten.
E-CL | 174 |  | Parte V. 3. Antecedentes de escenarios de generación y demanda 3.3. Escenarios Páginas 436-458 | El informe expone que el escenario base de Interconexión corresponde a aquel contenido en el Plan de Obras definido en el Informe Técnico de Precios de Nudo del SIC de Octubre de 2013. A lo largo del punto 3.3 se describen y desarrollan otros escenarios de interconexión, modificando el plan de expansión de generación para el caso de la interconexión nacional e incorporando otro escenario de interconexión para el caso de una interconexión internacional. Sin embargo, el informe no realiza un análisis de sensibilidad respecto de la mejor fecha de entrada en operación para la interconexión nacional, en circunstancias que se considera como proyecto base de interconexión nacional el proyecto informado por la empresa TEN, el cual entrará en operación durante el año 2017. | Considerando lo estipulado en el literal b) Escenarios de Expansión, del numeral 6. de la parte III de las bases de licitación del estudio de transmisión troncal: “Analizar, los plazos de referencia para la entrada en operación de los proyectos con objeto de modificarlos en el horizonte de estudio de acuerdo a los objetivos económicos y restricciones técnicas establecidas para la elaboración de los planes de expansión conforme la definición que para estos planes se establece en las presentes Bases” Se solicita que el consultor lleve a cabo un análisis de sensibilidad respecto de la fecha en que la entrada en operación de la interconexión nacional conlleve un mayor beneficio económico. | Se realizó una sensibilidad respecto a la entrada en operación de la interconexión SIC-SING, adelantádola y atrasándola un año respecto al caso Base. Los análisis respectivos se encuentran en el cuerpo del informe (capítulo 5, Parte IV)
E-CL | 175 |  | Parte V. 4. Formulación de los planes de expansión por escenario 4.3. Proyectos de líneas y subestaciones propuestos por escenario Página 467 | En la tabla 49 se presentan los proyectos de transmisión propuestos para la interconexión SIC-SING. Se aprecia que la fecha aproximada de conexión al sistema se establece en julio del año 2021, lo cual contradice las bases de licitación del estudio de transmisión troncal, pues en el Anexo 8 de éstas, se establece que el Escenario Base estará conformado por el plan de obras del Informe Técnico de Precio de Nudo del SIC de octubre de 2013. En efecto, en dicho informe se sostiene que la interconexión SIC-SING entraría en operación en junio del año 2020 y no en el año 2021. | Se solicita corregir los análisis respecto de la interconexión SIC-SING, en lo que al caso base respecta (aparte del análisis de sensibilidad solicitado en el punto anterior), modificando su entrada en operación para junio del año 2020, y en base a estos resultados revisar las obras recomendadas para el cuatrienio 2015-2018, considerando la fecha límite de emisión del decreto de expansión de las obras incorporadas en la mencionada tabla 49 de la página 467. | La fecha de interconexión se sensibilizó atrasando y adelantando un año la entrada en operación. Los análisis se incluyeron en el cuerpo del informe (capítulo 5, Parte IV)
E-CL | 176 |  | Parte V. 6. Evaluación económica y Análisis de alternativas de los escenarios de expansión 6.2.2 Resultados de los escenarios analizados Página 543 | En la tabla 80 se compara el costo de inversión, operación y falla del escenario “Base Con Interconexión” (65.681 MMUS$) que considera utilizar TEN como la interconexión, con el escenario llamado “Base – Sin CTM3 en SIC en 2017 Con Interconexión” (66.668 MMUS$) que considera la construcción de una línea de transmisión distinta la de TEN (manteniendo a ésta como línea radial sin CTM3). De dicha comparación, se concluye que la mejor alternativa es la primera, es decir, realizar la interconexión a través de la línea TEN. En efecto se aprecian ahorros de 987MMUS$. | En atención a lo anterior, se solicita se corrijan las conclusiones señaladas en la página 543, sustituyendo el párrafo: “Por otra parte, si se interconectan ambos sistemas, mediante una línea de transmisión entre la S/E Cerro Fortuna y la S/E Nueva Cardones distinta a la de TEN, sin incluir el proyecto de TEN de conectar la central CTM3 en 2017 al SIC, el beneficio aumenta. Finalmente, se observa un beneficio de conectar la central CTM3 al SIC, al comparar los casos Base Con Interconexión y Sin Interconexión”. Por: “Por otra parte, si se interconectan ambos sistemas, la mejor alternativa es utilizar la línea TEN pues presenta un beneficio de 987 MMUS$ en comparación a la construcción de una línea distinta a la de TEN.” | Se revisó y corrigió lo indicado (Capítulo 5, Parte IV)
Santa Marta | 177 |  | 1.2. OBRAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NTSYCS Página 30 8.4. OBRAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NTSYCS Página 596 | Las obras propuestas por el consultor para dar cumplimiento a la NTSyCS, señala el retiro del Tap Off Santa Marta y realizar la conexión a la sub estación Chena, a través de una obra nueva en el que se indica como responsable a Santa Marta. Consorcio Santa Marta se opone a esta obra, ya que esta solución es inviable económica y técnicamente. Desde el punto de vista constructivo es inviable, ya que implicaría la intervención de una gran cantidad de terrenos privados. Por otro lado, para Santa Marta sería inviable económicamente realizar cualquier modificación a su cargo, a las instalaciones existentes, dado el tamaño de nuestra central ERNC en el sistema. | De acuerdo al artículo 10-18 de la NTCyCS, señala que con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, será la DPD quien analizará y propondrá a la comisión, en conformidad a la revisión anual del Plan de Expansión de la Transmisión Troncal, la normalización de aquellas conexiones en derivación existentes para cumplir con las nuevas exigencias, por lo que debiera ser analizada la posibilidad de mantener la Tap off Santa Marta en servicio, dada la demostrada robustez y estabilidad en su operación y el nulo impacto en el sistema Troncal de Conexión. No es del todo claro que la conexión a la sub estación Chena sea la solución óptima, en lugar de alguna otra solución, la que no debería ser financiada por responsabilidad de Santa Marta. En cualquier circunstancia, cualquier modificación a la Tap Off, debiera ser una obra licitada a cargo del STT. El análisis que la situación merece, debe ser estudiado en conjunto con Consorcio Santa Marta. | Se incluye lo solicitado en el Anexo IX.1 capítulo IX.1.3.D.
Comité | 178 |  |  | Perfeccionar de los documentos de respuestas a las observaciones así como las partes correspondientes en el Informe N°4 y sus Anexos en concordancia con las exposiciones realizadas por el Consultor al Comité así como con las respuestas realizadas a las observaciones. Explicitar en el Informe N°4 que tanto la definición de las Instalaciones Troncales como las Definición del Área de Influencia Común ser realizaron con la topología disponible al momento de la elaboración del Informe N°1, topología que se modificó con posterioridad y lo que podría significar una modificación de las clasificaciones y definiciones que realice la CNE en su Informe. Revisar la organización del Informe y los Anexos presentados con el objeto de modificarlos de forma de concatenar ideas y presentar los numerosos análisis realizados de manera sistemática y clara. Incorporar en el Informe N° 4 todas las tablas de los límites operacionales de acierdo a lo expuesto en la presntación al Comité. | Se deben realizar las correcciones necesarias, tanto en la versión definitiva del Informe N° 4 como en sus anexos y los documentos de respuestas de las observaciones planteadas tanto por los participantes, los usuarios e instituciones interesadas y el Comité. | Se revisó y corrigió lo indicado.
Comité | 179 |  | PARTE I Parte I; Sección 2.1; páginas 15 y 16 | No existe una justificación o explicación de los cambios obsrevados en las distintas versiones de los informes relativo a la valorización de las instalaciones, tanto en su componente de Inversión como de los costos de operación mantenimiento y administración. | Se solicita que se desarrolle un explicación de los motivos principales de los cambios de la valorización de las instalaciones entre las versiones anteriores y definitivas de los contenidos del Informe N°2 que tambien están contenidos en el fnforme N°4. Dicha explicacion al menos tiene que contener los principales items que explican la variación y el peso de cada uno de ellos en la valorización final. | Se exponen a continuación las diferencias entre versiones de informes: Las variaciones del VI se deben principalmente a que la versión del 12 de noviembre no se contaba con información completa del inventario de instalaciones, valores de servidumbres de líneas y costos de algunos terrenos, el inventario del sistema de telecomunicaciones, que fueron incorpordas en la versión del 23 de diciembre. También un efecto importante fue el ajuste de los precios unitarios de equipos y materiales y mano de obra y equipos. Las variaciones en el COMA se deben principalmente a ajustes de precios e incorporaciones de rubros faltantes en la versión del 12 de noviembre de 2014. Respecto a los propietarios las diferencias se deben a que en la versión del 12 de noviembre no se contaba con información precisa y se tomó como base la información de los unifilares CDEC-SIC y CDEC -SING que se encontraban desactualizados, con lo cual con las obcervaciones por parte de las empresas e información de CNE se realizaron correcciones que fueron incorpordas en la versión del 23 de diciembre. El principal efecto se debe al ajuste de los precios unitarios de equipos y materiales y mano de obra y equipos. Cambios en el COMA: Remuneraciones del personal: Disminución del COMA debido básicamente a: -Utilización del percentil 50% de remuneraciones de la encuesta PWC en lugar del percentil 75% para posiciones gerenciales, jefaturas y cargos técnicos (disminuyen las remuneraciones). -Nuevas Áreas del organigrama: comité de auditoría, protecciones (dependiente del Departamento de Soporte Técnico), comercial (deja de depender de gerencia de operaciones y pasa a ser una gerencia), separación de la jefatura Sistemas Eléctricos y Control Operación en Jefatura de Sistemas Eléctricos y Jefatura de Control de la Operación (incrementa las remuneraciones). -Mayor cantidad de cargos en estructura de EM (de 191 a 209) (incrementa las remuneraciones). -Homologación de cargos: se utilizó la homologación de cargos aprobada en ETT 2010 (disminuye las remuneraciones). Costos de Actividades de Administración: Aumento del COMA como consecuencia básicamente de: ajuste de % de asignación troncal en presupuesto CDEC-SIC y mayores costo de seguros (en función del mayor VI). Costos O&M Brigadas: Aumento del COMA como consecuencia básicamente de: -Ajustes de parámetros de las tareas de O&M realizadas por las brigadas luego del análisis de la información enviada por las empresas. -Ajustes de tiempos de traslados en tareas de brigadas de O&M en SSEE luego del análisis de información enviada por las empresas. -Aumento general del costo de O&M brigadas debido a la incorporación de instalaciones en el VI. Costos extras de O&M: Aumento del COMA como consecuencia básicamente de: -Incorporación de Software de O&M luego del análisis de la información enviada por las empresas (para inspecciones visuales, de protecciones entre otros). -Incorporación de rubros necesarios para la Operación y Mantenimiento del Sistema Troncal (Inspección mediante UAV, Consultorías especiales a la operación, peritajes por entes externos entre otros). -Ajuste en equipos especiales de mantenimiento luego del análisis de la información enviada por las empresas.
Comité | 180 |  | PARTE I Parte I; Sección 2.1; páginas 15 y 16 | Según lo informado por BHP Billiton (el titular del proyecto), al año 2016 se lleva a cabo el seccionamiento de la línea 2x220 kV Atacama - Domeyko en S/E O'Higgins. A partir de esa fecha, la nueva línea 2x220 kV O'Higgins-Domeyko operará en paralelo a la actual línea 1x220 kV O'higgins-Palestina-Domeyko. La calificación troncal de instalaciones del SING no se refiere a esta situación, ni a la calificación de las instalaciones una vez seccionada la línea en comento. | Incluir la línea 1x220 kV O'Higgins-Palestina-Domeyko dentro del listado de instalaciones pertenecientes al sistema troncal, a partir de la fecha de seccionamiento de la línea troncal 2x220 kV Atacama-Domeyko en S/E O'Higgins. | La línea O'Higgins - Palestina - Domeyko no califica como troncal ya que a la fecha de realización de la calificación la S/E O'Higgins no se encontraba declarada en construcción, como se indica en el capítulo 1 de la Parte I del Informe.
Comité | 181 |  | Parte I; Sección 6.2; página 35 | Para la normalización del Tap Off Antucoya (N° 44 de la tabla), se propone su conexión a la S/E Sierra Gorda. Al año 2017 debería contarse con la S/E Miraje (seccionamiento de línea 2x220 kV Atacama-Encuentro), por lo tanto el análisis de las alternativas de conexión debe considerar esta alternativa como válida para la normalización. | Se solicita analizar esta alternativa de solución (debido a la distancia física que existe entre el Tap Off Antucoya y la S/E Sierra Gorda). | Se considera la observación y se incluye en el Anexo IX.1, capítulo IX.1.3.B.
Comité | 182 |  | Parte I; Sección 6.2; página 37 | El informe 4 propone la ampliación de la barra de S/E Crucero. De acuerdo con la evaluación del CDEC-SING, no es recomendable efectuar labores de adecuación ni aumentos de capacidad en S/E Crucero. Al respecto, la DP del CDEC-SING ha efectuado una recomendación de modificación topológica tendiente a disminuir la cantidad de paños por sección de barra de S/E Crucero, en el contexto de la revisión anual de la expansión del sistema troncal del SING, de octubre de 2014. | Se solicita analizar la propuesta de modificación topológica planteada por la DP del CDEC-SING, tendiente a disminuir la cantidad de paños por sección de barra de S/E Crucero. | Se analiza la propuesta y se incluye en el Anexo IX.2, capítulo IX.2.3.A.
Comité | 183 |  | Parte II; Parte C; Sección 3.2; página 401 | En la definición del AIC del sistema troncal del SING, se observa que en la zona de Minera Escondida el AIC no abarca el 100% de las instalaciones. Lo anterior se prevé que traerá problemas prácticos en la determinación de pagos por uso de las líneas Nueva Zaldívar-Escondida y Escondida-Domeyko, para las cuales no es clara la dirección de flujos "desde o hacia" el AIC. | Se solicita revisar nuevamente la clasificación de dichas instalaciones. | En las bases del estudio (Parte II, Numeral 5) se especifican los criterios que deben cumplir las instalaciones troncales que serán clasificadas como Área de Influencia Común. Dichos criterios, que hacen referencia al Artículo 102° de la Ley, fueron utilizados para definir el AIC, pero no se hace referencia en ningún caso a dificultades para establecer los pagos por parte de los coordinados como criterio para incluir o no ciertas instalaciones en dicha definición. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, la incorporación de demandas y generadores virtuales en las barras pertenecientes al área de influencia común, en forma similar al procedimiento aplicado en subtransmisión, para la definición del sentido de los flujos permite resolver los cálculos de pago sin ambigüedad alguna.
Comité | 184 |  | Parte II; Parte C; Sección 3.8; página 418 | La matriz para la determinación del AIC del SING parece incompleta, pues faltan barras troncales como por ejemplo: Encuentro, Laberinto, El Cobre, Atacama, Nueva Zaldívar. | Se solicita revisar y si corresponde, completar el análisis con las restantes barras del sistema troncal del SING. | Los extremos que no fueron considerados al definir la Matriz de Densidad de Utilización, no cumplen con los criterios del 75% de la demanda y/o 75% de la generación, por ello no aparecen en dicha matriz. Sin embargo, todos los extremos fueron considerados al determinar los criterios de demanda y generación.
Comité | 185 |  | Parte V; Sección 3.3.1; página 427 | En esta página se indica que la distribución de la demanda por barras del sistema de transmisión se encuentra en Anexo. Al revisar los datos de salida del modelo OSE2000 (archivo "BarSisDemEta.csv" dentro de archivo "anexo_parte_I.rar"), se observa que la demanda del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 está conectada en la barra Quebrada Blanca 220 kV, no obstante el titular del Proyecto ha informado a este CDEC que se conectará en la S/E Lagunas 220 kV. | "Se solicita corregir la modelación y analizar los efectos que esto trae en: - Calificación de obras troncales. - Plan de expansión del sistema troncal. - Determinación del Area de Influencia Común del SING." | La demanda considerada en el Informe 3 corresponde a aquella informada por la CNE en los anexos del estudio, y fue tomada como tal, tanto para el nivel de demanda informado como para la distribución por barra. En dicho anexo se indicaba que el proyecto Quebrada Blanca está conectado en la barra Quebrada Blanca 220 [kV]. Sin embargo, se sensibilizó el crecimiento del consumo en el Anexo XII de la parte IV del Informe (versión digital) para definir el plan de expansión.
Comité | 186 |  | Parte V; Sección 3.3.3; página 451 | Escenario de Interconexión Andino considera que línea de transmisión llega a la S/E Polpaico en el SIC. | Se solicita realizar una sensibilidad conectando este proyecto en la nueva S/E Crucero-Encuentro del SING. | Se incluyeron dos sensibilidades para el caso Andino, respecto a el punto de conexión en los sistemas nacionales (Río Loa y Nueva Cardones). Los análisis respectivos se encuentran en el cuerpo del informe (capítulo 5, Parte IV)
Comité | 187 |  | Parte V; Sección 3.2; página 461, tabla 42 | "Se indica la realización de contingencias en líneas del SING que no existen: - Capricornio-El Cobre. - Angamos-Encuentro. - O'Higgins-Laberinto." | Se solicita revisar y si corresponde, corregir la modelación. | Las contingencias se realizan sobre líneas existentes y futuras que entran en operación, de acuerdo a cada escenario propuesto. Lo indicado se explicó en detalle en el informe (capítulo 3 de la Parte IV)
Comité | 188 |  | Parte V; Sección 4.2; página 460 | En la definición de los puntos de conexión de la interconexión SING-SIC, no se considera la S/E Kapatur (Enlace). | Se solicita analizar los efectos de la interconexión llegando a la S/E Kapatur (Enlace). | Se incluyó un análisis de la interconexión llegando a la subestación Enlace (capítulo 5 de la parte IV)
Comité | 189 |  | Parte V; Sección 4.3.1.2; página 467 | Se solicita revisar la fecha de ingreso de la obra Tarapacá-Lagunas 220 kV. De acuerdo con análisis efectuados por el CDEC-SING, esta obra es necesaria el año 2018-2019, debido al ingreso de demanda en la zona costera (cerca de S/E Tarapacá), asociada con el proyecto Quebrada Blanca Fase II y a los crecimientos de los consumos regulados. | Se solicita modelar correctamente la demanda del proyecto Quebrada Blanca Fase II y revisar la fecha de puesta en servicio de la nueva línea Tarapacá-Lagunas. | La demanda considerada en el Informe 3 corresponde a aquella informada por la CNE en los anexos del estudio, y fue tomada como tal, tanto para el nivel de demanda informado como para la distribución por barra. En dicho anexo se indicaba que el proyecto Quebrada Blanca está conectado en la barra Quebrada Blanca 220 [kV]. Sin embargo, se sensibilizó el crecimiento del consumo en el Anexo XII de la parte IV del Informe (versión digital) para definir el plan de expansión.
Comité | 190 |  | Parte V; Sección 4.3.3; página 471 | Interconexión Andina | Se solicita determinar los efectos de una interconexión con Perú, con punto de llegada en la S/E Nueva Crucero-Encuentro del SING. | Se incluyeron dos sensibilidades para el caso Andino, respecto a el punto de conexión en los sistemas nacionales (Río Loa y Nueva Cardones). Los análisis respectivos se encuentran en el cuerpo del informe (capítulo 5, Parte IV)
Comité | 191 |  | Modelo Global | Al correr el modelo aún aparecen alertas de archivos faltantes. Por ejemplo: El archivo Listado de proyectos a valorizar SIGLA_VI_COMA.xlsx requiere del archivo VI_componentes_SSEE_V1_test(7).xlsx el cual no fue recibido. Una situación similar ocurre con el archivo VI_Componentes_SSEE_Ampliaciones.xlsx., que a simple vista pareciera ser igual al archivo “VI_Componentes_SSEE.xls” pero con algunas diferencias. En el informe este archivo no está mencionado como parte del modelo. | Se solicita al Consultor poner a disposición todos los archivos utilizados por el modelo y necesarios para que todos los resultados sean completamente reproducibles. Además se solicita explicar la función de cada uno de los archivos que componen el modelo, en particular el archivo VI_Componentes_SSEE_Ampliaciones.xlsx. En caso que la planilla o archivo no cumpla ninguna función se solicita no incluirla en el modelo. Además se solicita que en el nuevo informe N°4 las planillas muestren los valores actualizados desde todos los archivos vinculados. | Esos archivos nunca formaron parte del modelo de valorización para el informe 2 y la referencias a los mismos fueron eliminados en la última versión enviada.
Comité | 192 |  | Archivo: VI_Componentes_Lineas.xls Hoja: VI_Lineas Columna AH | La Línea L-20b se llama Charrúa - Hualpén 220 kV y no Concepción - Hualpén. | Se solicita corregir nomenclatura donde corresponda. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
Comité | 193 |  | Metodología de Valorización de las Labores de Ampliación. Páginas 218 a 221 | En el Informe N°1 aprobado por el Comité, la metodología propuesta por el Consultor para determinar el valor de las Labores de Ampliación fue redefinida en el Informe N° 4 sin explicar las razones que respalden dicho cambio de criterio | Se solicita justificar el cambio de metodología empleada en el Informe N° 4 para el cálculo de las Labores de Ampliación respecto de la metodología planteada por el Consultor en el Informe N°1, la que ya había sido aprobada por el Comité sin observaciones. | El cambio de metodología se debió a que los valores informados por la empresas relacionados con los costos asociados a las labores de ampliación no garantizaban ser eficientes como lo solicitaban las Bases. Esto fue detectado al momento de anlizar los valores a ser incluidos en el informe 2. Las Bases Técnicas consideran el VI de labores de ampliación y las regulan en cuanto a su identificación, ejecución y valoración. Estos costos incluyen los costos asociados a labores de desmontaje, a faenas en instalaciones energizadas, costos por construcción de variantes provisorias, etc. En cuanto a su ejecución los recursos utilizados en estas labores deben ser los mínimos necesarios para construir la obra de ampliación, en cumplimiento de las disposiciones de seguridad y calidad de servicio, así como del resto de la normativa vigente. Con ello se agrega un elemento de eficiencia a la realización de las Labores de Ampliación. Teniendo en cuenta esto se realizó el cálculo del costo de las labores de ampliación según se indica en el informe 2 y 4.
Comité | 194 |  | 3. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda 3.3. Escenarios 3.3.1 Escenario Interconexión Base Página 436 | No se considera como escenario alternativo la interconexión HVDC propuesta por la CNE en el Informe Técnico de Precios de Nudos. Según el Anexo 8 de las bases del Estudio se especifica que: “El consultor deberá considerar como escenario de expansión base, el plan de obras contenido en el “Informe Técnico Definitivo Proceso Tarifario de Precios de Nudo de corto plazo” que emita la CNE, vigente al momento de la dictación de las Bases Definitivas del Estudio, post eventual intervención del Panel de Expertos.” En dicho Informe se recomienda la “Nueva Línea Interconexión SIC-SING HVDC 500kV de 1500 MVA” | Se solicita considerar y evaluar en uno de los escenarios el proyecto “Nueva Línea Interconexión SIC-SING HVDC 500kV de 1500 MVA” | En términos operacionales, no existen diferencias entre considerar una línea HVAC y HVDC, debido a que en este caso no existe una línea en paralelo que puediera modificar los flujos por el tramo. Por lo tanto se incorporó un análisis comparativo de las inversiones, el cual se integró Anexo V de la parte IV del informe. Además, se incorporó un análisis comparativo en el Anexo IX.3 Capítulo IX.3.7.
Comité | 195 |  | 3. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda 3.3. Escenarios 3.3.1 Escenario Interconexión Base Página 436-443 | El consultor expone en el informe los costos marginales promedio del sistema y los ingresos tarifarios totales, para cada escenario de generación modelado. Sin embargo, no se presentan los costos marginales mensuales de energía por barra, los costos totales de operación ni los ingresos tarifarios por tramo. Para completar el informe sería importante contar con los valores resultantes para las variables económicas. En el capítulo IV de las Bases del Estudio, en el punto 2. Presentación de Resultados Parte III, Planes de Expansión, se indica: “… Para cada plan de expansión se presentarán los valores resultantes para las variables económicas, esto es, costos marginales mensuales de energía por barra, costos totales de operación mensuales, ingresos tarifarios mensuales esperados por tramo…” | Se solicita explicitar en el Informe los resultados obtenidos para los costos marginales mensuales de energía por barra, los costos totales de operación ni los ingresos tarifarios por tramo | La información requerida se encuentra en el Anexo III - Salidas Ose2000 de la parte IV, en la planillas LinRes, LinIT y BarCMg de cada escenario. No se incluye en el documento principal dado que la cantidad de información es excesiva para ser impresa.
Comité | 196 |  | 4. Formulación de los Planes de Expansión por Escenario 4.1 Generalidades Página 459 | En la página 459 del informe se presenta un listado de los tramos troncales en donde se estudiarán normalizaciones de tap-off y seccionamiento indicando que se “especifican en el capítulo 7 de este informe”. No obstante en dicho capítulo no se encuentran las especificaciones mencionadas, sino que éstas se encuentran en el Anexo IX. | Se solicita corregir el párrafo de la página 459, el cual señala: “… Además, se incorporan las normalizaciones de tap-off y seccionamientos de tramos troncales que se especifican en el capítulo 7 de este informe, conforme a la última revisión de la NTSyCS”. modificándolo por lo siguiente: “… Además, se incorporan las normalizaciones de tap-off y seccionamientos de tramos troncales que se especifican en el Anexo IX, conforme a la última revisión de la NTSyCS.” | Se corrige el párrafo indicado
Comité | 197 |  | 4. Formulación de los Planes de Expansión por Escenario 4.2 Análisis de Contingencias en el SING Páginas 461-463 | Entre las páginas 461 y 463 se indican las obras requeridas en el SING para cada escenario de interconexión, sin embargo, los proyectos mencionados no coinciden con las inversiones desglosadas en las tablas del Anexo X “Obras de transmisión en el SING por punto de interconexión”. | Se solicita aclarar y/o corregir los proyectos requeridos en el SING por escenarios de interconexión de acuerdo a lo indicado en el Anexo X. En el caso se las obras requeridas por escenario de interconexión, indicadas en las páginas 461-463, sean adicionales a las señaladas en las tablas del Anexo X, se solicita incluir estas obras en las tablas de dicho Anexo, indicando su VI y fecha de puesta en servicio. | Se incluyó la valorización de dichas obras en el informe (capítulo 3.4 de la parte IV del informe)
Comité | 198 |  | 4.4 Flujos por Tramos Troncales Páginas 511 y 515 | Se consideran desconexiones futuras en los tramos Temuco – Tap Laja y Pichirropulli – Rahue para evitar congestiones. Las desconexiones de líneas corresponden a medidas operacionales que se podrían tomar en caso de emergencia si se presentan problemas en la operación real del sistema. Es responsabilidad del consultor identificar posibles congestiones o riesgos sobre la seguridad y calidad de servicio y definir las inversiones necesarias para solucionar las limitaciones de los tramos troncales existentes. | Se solicita definir las obras de ampliación necesarias para la expansión del sistema de transmisión troncal, en los tramos identificados. | El Consultor sobre la base de optimizar la planificación de las inversiones troncales del sistema, recomienda que estas líneas deben ser operadas abiertas a partir de la fecha indicada en cada caso.
Comité | 199 |  | Anexo IX.3 Verificación de cumplimiento de la NTSyCS – Estudios Eléctricos Páginas 69-93 | Presentación de Resultados de Análisis de Cortocircuitos: Los resultados presentados para el análisis de cortocircuitos se presentan para los años 2014 y 2018 para todas las Subestaciones del Sistema Troncal del SIC y SING, para todos los tipos de cortocircuitos (monofásico a tierra, bifásico a tierra, bifásico y trifásico), para todas las fases, en un formato que no permite obtener las conclusiones en forma sencilla y rápida. Falta incorporar una tabla resumen de los resultados. | Se solicita al consultor incorporar una tabla resumen de los resultados de niveles de cortocircuito más exigentes, así como el análisis correspondiente. | Se incluye lo solicitado en el capitulo VII de la parte IV del Informe
Comité | 200 |  | Anexo X Obras de Transmisión en el SING por punto de Interconexión. | En este anexo se hace una valorización de distintas alternativas de interconexión SIC-SING. No se menciona el tipo de tecnología de cada línea de interconexión (HVDC o HVAC), pero se infiere por la unidad utilizada para caracterizar su capacidad (MVA) que es HVAC Además, no se incluye un análisis comparativo de beneficios entre las tecnologías HVDC – HVAC que permita decidir cuál utilizar en la línea de interconexión SIC-SING. | Se solicita indicar los criterios utilizados para la selección de la tecnología de la línea de interconexión y presentar el análisis comparativo al seleccionar la tecnología más apropiada. | El detalle solicitado se incorporó al cuerpo del informe y en los anexos V y IX de la parte IV, en su versión digital
Comité | 201 |  | 2. Proyectos de Transmisión en Ejecución y Propuestos Pág.423 | No se hace mención en el Informe a las modificaciones que realizará Minera Escondida a su sistema de transmisión y que de acuerdo a los resultados entregados, si se simularon para realizar los análisis. Cómo mínimo se debe incluir las siguientes instalaciones: - Nueva S/E Kapatur - Seccionamiento línea Atacama – Domeyko en S/E Ohiggins - Nueva línea kapatur – Ohiggins - Nueva línea Domeyko – OGP1 | Con objeto de transparentar los resultados obtenidos se debe Incluir en el Informe un cuadro con las modificaciones y nuevas instalaciones que Minera Escondida se encuentra desarrollando en su sistema de transmisión, con la fecha estimada en que entrarán en servicio. Asimismo, se debe hacer mención que estas adecuaciones no fueron consideradas de similar forma para realizar la calificación de instalaciones. | Se corrigió lo indicado en el capítulo 1 de la Parte I del informe.
Comité | 202 |  | 5. Definición del AIC AIC SING Pág..25 | En el cuadro de la página 25 se incluyen más instalaciones que las calificadas como pertenecientes al AIC del SING según lo señalado en la página 321 del Informe 2 Final | Se debe corregir de acuerdo a lo informado en el Informe 2. | Se corrigió la tabla en el informe (capítulo 3 de la parte I del informe)
Comité | 203 |  |  | No se calcularon los límites de operación del sistema de transmisión para todo el horizonte de estudio. Si bien se mencionan los criterios utilizados, no existe una presentación cuantitativa de los límites calculados para cada tramo del sistema troncal. En el Anexo VIII se calculan los límites de operación sólo de algunos tramos, y tampoco se extiende el cálculo para todo el horizonte de estudio. De acuerdo a lo establecido en las Bases del Estudio, dentro de las actividades específicas, el consultor debe: “Determinar los límites de operación de las instalaciones del sistema de transmisión troncal para todo el horizonte de estudio, basado en los criterios del CDEC correspondiente para determinar las restricciones a aplicar en el sistema de transmisión respectivo, considerando la interacción con las demás instalaciones de transmisión” (página 32). | Se solicita la incorporación de los límites de operación de los sistemas SIC y SING para todo el horizonte de estudio. | Se incluye lo solicitado en el capitulo IV del Informe. Adicionalmente se incluye una tabla dinamica en el Anexo VIII
Comité | 204 |  | 6.2.1.10 Escenario Sin Realizar el Proyecto La Loma Pág. 537 | El proyecto La Loma no está descrito en el Informe, por lo cual no se entiende el escenario plantado. | Incluir descripción del Proyecto La Loma | Se incorporó al informe (capítulo 3.4.2 de la parte IV del documento)
Comité | 205 |  | 8.5. Indicadores de Calidad de Servicio | El consultor señala: “ En relación a los Índices de Continuidad FMIK y TMIK, se ha encontrado que la existencia de redundancia en casi todos los tramos del Sistema de Transmisión, y en los puntos de alimentación desde el Sistema de Transmisión a redes de subtransmisión, hacen poco probable la ocurrencia de fallas que conduzcan a pérdidas de carga en los nodos, y por tanto no resulta relevante su cálculo a la luz de los índices tolerados en las normas. “ En el Anexo 6 de las Bases Técnicas se señala: “ Determinar los índices de continuidad FMIK y TTIK asociados a la expansión resultante del Estudio y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la NTSyCS. " | Se debe dar explicación de como se aborda el análisis del cumplimiento de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio en el desarrollo del estudio. | Se incluye el cálculo de los indices de calidad de suministro en el Anexo IX.3, Capitulo IX.3.9, páginas 387 en adelante
Comité | 206 |  | Observaciones generales | La numeración de los anexos no coincide con la numeración del informe, por ejemplo, los anexos denominados como Anexo Parte IV corresponden a los de la Parte V del informe. - A nivel de índice del informe 4 se estima que falta un índice de todos los anexos, ya que para encontrarlos se debe ir al texto de cada parte en particular. | El informe 4 debiera quedar con forma de un informe y no como el pegado de 3 informe. | Se corrigió lo indicado.
Comité | 207 |  | Parte I RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO Pág. 27 | En el párrafo posterior a las tablas que se presentan en esta página se hace referencia a un punto 5.2.2.5 del informe. Este punto no existe en el Informe N°4 | Corregir | Se corrigió lo indicado.
Comité | 208 |  | PARTE B1: DETERMINACIÓN DEL VI Pág 111 y 113 | En el primer párrafo del punto 1. Patio 220 kV y punto 2 Patio 500 kV Se hace referencia a la SE Charrúa en circunstancias que debiera decir SE Alto Jahuel. | Corregir | Se corrigió en el informe.
Comité | 209 |  | PARTE V INFORME 3 PLANES DE EXPANSIÓN DEL SIC 5.2 PROSPECTOS DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN 5.2.1.5 Pág. 522 | En la descripción del proyecto NUEVA OBRA 2X220 KV MAITENCILLO-PUNTA COLORADA-NUEVA PAN DE AZÚCAR-DON GOYO-LA CEBADA-LAS PALMAS-LOS VILOS NOGALES 700 MVA se señala que se trata de una nueva línea de 220 kv paralela a la existente. Esta información es consistente con lo señalado por el consultor en reunión con el Comité del ETT. Sin embargo, en la tabla de la página 26 del informe Obras a Ejecutar en el cuatrienio 2015-2018 se señala qu se trata de un cambio de conductor de la línea existente de responsabilidad de Transelec. | Aclarar de que proyecto se trata y corregir el informe de manera qué exista consistencia. | Para el tramo en cuestión, el Consultor evalúa dos alternativas: una correspondiente al tendido de una nueva línea, en paralelo a la existente de 700 [MVA]; y otra que considera el cambio de conductor de la línea existente. De acuerdo a la evaluación económica y ambiental, la alternativa escogida es la segunda.
Comité | 210 |  | Observaciones generales | En el Informe y anexos existen varias tablas cuyos títulos no corresponden al contenido de la tabla. Por ejemplo se está hablando de la SE Alto Jahuel, pero el titulo de la tabla hace referencia a la SE Charrúa | Revisar exhaustivamente el informe y sus anexos de manera que exista consistencia en los títulos de las tablas con el contenido de las mismas. | Se revisó y corrigió lo indicado.
Colbún | 211 |  | INDICE | Los números de página del índice no cuadran los números de página del informe. | Corregir | Se corrigió lo indicado.
Colbún | 212 |  | PARTE I RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 5.1 Resultados Área de Influencia Común Pág. 25 | En la fila 13 de la tabla aparece el tramo Polpaico 220 > Los Maquis 220 como perteneciente al AIC. Se solicita aclarar si se trata de ambos circuitos de esa línea o de sólo uno. En nuestra opinión dado que en SE El Llano no hay inyecciones, el circuito Polpaico-El Llano-Los Maquis debiera estar incluido en el AIC. | Aclarar. | Ambos circuitos pertenencen al AIC. Lo indicado se incluyó en el informe (Parte III del Informe y tabla resumen de resultados en la Parte I Capítulo 4).
Colbún | 213 |  | PARTE I RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO Pág. 27 | En el párrafo posterior a las tablas que se presentan en esta página se hace referencia a un punto 5.2.2.5 del informe. Este punto no existe en el Informe N°4 | Corregir | Se corrigió lo indicado.
Colbún | 214 |  | PARTE I RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO Pág. 30, 31,32 | En la fila 3, 16 y 17 de la tabla se hace referencia a que el responsable de la ampliación indicada es Obras y Desarrollo S.A. (Colbún). Reiteramos que Obras y desarrollo S.A. ya no existe ya que fue absorbida por Colbún en diciembre de 2012. En consecuencia el responsable de dichas ampliaciones debiera ser Colbún. | Dejar como responsable de la ampliación a Colbún. | Se corrigió lo indicado.
Colbún | 215 |  | PARTE I RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO Pág. 32 | En la fila 25 de la tabla se indica que a la SE Maipo se le debe agregar barra de transferencia y que el responsable de la ampliación es Chilectra. La S/E Maipo es de propiedad de Colbún Transmisión y por lo tanto debiera ser esta última la responsable de la ampliación indicada. | Cambiar el responsable de la ampliación de la SE Maipo de Chilectra a Colbún Transmisión. | Se corrigió lo indicado.
Colbún | 216 |  | PARTE II INFORME 1 METODOLOGÍA, CRITERIOS PARTICULARES E ITEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CALCULO DEL VATT Pág. 41 | En la tabla de apertura de VI, AVI, COMA y VATT total de Obra Existente aparece un monto asignado a Colbún. Al respecto señalamos que todas las obras troncales existentes pertenecen a Colbún Transmisión. Estás son el tramo Colbún-Candelaria Maipo-alto Jahuel y tramo Colbún-Ancoa y todas las instalaciones asociadas a este tramo pertenecen a Colbún Transmisión y ninguna a Colbún. | Corregir tabla Obra Existente asignando los montos asignados a Colbún asignándolos a Colbún Transmisión. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
Colbún | 217 |  | PARTE II INFORME 1 METODOLOGÍA, CRITERIOS PARTICULARES E ITEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CALCULO DEL VATT Pág. 41 | En la tabla de apertura de VI, AVI, COMA y VATT total de Obra Nueva aparece un monto asignado a Colbún Transmisión. Al respecto señalamos que todas las obras troncales nuevas pertenecen a Colbún. Estás son el tramo expreso Polpaico – Los Maquis y el tramo El Llano-Los Maquis y los paños de línea de S/E Mulchén. Ninguna de las instalaciones asociadas a estos tramos pertenece a Colbún Transmisión. | Corregir tabla Obra Nueva asignando los montos asignados a Colbún Transmisión asignándolos a Colbún. | Se ajustó en nueva versión del modelo.
Colbún | 218 |  | PARTE B1: DETERMINACIÓN DEL VI Pág. 111 y 113 | En el primer párrafo del punto 1. Patio 220 kV y punto 2 Patio 500 kV Se hace referencia a la SE Charrúa en circunstancias que debiera decir SE Alto Jahuel. | Corregir | Se corrigió en el informe.
Colbún | 219 |  | PARTE B1: DETERMINACIÓN DEL VI Pág. 199 | En los tramos TSIC30 a TSIC36 de la tabla de asignación de VI, correspondiente al tramo Colbún-Candelaria-Maipo-Alto Jahuel y Colbún-Ancoa, aparece VI asignado a Colbún. Ello es un error ya que todas las instalaciones asociadas a estos tramos pertenecen a Colbún Transmisión. Al revisar las planillas se aprecia que las instalaciones comunes de patio e instalaciones comunes de subestación en Colbún, Candelaria y Maipo de dichos tramos tienen definido como propietario a Colbún. Las tres subestaciones pertenecen a Colbún Transmisión y por lo tanto, la asignación de estos conceptos y sus respectivos montos debieran estar asignados a Colbún Transmisión. | En los tramos señalados corregir asignación de valores a Colbún de instalaciones comunes de patio y subestación asignándolos a Colbún Transmisión. | Se corrigió en el modelo
Colbún | 220 |  | PARTE B2: DETERMINACIÓN DEL COMA Pág. 365 | En los tramos TSIC30 a TSIC36 de la tabla de asignación de COMA, correspondiente al tramo Colbún-Candelaria-Maipo-Alto Jahuel y Colbún-Ancoa, aparece COMA asignado a Colbún. Ello no corresponde, ya que como se dijo en la observación anterior, las instalaciones comunes de patio e instalaciones comunes de subestación de dichos tramos pertenecen a Colbún Transmisión, y por tanto los COMA respectivos también debieran asignarse a Colbún Transmisión | En los tramos señalados corregir asignación de valores a Colbún de instalaciones comunes de patio y subestación asignándolos a Colbún Transmisión. | Se corrigió en el modelo
Colbún | 221 |  | PARTE C DETERMINACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA COMUN DEL SISTEMA TRONCAL 3. RESULTADOS AIC Pág. 389 y siguientes | En la fila 13 de la tabla aparece el tramo Polpaico 220 > Los Maquis 220 como perteneciente al AIC. Se solicita aclarar si se trata de ambos circuitos de esa línea o de sólo uno. Al respecto, en las matrices de demanda e inyecciones no aparece modelado la SE el Llano en circunstancias que esta tiene una parte relevante de la demanda de Codelco-Andina. En nuestra opinión dado que en S/E El Llano hay demanda y no hay inyecciones, independientemente si la demanda de SE El Llano se asignó a la SE Los Maquis o SE Polpaico, si el tramo Polpaico Los Maquis resulta parte del AIC debieran pertenecer a ella ambos circuitos. | Aclarar si ambos circuitos del tramo Polpaico –Los Maquis pertenecen al AIC. En caso que sólo uno de ellos perteneciera al AIC se solicita justificar lo anterior entregando los coeficiente de elasticidad que justifican dicho resultados para los tres nudos involucrados en dicho tramo. | Ambos circuitos pertenencen al AIC. Lo indicado se incluyó en el informe (Parte III del Informe y tabla resumen de resultados en la Parte I Capítulo 4).
Colbún | 222 |  | PARTE V INFORME 3 PLANES EXPANSION DEL SIC 5.2 PROSPECTO DE PROYECTOS DE TRANSMISION 5.2.1.5 Pág. 522 | En la descripción del proyecto NUEVA OBRA 2X220 KV MAITENCILLO-PUNTA COLORADA-NUEVA PAN DE AZÚCAR-DON GOYO-LA CEBADA-LAS PALMAS-LOS VILOS NOGALES 700 MVA se señala que se trata de una nueva línea de 220 kv paralela a la existente. Esta información es consistente con lo señalado por el consultor en reunión con el Comité del ETT. Sin embargo, en la tabla de la página 26 del informe Obras a Ejecutar en el cuatrienio 2015-2018 se señala que se trata de un cambio de conductor de la línea existente de responsabilidad de Transelec. | Aclarar de que proyecto se trata y corregir el informe de manera qué exista consistencia. | Para el tramo en cuestión, el Consultor evalúa dos alternativas: una correspondiente al tendido de una nueva línea, en paralelo a la existente de 700 [MVA]; y otra que considera el cambio de conductor de la línea existente. De acuerdo a la evaluación económica y ambiental, la alternativa escogida es la segunda.
Colbún | 223 |  | ANEXO PARTE III AIC Final SIC | En la planilla AIC Final SIC, hoja INYECCIONESBARRAS-SIC y LISTACEDNTRALESSIC aparece la central Hornitos inyectando su energía y potencia en la barra de Las Vegas 110 kV Ello constituye un error ya que el punto de inyección de la central Hornitos es Los Maquis 220 kV. Esta central no está conectada a la barra Las Vegas 110 kV ni siquiera indirectamente, ya que el interruptor Esperanza Las Vegas opera normalmente abierto. Del mismo modo la central Carena aparece inyectando su energía y potencia en la barra San Bernardo 110 kV, en circunstancias que Carena inyecta en El Raco 44 kV, no están siquiera conectada al sistema de 110 kV de Chilectra | Corregir barras de inyección de la central Hornitos (Los Maquis 220 kV) y Carena (El Raco 44 kV) | Se corrigió en las planillas correspondientes. Cabe mencionar que la modelación en el software OSE2000 considera tensiones desde 66 [kV] por lo que se aproxima la barra el Raco 44 [kV] a la más cercana eléctricamente.
CDEC-SING | 224 |  | Parte I; Sección 2.1; páginas 15 y 16 | Según lo informado por BHP Billiton (el titular del proyecto), al año 2016 se lleva a cabo el seccionamiento de la línea 2x220 kV Atacama - Domeyko en S/E O'Higgins. A partir de esa fecha, la nueva línea 2x220 kV O'Higgins-Domeyko operará en paralelo a la actual línea 1x220 kV O'higgins-Palestina-Domeyko. La calificación troncal de instalaciones del SING no se refiere a esta situación, ni a la calificación de las instalaciones una vez seccionada la línea en comento. | Incluir la línea 1x220 kV O'Higgins-Palestina-Domeyko dentro del listado de instalaciones pertenecientes al sistema troncal, a partir de la fecha de seccionamiento de la línea troncal 2x220 kV Atacama-Domeyko en S/E O'Higgins. | La línea O'Higgins - Palestina - Domeyko no califica como troncal ya que a la fecha de realización de la calificación la S/E O'Higgins no se encontraba declarada en construcción, como se indica en la parte I del informe.
CDEC-SING | 225 |  | Parte I; Sección 6.2; página 35 | Para la normalización del Tap Off Antucoya (N° 44 de la tabla), se propone su conexión a la S/E Sierra Gorda. Al año 2017 debería contarse con la S/E Miraje (seccionamiento de línea 2x220 kV Atacama-Encuentro), por lo tanto el análisis de las alternativas de conexión debe considerar esta alternativa como válida para la normalización. | Se solicita analizar esta alternativa de solución (debido a la distancia física que existe entre el Tap Off Antucoya y la S/E Sierra Gorda). | Se considera la observación y se incluye en el Anexo IX.1, capítulo IX.1.3.B.
CDEC-SING | 226 |  | Parte I; Sección 6.2; página 37 | El informe 4 propone la ampliación de la barra de S/E Crucero. De acuerdo con la evaluación del CDEC-SING, no es recomendable efectuar labores de adecuación ni aumentos de capacidad en S/E Crucero. Al respecto, la DP del CDEC-SING ha efectuado una recomendación de modificación topológica tendiente a disminuir la cantidad de paños por sección de barra de S/E Crucero, en el contexto de la revisión anual de la expansión del sistema troncal del SING, de octubre de 2014. | Se solicita analizar la propuesta de modificación topológica planteada por la DP del CDEC-SING, tendiente a disminuir la cantidad de paños por sección de barra de S/E Crucero. | Se analiza la propuesta y se incluye en el Anexo IX.2, capítulo IX.2.3.A.
CDEC-SING | 227 |  | Parte II; Parte C; Sección 3.2; página 401 | En la definición del AIC del sistema troncal del SING, se observa que en la zona de Minera Escondida el AIC no abarca el 100% de las instalaciones. Lo anterior se prevé que traerá problemas prácticos en la determinación de pagos por uso de las líneas Nueva Zaldívar-Escondida y Escondida-Domeyko, para las cuales no es clara la dirección de flujos "desde o hacia" el AIC. |  | En las bases del estudio (Parte II, Numeral 5) se especifican los criterios que deben cumplir las instalaciones troncales que serán clasificadas como Área de Influencia Común. Dichos criterios, que hacen referencia al Artículo 102° de la Ley, fueron utilizados para definir el AIC, pero no se hace referencia en ningún caso a dificultades para establecer los pagos por parte de los coordinados como criterio para incluir o no ciertas instalaciones en dicha definición. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, la incorporación de demandas y generadores virtuales en las barras pertenecientes al área de influencia común, en forma similar al procedimiento aplicado en subtransmisión, para la definición del sentido de los flujos permite resolver los cálculos de pago sin ambigüedad alguna.
CDEC-SING | 228 |  | Parte II; Parte C; Sección 3.8; página 418 | La matriz para la determinación del AIC del SING parece incompleta, pues faltan barras troncales como por ejemplo: Encuentro, Laberinto, El Cobre, Atacama, Nueva Zaldívar. | Se solicita revisar y si corresponde, completar el análisis con las restantes barras del sistema troncal del SING. | Los extremos que no fueron considerados al definir la Matriz de Densidad de Utilización, no cumplen con los criterios del 75% de la demanda y/o 75% de la generación, por ello no aparecen en dicha matriz. Sin embargo, todos los extremos fueron considerados al determinar los criterios de demanda y generación.
CDEC-SING | 229 |  | Parte V; Sección 3.3.1; página 427 | En esta página se indica que la distribución de la demanda por barras del sistema de transmisión se encuentra en Anexo. Al revisar los datos de salida del modelo OSE2000 (archivo "BarSisDemEta.csv" dentro de archivo "anexo_parte_I.rar"), se observa que la demanda del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 está conectada en la barra Quebrada Blanca 220 kV, no obstante el titular del Proyecto ha informado a este CDEC que se conectará en la S/E Lagunas 220 kV. | Se solicita corregir la modelación y analizar los efectos que esto trae en: - Calificación de obras troncales. - Plan de expansión del sistema troncal. - Determinación del Area de Influencia Común del SING. | La demanda considerada en el Informe 3 corresponde a aquella informada por la CNE en los anexos del estudio, y fue tomada como tal, tanto para el nivel de demanda informado como para la distribución por barra. En dicho anexo se indicaba que el proyecto Quebrada Blanca está conectado en la barra Quebrada Blanca 220 [kV]. Sin embargo, se sensibilizó el crecimiento del consumo en el Anexo XII de la parte IV del Informe (versión digital) para definir el plan de expansión.
CDEC-SING | 230 |  | Parte V; Sección 3.3.3; página 451 | Escenario de Interconexión Andino considera que línea de transmisión llega a la S/E Polpaico en el SIC. | Se solicita realizar una sensibilidad conectando este proyecto en la nueva S/E Crucero-Encuentro del SING. | Se incluyeron dos sensibilidades para el caso Andino, respecto a el punto de conexión en los sistemas nacionales (Río Loa y Nueva Cardones). Los análisis respectivos se encuentran en el cuerpo del informe.
CDEC-SING | 231 |  | Parte V; Sección 3.2; página 461, tabla 42 | Se indica la realización de contingencias en líneas del SING que no existen: - Capricornio-El Cobre. - Angamos-Encuentro. - O'Higgins-Laberinto. | Se solicita revisar y si corresponde, corregir la modelación. | Las contingencias se realizan sobre líneas existentes y futuras que entran en operación, de acuerdo a cada escenario propuesto. Lo indicado se explicó en el punto 3.2 de la parte IV del informe. Además, se explicó que la línea O'Higgins - Laberinto se mantiene por consistencia pero no se propone finalmente en ningún escenario.
CDEC-SING | 232 |  | Parte V; Sección 4.2; página 460 | En la definición de los puntos de conexión de la interconexión SING-SIC, no se considera la S/E Kapatur (Enlace). | Se solicita analizar los efectos de la interconexión llegando a la S/E Kapatur (Enlace). | Se incluyó un análisis de la interconexión llegando a la subestación Enlace (sección 5.2.2.14 de la parte IV del informe)
CDEC-SING | 233 |  | Parte V; Sección 4.3.1.2; página 467 | Se solicita revisar la fecha de ingreso de la obra Tarapacá-Lagunas 220 kV. De acuerdo con análisis efectuados por el CDEC-SING, esta obra es necesaria el año 2018-2019, debido al ingreso de demanda en la zona costera (cerca de S/E Tarapacá), asociada con el proyecto Quebrada Blanca Fase II y a los crecimientos de los consumos regulados. | Se solicita modelar correctamente la demanda del proyecto Quebrada Blanca Fase II y revisar la fecha de puesta en servicio de la nueva línea Tarapacá-Lagunas. | La demanda considerada en el Informe 3 corresponde a aquella informada por la CNE en los anexos del estudio, y fue tomada como tal, tanto para el nivel de demanda informado como para la distribución por barra. En dicho anexo se indicaba que el proyecto Quebrada Blanca está conectado en la barra Quebrada Blanca 220 [kV]. Sin embargo, se sensibilizó el crecimiento del consumo en el Anexo XII de la parte IV del Informe (versión digital) para definir el plan de expansión.
CDEC-SING | 234 |  | Parte V; Sección 4.3.1.3, página 467 | "Se propone la construcción de la S/E Cerro Fortuna y obras asociadas, Sin embargo, estas obras no se encuentran respaldadas en los archivos OSE2000 adjuntos con el informe. En los archivos OSE2000 no se encuentra modelada la S/E Cerro Fortuna, por otra parte, la S/E Enlace se ha modelado como seccionamiento de la línea Atacama-Domeyko, por lo tanto en la base de datos OSE2000 no existe la línea 2x220 kV Enlace-Laberinto que aquí se plantea seccionar." | Se solicita revisar y corregir la modelación del sistema de transmisión, incorporar las instalaciones que corresponda en la base de datos OSE2000 y determinar los efectos de esta nueva modelación en los resultados del Estudio. | Se corrigió la definición de los anexos.
CDEC-SING | 235 |  | Parte V; Sección 4.3.3; página 471 | Interconexión Andina | Se solicita determinar los efectos de una interconexión con Perú, con punto de llegada en la S/E Nueva Crucero-Encuentro del SING. | Se incluyeron dos sensibilidades para el caso Andino, respecto a el punto de conexión en los sistemas nacionales (Río Loa y Nueva Cardones). Los análisis respectivos se encuentran en el cuerpo del informe (sección 5.2 de la parte IV y Anexo IX de la parte IV del informe)
CDEC-SING | 236 |  | Base de datos OSE2000; Ruta "Anexo Parte I\Demanda\SING"; Archivo BarSisDemEta | "Se aprecia que la demanda del proyecto Quebrada Blanca Fase II está conectada el año 2023 en la barra Quebrada Blanca 220 kV, que se conecta a su vez al sistema de transimsión a través de la barra Collahuasi 220 kV. De acuerdo con lo informado por el titular del proyecto, este consumo se conectará en S/E Lagunas 220 kV y una parte de sus consumos en S/E Tarapacá 220 kV, presentando una exigencia al sistema troncal del SING distinta a la presentada en el ETT." | "Se solicita efectuar un análisis de sensibilidad del Estudio, considerando la demanda de Quebrada Blanca según lo informado por el titular del proyecto. Se solicita analizar el efecto sobre los tramos troncales: - Tarapacá-Lagunas. - Crucero-Lagunas- - Encuentro-Lagunas." | La demanda considerada en el Informe 3 corresponde a aquella informada por la CNE en los anexos del estudio, y fue tomada como tal, tanto para el nivel de demanda informado como para la distribución por barra. En dicho anexo se indicaba que el proyecto Quebrada Blanca está conectado en la barra Quebrada Blanca 220 [kV]. Sin embargo, se sensibilizó el crecimiento del consumo en el Anexo XII de la parte IV del Informe (versión digital) para definir el plan de expansión.
CDEC-SING | 237 |  | Base de datos OSE2000; ruta "Anexo Parte I\04_Base Ose2000\Dat\SING\Lin"; Archivos: - LinDatPar AtaDom. - LinDatPar Cont2. - LinDatPar EncTes. - LinDatPar NzalLab. - LinDatPar. | Al revisar los archivos de líneas de transmisión, se observa que no está modelada la S/E Miraje (ex Nueva Encuentro - Troncal), que secciona la línea 2x220 Atacama-Encuentro, de propiedad de Transelec. | "Se solicita modelar la S/E Miraje y determinar los efectos en: - Calificación de obras tronclaes. - Plan de expansión del sistema troncal. - Determinación del AIC del SING." | La fecha de declaración en construcción es posterior a la entrega del informe de avance de calificación de instalaciones troncales, según lo indicado en las bases del estudio.
CDEC-SING | 238 |  | Base de datos OSE2000; ruta "Anexo Parte I\04_Base Ose2000\Dat\SING\Lin"; Archivos: - LinDatPar AtaDom. - LinDatPar Cont2. - LinDatPar EncTes. - LinDatPar NzalLab. - LinDatPar. | Se observa que la S/E Enlace (actual S/E Kapatur), que corresponde al punto de conexión de la central Kelar de BHP Billiton, se encuentra modelada como seccionamiento de la línea Troncal 2x220 kV Atacama-Encuentro, no obstante el promotor de este proyecto informó que esta S/E seccionará la línea 2x220 kV Angamos - Laberinto. | "Se solicita corregir la modelación y analizar los efectos que esto trae en: - Calificación de obras troncales. - Plan de expansión del sistema troncal. - Determinación del AIC del SING." | La fecha de declaración en construcción de S/E Kapatur es posterior a la entrega del informe de avance de calificación de instalaciones troncales, según lo indicado en las bases del estudio.
CDEC-SING | 239 |  | Base de datos OSE2000; ruta "Anexo Parte I\04_Base Ose2000\Dat\SIC\Lin" | Al revisar los archivos de líneas de transmisión, no se encuentra la línea de interconexión con el sistema peruano: línea 2x500 kV Montalvo-Polpaico. | "Se solicita aclarar las simulaciones efectuadas y los análisis desarrollados en este escenario. Se solicita aclarar de qué manera se analizan los efectos económicos (en pérdidas, peajes y ahorro del costo de operación de los sistemas), al considerar la interconexión con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú." | Se corrigió la definición de los anexos.
CDEC-SING | 240 |  | Base de datos OSE2000; ruta "Anexo Parte I\04_Base Ose2000\Dat\SING\Lin"; Archivos: - LinDatPar AtaDom. - LinDatPar Cont2. - LinDatPar EncTes. - LinDatPar NzalLab. - LinDatPar. | Las obras propuestas en las secciones 4.3.1.3, 4.3.2.3 y 4.3.3.3, no corresponden con la modelación del sistema de transmisión presentada en los archivos OSE2000. | Se solicita revisar la modelación del SING y/o los archivos OSE200 enviados como respaldo del informe 4. | Se corrigió la definición de los anexos.
CDEC-SING | 241 |  | Base de datos OSE2000; ruta "Anexo Parte I\04_Base Ose2000\Dat\SING\Bar", archivo "BarDatPar" | No se encuentra modelada la S/E Cerro Fortuna. | Se solicita revisar la modelación del SING y/o los archivos OSE200 publicados como respaldo del informe 4. | Se corrigió la definición de los anexos.
CDEC-SING | 242 |  | Presentación "Área de Influencia Común y Proceso de Planificación de la Expansión del Sistema de Transmisión Troncal"; Lámina 16. | "Según se observa en la presentación realizada por el Consultor, dentro de los proyectos de transmisión en construcción o decididos, se encuentra la S/E ""Enlace CE 220 kV"" como una instalación intermedia entre las SS/EE Crucero y Encuentro, y la S/E ""Río Loa 220 kV"", ésta última correspondiente a la S/E Nueva Crucero Encuentro incluida en el Decreto 201/2014 de expansión del sistema troncal. Esta modelación del sistema de transmisión no corresponde a lo indicado en el Decreto N°201 antes mencionado. Por otra parte, ni las bases de datos OSE2000, ni el Informe del Consultor, contienen dicha modelación." | Se solicita revisar y, de ser necesario, corregir la modelación en las bases de datos OSE2000, y analizar e incorporar su efecto en los resultados contenidos en el informe del Consultor. | La modelación presentada en el modelo OSE2000 corresponde a la informada en el Decreto 201/2014.
CDEC-SIC | 243 |  | General | No se efectúan análisis sobre la pertinencia de incluir obras de compensación reactiva para dar cumplimiento a los estándares de seguridad y calidad de servicio indicados en la NTSyCS. | Se solicita realizar los análisis pertinentes respecto de compensación reactiva tendientes a dar cumplimiento a la NTSyCS o bien indicar la razón por la cual se ha decidido no realizarlos. | Se determinó que para el fin del cuatrienio, las obras propuestas permiten disponer de la suficiente capacidad de compensación reactiva para dar cumplimiento a la NTSyCS. Esto está condicionado al rediseño de la compensación shunt del sistema de 500kV Polpaico - Cardones, el cual se encontro subdimensionado
CDEC-SIC | 244 |  | General | La determinación de limitaciones de transmisión se realizó con el objetivo de verificar eventuales problemas en el comportamiento del sistema con la incorporación de las soluciones recomendadas. Sin embargo, no se muestra un estudio de limitaciones de transmisión para el caso base (sin incorporar las obras propuestas); es decir aquellos límites que restringen cada tramo del sistema de transmisión a evaluar, para luego por comparar con caso en que estos límites se ven ampliados. Además, tampoco queda claro si las limitaciones encontradas a partir de los análisis realizados poseen un impacto en la evaluación de las soluciones, o son exclusivamente referenciales. | Se sugiere realizar y presentar un análisis de limitaciones de transmisión para el caso base (sin proyecto), así como para las soluciones propuestas. | Se consideró como punto de partida los resultados determinados por CDEC en su estudio de restricciones de transmisión y limites de transmision efectuados en la revisión anual del ETT.
CDEC-SIC | 245 |  | 3.3. ESCENARIOS 3.3.1.ESCENARIO INTERCONEXIÓN BASE | Referencia a la Tabla 22.: Flujo promedio de potencia activa [MW] por circuitos de 500 [kV] – Escenario Interconexión Base | Se recomienda incluir los flujos del resto de los tramos troncales del SIC | La información requerida se encuentra en el Anexo III - Salidas Ose2000 de la parte IV, en la planilla LinRes de cada escenario. No se incluye en el documento principal dado que la cantidad de información es excesiva para ser impresa.
CDEC-SIC | 246 |  | 4.4. FLUJOS POR TRAMOS TRONCALES | Tramo Maitencillo – Punta Colorada 220 [kV]: No queda claro si el transformador 500/220 kV en la S.E. Nueva Punta Colorada permite enmallar el Sistema de 220 kV con 500 kV, o sólo es para alimentar los consumos del proyecto minero Dominga, con lo cual no queda clara la troncalidad del transformador; esto debido a la redacción del párrafo siguiente del informe: “En enero de 2018, junto con la entrada en operación del consumo Minera Dominga en Punta Colorada se propone conectar los consumos de esta barra de 220 [kV] a la línea Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azucar 2x500 [kV] por medio de un seccionamiento en la S/E Punta Colorada. Conectando directamente las SSEE Maitencillo – Pan de Azucar 2x220 [kV] sin seccionar en Punta Colorada 220 [kV]”. | Se sugiere redactar adecuadamente para aclarar lo contenido en la observación. | Se mejoró la redacción del párrafo indicado
CDEC-SIC | 247 |  | 4.4. FLUJOS POR TRAMOS TRONCALES | Maitencillo – Nogales 220 [kV]. Respecto del tramo 2x500 kV Pan de Azúcar – Polpaico, en el informe principal no se presenta un análisis respecto de la eventual necesidad de obras adicionales debido a las eventuales problemáticas de operación y conexión de un sistema de esa longitud (400 km) | Se sugiere analizar la necesidad de obras adicionales para la Línea de 500 kV señalada. | Se incluye en el Anexo IX.3, capitulo IX.3.4. los resultados del efecto ferranti y las implicacias en el dimensionamiento de la compensacion shunt de los sistemas de 500kV.
CDEC-SIC | 248 |  | 4.4. FLUJOS POR TRAMOS TRONCALES | Maitencillo – Nogales 220 [kV]. De acuerdo a lo mostrado en el gráfico, se puede inferir que el límite considerado es 197 MVA, lo cual no estaría correcto, puesto que considerando redistribución post contingencia por el sistema paralelo de 500 kV la limitación N-1 sería superior. | Se sugiere recalcular adecuadamente los límites de transmisión, considerando el criterio N-1 de acuerdo a lo establecido en la NTSyCS. | Se incorporó lo solicitado en el capitulo 4 del informe.
CDEC-SIC | 249 |  | 4.4. FLUJOS DE POTENCIA POR TRAMOS TRONCALES | En general la metodología utilizada para presentar los resultados dificulta la compresión de las reales necesidades de expansión del sistema. | Se recomienda presentar los flujos estimados para los tramos en todo el horizonte en un solo gráfico, esto se puede realizar escogiendo al menos los datos asociados a algunas probabilidades de excedencia para los flujos esperados con una resolución mensual. En estos gráficos se debe indicar claramente el límite a considerar con criterio n-1 en caso de no proponer obras y el límite que se obtendría en el caso de efectuar la alternativa de expansión propuesta, de modo de visualizar claramente el tiempo y el nivel de holguras que supondría el proyecto a evaluar. Cabe indicar que los límites cambian al interior de un año, al modificarse la topología del sistema. Para los tramos en que se indica que no presentan saturaciones, estos gráficos deben ser igualmente presentados con sus respectivos límites. | La información en forma de curvas de duración se encuentra contenida en el Anexo VI - Flujos por líneas, de la parte IV del informe. Allí se puede analizar la información en detalle por año, mes e incluso por bloque horario. No se incluye en el documento principal dado que la cantidad de información es excesiva para ser impresa.
CDEC-SIC | 250 |  | 5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE TRANSMISIÓN | No se presenta un cuadro con las limitaciones a considerar para cada uno de los tramos en el caso sin proyecto, ni tampoco con los proyectos propuestos como alternativas de solución. La limitación de los tramos de línea enmallados, por ejemplo Cardones - Carrera Pinto - San Andrés, se deben analizar en relación a la capacidad de transporte conjunta (tres circuitos con inyección intermedia en algunos de ellos), ya que la correcta aplicación del criterio N-1 para una contingencia en alguno de los circuitos, redunda en una restricción para los circuitos en paralelo, pudiendo producirse en congestión sólo en alguno de los circuitos sanos y no en los demás, de modo que estas limitaciones se deben analizar con mayor detalle. | Se debe explicitar en los gráficos los límites considerados en cada uno de los tramos del STT, indicando además las variaciones que estos experimentan en las fechas correspondientes debido a la incorporación de las obras de transmisión en construcción. Adicionalmente se debe indicar el aumento que se otorgaría al incorporar las obras consideradas como alternativas de expansión. Esto es relevante puesto que los resultados de las evaluaciones económicas dependen directamente del nivel de transferencias que se liberan entre el caso con proyecto y sin proyecto evaluado. | Se incorporó lo solicitado en el capitulo 4 del informe.
CDEC-SIC | 251 |  | 6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SENSIBILIDADES DE LOS ESCENARIOS DE EXPANSIÓN 6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS ESCENARIOS DE EXPANSIÓN | No se presenta una evaluación económica. En los casos en que hay más de un alternativa, no se justifica la conveniencia de cada proyecto por sí solo, para luego realizar la comparación entre ambos. Por otro lado, mediante las sensibilidades solo se puede ver si una alternativa es mejor a otra bajo los supuestos del escenario que se consideró y no de todos los escenarios. Adicionalmente no se especifica para cada una de las obras de ampliación cuales son los supuestos considerados respecto de los trabajos, desconexiones, etc., toda vez que esto repercute en el resultados de las evaluaciones económicas. | Se recomienda incluir evaluaciones económicas para los proyectos, en la cual se muestre los beneficios netos de manera desagregada anualmente y la comparación entre en el ahorro en costo de operación y costos de inversión en VATT que permita determinar si corresponde incorporar las obras evaluadas en los años propuestos con la finalidad de diseñar planes de obra más convenientes para el sistema. Cabe indicar que los ingresos tarifarios dan cuenta de los desacoples que se producen en el sistema pero para poder definir la conveniencia de ejecutar una obra, los análisis además se deben complementar con los reales sobrecostos de operación de no contar con la obra. Adicionalmente se solicita incluir los supuestos de operación del sistema para obras del tipo modificación, refuerzo, etc.; tales como si esa obra amerita desconectar parte o la totalidad de tramos existentes, por cuánto tiempo y/o con qué características (desconexiones continuas, fines de semana, etc.) | El Consultor realiza una evaluación económica y técnica de la conveniencia o no de realizar alguna obra en un tramo específico, por medio de sensibilidades en que se atrasa 5 años la entrada en operación de la alternativa propuesta (lo que equivale a un escenario sin considerar la obra en cuestión). En cada caso se calculan los ingresos tarifarios y se muestran las saturaciones en las líneas existentes, lo que se compara con el escenario en que se considera la ampliación en la fecha que corresponde, con lo que se concluye de si corresponde o no realizar la obra propuesta.
CDEC-SIC | 252 |  | 7.3. OBRAS A EJECUTAR O INICIAR EN EL CUATRIENIO 2015-2018 | Se señala la pertinencia de recomendar la construcción de líneas con un circuito tendido para posteriormente (en función de los requerimientos) se tienda el segundo. Es necesario aclarar si se consideró en este análisis la existencia de economías de escala y ámbito que significan tender dos circuitos al mismo tiempo (logística, caminos, volúmenes de insumos, etc.) respecto de tenderlo meses o años después que se finalizaron las obras de la línea con 1 circuito. De esta forma, pueden ocurrir casos en que el segundo circuito lo requiera el sistema años después del primero, pero que resulte beneficioso realizarlo antes por el ahorro de los costos descritos. | Se recomienda incorporar y/o explicitarlos criterios señalados. | Se analizó lo solicitado en los casos en que correspondía.
CDEC-SIC | 253 |  | 8.4. OBRAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NTSYCS | No se observan los Valores de inversión de las obras propuestas para el cumplimiento de NTSyCS | Se recomienda incluir en las tablas, los VI de las obras indicadas. | La información se incorporó al cuerpo del informe (capítulo 3.4 de la parte IV del informe)
CDEC-SIC | 254 |  | Adicionales | La empresa Parque Eólico El Arrayán ha indicado a este CDEC que no se habría considerado información remitida previamente sobre los inventarios de las instalaciones de la S.E. Seccionadora (Don Goyo). Por este motivo, recientemente hemos vuelto a recibir la información, conjuntamente con datos adicionales de planos de dicha S.E., los cuales remitiendo a esa Comisión. Adicionalmente, la Empresa EPM ha indicado que la información enviada respecto de la S.E. seccionadora La Cebada, no ha sido incluida en los análisis del consultor. |  | Se recibió información de Parque Eólico EL Arrayán que fue incluida en la nueva versión del modelo e informe. Respecto a la SE La Cebada, se incluyó en la valorización
CAP Huachipato | 255 |  | PARTE I Resumen de Resultados del Estudio 3. VI, AVI y COMA de las instalaciones Troncales del SIC y del SING. Página 16 | En esta Página se presenta el siguiente Cuadro para el SIC, donde se resume el VI, AVI, COMA y VATT , al 23 de diciembre de 2014 SIC Propietario VI AVI COMA VATT Transelec 1,844,393,011 188,581,632 35,182,525 223,764,157 Colbún 37,139,277 3,827,956 998,006 4,825,962 Colbún Transm 129,605,957 13,159,362 2,206,025 15,365,387 Chilectra 5,784,518 624,319 176,138 800,457 CDA 7,910,836 800,505 145,048 945,553 San Andres 4,116,921 431,409 133,713 565,123 PE El Arrayan 4,758,119 500,892 152,904 653,795 TOTAL 2,033,708,638 207,926,074 38,994,360 246,920,434 Si se busca este mismo resumen en la versión anterior de este mismo informe se tiene en el informe preliminar del 12 de noviembre de 2014, lo siguiente: SIC Propietario VI AVI COMA VATT Transelec 1,242,738,266 126,634,739 27,803,380 154,438,119 CTNC 26,221,893 2,656,830 584,089 3,240,919 Colbun 110,027,896 11,160,433 2,555,068 13,715,501 HGV 2,167,577 224,458 71,596 296,054 San Andres 3,795,576 392,343 121,062 513,405 PE El Arrayan 3,441,027 355,490 102,743 458,233 CDA 5,095,848 512,886 105,130 618,016 TOTAL 1,393,488,083 141,937,179 31,343,068 173,280,247 Es decir la variaciones de costos a nivel Global para el SIC son las siguientes: Propietario VI AVI COMA VATT TOTAL 46% 46% 24% 42% Observaciones: - ¿A que se deben estas variaciones? - ¿Corresponden a errores metodológicos del consultor? - ¿Corresponden a errores numéricos? - ¿Qué es lo que hace subir en un 46% las inversiones en el caso del SIC? - ¿Qué es lo que hace subir en un 24% el COMA en el caso del SIC? - ¿Por qué difieren los propietarios del STT que se indican en el informe del 12 de noviembre y 23 de diciembre? | El Consultor debe revisar muy bien su metodología y cálculos para explicar las diferencias que se exponen. La explicación de las diferencias debe hacerse con todo el detalle que se requiera, pues parece extraño que las diferencias sean sistemáticas y vayan en un solo sentido, beneficiando a las empresas de transmisión. | Se exponen a continuación las diferencias entre versiones de informes: Las variaciones del VI se deben principalmente a que la versión del 12 de noviembre no se contaba con información completa del inventario de instalaciones, valores de servidumbres de líneas y costos de algunos terrenos, el inventario del sistema de telecomunicaciones, que fueron incorpordas en la versión del 23 de diciembre. También un efecto importante fue el ajuste de los precios unitarios de equipos y materiales y mano de obra y equipos. Las variaciones en el COMA se deben principalmente a ajustes de precios, incorporaciones de rubros faltantes en la versión del 12 de noviembre de 2014. Respecto a los propietarios las diferencias se deben a que en la versión del 12 de noviembre no se contaba con información precisa y se tomó como base la información de los unifilares CDEC-SIC y CDEC -SING que se encontraban desactualizados, con lo cual con las obcervaciones por parte de las empresas e información de CNE se realizaron correcciones que fueron incorpordas en la versión del 23 de diciembre.
CAP Huachipato | 256 |  | PARTE I Resumen de Resultados del Estudio 3. VI, AVI y COMA de las instalaciones Troncales del SIC y del SING. Página 17-18 | DIFERENCIAS POR TRAMO del SIC respecto del informe de 12 de noviembre Al calcular la diferencia respecto a lo informado anteriormente se tiene: Id Tramo Nombre Troncal VI AVI TSIC-01 Ancoa 500->Alto Jahuel 500 II 65% 65% TSIC-02 Alto Jahuel 500->Polpaico 500 II 82% 83% TSIC-03 Ancoa 500->Alto Jahuel 500 I -91% -91% TSIC-04 Alto Jahuel 500->Polpaico 500 I 57% 58% TSIC-05 Charrua 500->Ancoa 500 I 53% 54% TSIC-06 Charrua 500->Ancoa 500 II 68% 67% TSIC-07 Diego de Almagro 220->Carrera Pinto 220 I 65% 66% TSIC-08a Carrera Pinto 220->San Andres 220 I 62% 63% TSIC-08b San Andres 220->Cardones 220 I 61% 62% TSIC-09 Maitencillo 220->Cardones 220 I 51% 51% TSIC-10 Maitencillo 220->Cardones 220 II 66% 67% TSIC-11 Maitencillo 220->Cardones 220 III 61% 61% TSIC-12 Maitencillo 220->Punta Colorada 220 I 62% 64% TSIC-13 Maitencillo 220->Punta Colorada 220 II 63% 64% TSIC-14 Punta Colorada 220->Pan de Azucar 220 I 37% 38% TSIC-15 Punta Colorada 220->Pan de Azucar 220 II 37% 39% TSIC-16 Pan de Azucar 220->Monte Redondo 220 II 52% 53% TSIC-17 Monte Redondo 220->Las Palmas 220 II 74% 76% TSIC-18 Talinay 220->Las Palmas 220 I 63% 63% TSIC-19a Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 I 62% 64% TSIC-19b Don Goyo 220->Talinay 220 I 54% 55% TSIC-20 Las Palmas 220->Los Vilos 220 I 51% 52% TSIC-21 Las Palmas 220->Los Vilos 220 II 51% 53% TSIC-22 Los Vilos 220->Nogales 220 I 60% 62% TSIC-23 Los Vilos 220->Nogales 220 II 60% 62% TSIC-24 Nogales 220->Quillota 220 I 52% 55% TSIC-25 Nogales 220->Quillota 220 II 53% 56% TSIC-26 Nogales 220->Polpaico 220 I 48% 55% TSIC-27 Nogales 220->Polpaico 220 II 48% 55% TSIC-28 Quillota 220->Polpaico 220 I 79% 79% TSIC-29 Quillota 220->Polpaico 220 II 80% 80% TSIC-30 Colbún 220->Candelaria 220 I 85% 86% TSIC-31 Colbún 220->Candelaria 220 II 85% 86% TSIC-32 Candelaria 220->Maipo 220 I 34% 35% TSIC-33 Candelaria 220->Maipo 220 II 34% 35% TSIC-34 Maipo 220->Alto Jahuel 220 I 45% 46% TSIC-35 Maipo 220->Alto Jahuel 220 II 50% 51% TSIC-36 Colbún 220->Ancoa 220 102% 104% TSIC-37 Lampa 220->Polpaico 220 I 68% 69% TSIC-38 Cerro Navia 220 Dsf->Polpaico 220 II 156% 157% TSIC-39 Cerro Navia 220 Dsf->Lampa 220 I 229% 231% TSIC-41 Chena 220->Cerro Navia 220 I 41% 43% TSIC-42 Chena 220->Cerro Navia 220 II 41% 43% TSIC-43 Chena 220->Alto Jahuel 220 III 71% 72% TSIC-44 Chena 220->Alto Jahuel 220 IV 72% 72% TSIC-45 Alto Jahuel 220->El Rodeo 220 I 80% 81% TSIC-46 El Rodeo 220->Chena 220 I 89% 90% TSIC-47 Alto Jahuel 220->El Rodeo 220 II 81% 81% TSIC-48 El Rodeo 220->Chena 220 II -56% -55% TSIC-49 Rapel 220->Alto Melipilla 220 I 78% 79% TSIC-50 Rapel 220->Alto Melipilla 220 II 78% 79% TSIC-51 Alto Melipilla 220->Cerro Navia 220 I 104% 105% TSIC-52 Alto Melipilla 220->Cerro Navia 220 II 98% 98% TSIC-53 Ancoa 220->Itahue 220 I 62% 61% TSIC-54 Ancoa 220->Itahue 220 II 63% 63% TSIC-58 Charrua 220->Hualpen 220 58% 59% TSIC-59 Charrua 220->Tap Laja 220 75% 75% TSIC-60 Tap Laja 220->Temuco 220 63% 63% TSIC-61 Charrua 220->Lagunilla 220 I 98% 98% TSIC-63 Lagunilla 220->Hualpen 220 71% 72% TSIC-64 Charrua 220->Mulchen 220 I 58% 59% TSIC-65 Charrua 220->Mulchen 220 II 58% 59% TSIC-66 Mulchen 220->Cautin 220 I 47% 49% TSIC-67 Mulchen 220->Cautin 220 II 47% 49% TSIC-68 Temuco 220->Cautin 220 I 41% 42% TSIC-69 Temuco 220->Cautin 220 II 40% 42% TSIC-70 Cautin 220->Ciruelos 220 II 437% 427% TSIC-71 Ciruelos 220->Valdivia 220 II -47% -46% TSIC-72 Valdivia 220->Cautin 220 I 36% 36% TSIC-73 Valdivia 220->Rahue 220 I 3% 4% TSIC-74 Rahue 220->Puerto Montt 220 I 55% 59% TSIC-75a Valdivia 220->Pichirrahue 220 II 7% 7% TSIC-75b Pichirrahue 220->Puerto Montt 220 II 74% 77% TSIC-76 Polpaico 500->Polpaico 220 I 12% 12% TSIC-77 Polpaico 500->Polpaico 220 II 15% 15% TSIC-78 Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 I 22% 22% TSIC-79 Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 II 25% 25% TSIC-80 Ancoa 500->Ancoa 220 I 56% 56% TSIC-81 Charrua 220->Charrua 500 I 17% 17% TSIC-82 Charrua 220->Charrua 500 II 17% 17% TSIC-83 Charrua 220->Charrua 500 III 38% 37% TSIC-84 Polpaico 220->Los Maquis 220 -5% -4% TSIC-85 Polpaico 220->El Llano 220 51% 52% TSIC-86 Los Maquis 220-> El Llano 220 24% 26% Como se muestra en el cuadro anterior al revisar las diferencias por tramos estas mantienen su tendencia de aumento en los costos. | El Consultor debe explicar detalladamente porqué cambiaron los valores en forma tan importante. El detalle debe ser tal que permita reproducir los valores informados el 12 de noviembre y los informados el 23 de diciembre | Se exponen a continuación las diferencias entre versiones de informes: Las variaciones del VI se deben principalmente a que la versión del 12 de noviembre no se contaba con información completa del inventario de instalaciones, valores de servidumbres de líneas y costos de algunos terrenos, el inventario del sistema de telecomunicaciones, que fueron incorpordas en la versión del 23 de diciembre. También un efecto importante fue el ajuste de los precios unitarios de equipos y materiales y mano de obra y equipos. Las variaciones en el COMA se deben principalmente a ajustes de precios, incorporaciones de rubros faltantes en la versión del 12 de noviembre de 2014. Respecto a los propietarios las diferencias se deben a que en la versión del 12 de noviembre no se contaba con información precisa y se tomó como base la información de los unifilares CDEC-SIC y CDEC -SING que se encontraban desactualizados, con lo cual con las obcervaciones por parte de las empresas e información de CNE se realizaron correcciones que fueron incorpordas en la versión del 23 de diciembre.
AES Gener | 257 |  | 2. Proyectos de Transmisión en Ejecución y Propuestos Pág. 423 | No se hace mención en el Informe a las modificaciones que realizará Minera Escondida a su sistema de transmisión y que de acuerdo a los resultados entregados, si se simularon para realizar los análisis. Cómo mínimo se debe incluir las siguientes instalaciones: - Nueva S/E Kapatur - Seccionamiento línea Atacama – Domeyko en S/E Ohiggins - Nueva línea kapatur – Ohiggins - Nueva línea Domeyko – OGP1 | Con objeto de transparentar los resultados obtenidos se debe Incluir en el Informe un cuadro con las modificaciones y nuevas instalaciones que Minera Escondida se encuentra desarrollando en su sistema de transmisión, con la fecha estimada en que entrarán en servicio. Asimismo, se debe hacer mención que estas adecuaciones no fueron consideradas de similar forma para realizar la calificación de instalaciones. | Se incluyó la aclaración en la parte I del informe.
AES Gener | 258 |  | 5. Definición del AIC AIC SING Pág. 25 | En el cuadro de la página 25 se incluyen más instalaciones que las calificadas como pertenecientes al AIC del SING según lo señalado en la página 321 del Informe 2 Final | Se debe corregir de acuerdo a lo informado en el Informe 2. | Se corrigió en el informe.
AES Gener | 259 |  |  | No se calcularon los límites de operación del sistema de transmisión para todo el horizonte de estudio. Si bien se mencionan los criterios utilizados, no existe una presentación cuantitativa de los límites calculados para cada tramo del sistema troncal. En el Anexo VIII se calculan los límites de operación sólo de algunos tramos, y tampoco se extiende el cálculo para todo el horizonte de estudio. De acuerdo a lo establecido en las Bases del Estudio, dentro de las actividades específicas, el consultor debe: “Determinar los límites de operación de las instalaciones del sistema de transmisión troncal para todo el horizonte de estudio, basado en los criterios del CDEC correspondiente para determinar las restricciones a aplicar en el sistema de transmisión respectivo, considerando la interacción con las demás instalaciones de transmisión” (página 32). | Se solicita la incorporación de los límites de operación de los sistemas SIC y SING para todo el horizonte de estudio. | Se incorporó lo solicitado en el capitulo 4 del informe.
AES Gener | 260 |  | 6.2.1.10 Escenario Sin Realizar el Proyecto La Loma Pág. 537 | El proyecto La Loma no está descrito en el Informe, por lo cual no se entiende el escenario plantado. | Incluir descripción del Proyecto La Loma | Se incluyó la descripción en el capítulo 3.4 de la parte IV
AES Gener | 261 |  | 8.5. Indicadores de Calidad de Servicio | El consultor señala: “ En relación a los Índices de Continuidad FMIK y TMIK, se ha encontrado que la existencia de redundancia en casi todos los tramos del Sistema de Transmisión, y en los puntos de alimentación desde el Sistema de Transmisión a redes de subtransmisión, hacen poco probable la ocurrencia de fallas que conduzcan a pérdidas de carga en los nodos, y por tanto no resulta relevante su cálculo a la luz de los índices tolerados en las normas. “ En el Anexo 6 de las Bases Técnicas se señala: “ Determinar los índices de continuidad FMIK y TTIK asociados a la expansión resultante del Estudio y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la NTSyCS. " | Se debe dar cumplimiento a lo señalado en las Bases Técnicas. | Se incluye el cálculo de los indices de calidad de suministro en el Anexo IX.3, Capitulo IX.3.9, páginas 387 en adelante
AES Gener | 262 |  | 2.1.1. Modelación de la Demanda de los Sistemas | Días Feriados y de Trabajo En el informe se señala que “Para los días festivos, los bloques se enumeran del 6 al 10, y se considera la misma distribución”. Al analizar el archivo de datos EtaBloDatMen se aprecia que los bloques con mayor número de días son los bloques 6 a 10, por lo que debieran ser los días de trabajo. No obstante, la cantidad de días feriados de los bloques 1 a 5 alcanzan a 164, lo que no sería correcto ya que los días festivos (entendemos por festivos, los días feriados, sábados, domingos, e incluyendo algunos días viernes con un jueves feriado), no debieran ser más de 120. Se adjunta el cálculo de días feriados y de trabajo en archivo Excel para el caso de 10 bloques considerando que los bloques son consecutivos o alternados (en éste último caso, los días feriados serían 166). Se incluye también el mismo cálculo para el caso de 16 bloques, en donde se aprecia que los días feriados corresponden a bloques impares y los días de trabajo a bloques pares. En este caso los días feriados alcanzan a 117, lo que sería correcto. Se solicita explicar claramente la forma en que se han asignado los bloques, la demanda correspondiente y la generación de centrales solares y eólicas en forma consistente con la asignación de bloques. En caso de existir un error en la duración de los bloques, se solicita realizar nuevamente las corridas de los modelos ya que esta asignación errónea afectaría en forma importante los resultados. | Verificar la modelación realizada y corregir los bloques con los días no hábiles asignados. | Se corrigió en el informe.