## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE Itahue: Refuerzo sección N°1 barra 66kV
1. Descripción del proyecto
En la SE Itahue 154/66kV propiedad de TRANSELEC, CGE posee actualmente un patio 66kV en configuración simple barra seccionada más transferencia, donde cada sección de barra posee 4 paños para las salidas de los consumos de CGE en 66kV. El proyecto consiste en el refuerzo de la sección 1 de la barra 66kV de modo de permitir una capacidad de 350 MVA considerando 75°C de diseño y 35°C de ambiente, se debe considerar además el refuerzo de las estructuras de los marcos de barra 66kV y el reemplazo de la ferreteria asociada a la conexión de los paños existentes a la barra. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda en las subestaciones abastecidas por la barra de 66kV de la SE Itahue (suficiencia), es necesario realizar un aumento de la capacidad de la sección 1 de dicha barra, para lo cual se aumentará la capacidad del conductor Cu 4/0 AWG existente por una de al menos 350 MVA . Actualmente, los transformadores que alimentan esta barra desde 154 kV representan una capacidad instalada de transformación 154/66kV de 231 MVA, mientras que el conductor existente tiene una capacidad de 55 MVA.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la capacidad de la sección 1 de la barra de 66kV de SE Itahue para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el refuerzo) y 2038 (último año del período de evaluación).
|  | Año | Capacidad Sección 1 Barra 66kV [MVA] | Capacidad de transformación 154/66kV [MVA]
|  | 2017 | 55 | 231
|  | 2022 con proyecto | 350 | 231
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación cuenta con tres transformadores 154/66kV que alimentan la barra seccionada de 66kV, la que a su vez energiza circuitos N°1 y N°2 hacia SE Curicó, los circuitos N°1 y N°2 hacia SE Talca y un transformador 66/13,8kV. Una vez que entre en servicio el refuerzo de la sección 1 de la barra, la subestación continuará operando bajo la misma topología.
6. Cronograma
Se adjunta Cronograma del proyecto en formato .mpp y .pdf
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG: * Diagrama unilineal condición actual de S/E. * Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 324699.3853
1.1. Ingeniería | 22848.5489
1.2. Gestión medioambiental | 8375.5384
1.3. Instalación de Faenas | 13376.3767
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 65472
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje | 876.9635
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 27095.1306
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 73065.209
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje | 33393.3103
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 64905
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje | 5056.4867
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 10234.8214
2. Costos Indirectos | 101828.0129
2.1 Gastos Generales | 80142.9798
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 5078.0958
2.4 Inspección Técnica de Obras | 16606.9372
Costo Total | 426527.3982