## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | Nueva SE Rancagua Sur 220/66kV, Nueva SE Seccionadora 66kV El Olivar y Nueva LT 2x66kV Rancagua Sur-El Olivar
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de dos nuevas subestaciones, Nueva subestación Rancagua Sur y Nueva subestación El Olivar y LT 2x66kV Rancagua Sur-El Olivar. La Subestación Rancagua Sur seccionará la LT 2x220kV Colbún - Candelaria en configuración Interruptor y medio, para lo cual deberá construirse un tramo de LT 2x220kV de aproximadamente 0,8km con el mismo tipo de conductor existente en dicha LT. Se proyecta además, la instalación de un transformador 220/66kV 75MVA que alimentará un patio de 66kV en configuración doble barra más transferencia, siendo ambos patios con tecnología AIS. Se contempla dejar espacio para futuro transformador de iguales características al indicado. La Subestación El Olivar seccionará las LT 1x66kV Cachapoal - Machalí y LT 1x66kV Rancagua - San Fernando en configuración doble barra más transferencia con tecnología AIS. Se proyecta alimentar esta subestación desde la SE Rancagua Sur a través de un doble circuito de aproximadamente 6km, tendiendo inicialmente uno de ellos con doble conductor AAAC Butte. Adicionalmente el proyecto contempla la compra de terreno para su emplazamiento, cierros, urbanizaciones y todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como movimientos de tierra, fundaciones, malla de puesta a tierra, instalación de equipos y estructuras, habilitación de servicios comunes, adecuación de protecciones, comunicaciones y SCADA, entre otros. Se consideran dentro de los alcances del proyecto todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda de los consumos que son abastecidos desde las subestaciones Machalí, Chumaquito y Rosario, abastecidos actualmente desde el T4 154/66kV de 75MVA de SE Rancagua (suficiencia), es necesario disponer de un nuevo punto de inyección al sistema de 66kV de la sexta región, para lo cual se construirá la nueva subestación Rancagua Sur 220/66kV, la cual se conectará al sistema de 66kV en la nueva subestación seccionadora El Olivar 66kV, a través de la nueva LT 2x66kV Rancagua Sur - El Olivar (confiabilidad). En subestación El Olivar se seccionarán la LT 1x66kV Cachapoal - Machalí y la LT 1x66kV Rancagua - San Fernando, aprovechando el punto donde dichas líneas se cruzan, lo que permitirá reducir la carga de estas líneas y de las subestaciones Rancagua y Punta de Cortés, además de otorgar mayor seguridad y flexibilidad de operación, al disponer de un nuevo punto de inyección al sistema de 66kV desde el sistema de 220kV. Respecto a los transformadores, la demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 113% y 62% de sus capacidades máximas para los transformadores T4 de SE Rancagua y T2 de SE Punta de Cortes, respectivamente. En relación a las líneas de transmisión, la demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 34% y 88% de sus capacidades máximas para las LT 1x66kV Cachapoal - Machalí y la LT 1x66kV Rancagua - San Fernando, respectivamente. Lo anterior no considera eventuales demandas explosivas que pudieran sobrepasar la capacidad máxima instalada antes de lo proyectado.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de los transformadores T4 de SE Rancagua, T2 de SE Punta de Cortés y T1 de SE Rancagua Sur, para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondrían en servicio los proyectos y 2038 (último año del período de evaluación). Se considera que el transformador T3 154/66kV de SE Punta de Cortés, considerado en el decreto N°418 de 2017, se encuentra en servicio al año 2022.
| Año | T4 SE Rancagua | T2 SE Punta de Cortés | T1 SE Rancagua Sur
| 2017 | 91% | 87% | -
| 2022 sin proyecto | 113% | 62% | -
| 2022 con proyecto | 42% | 31% | 59%
| 2038 con proyecto | 68% | 51% | 96%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación cuenta con dos transformadores 66/15kV, T1 y T2, que se conectan a los circuitos N°2 y N°1, respectivamente, de la LT 2x66kV Itahue-Curicó, los que operan normalmente cerrados (anillados). Una vez que entre en servicio el nuevo transformador y el seccionamiento, la subestación continuará operando bajo la misma topología.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma en formado pdf y mpp.
7. Plazo constructivo (meses)
42 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 42 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Diagramas Unilineales Ubicación y trazado en formato kmz

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 2 (inicialmente 1 tendido)
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 18.585 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 5.9 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Calibre Butte (500 m.s.n.m.) | 2
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 902 | 978
30 | 850 | 930
35 | 794 | 878
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.10777
| X1 (ohm/km) | 0.21916
| B1 (uS/km) | 3.6744
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.25059
| X0 (ohm/km) | 1.3211
| B0 (uS/km) | 0.73064
9. Reactores de línea
10. Trazado
Nueva SE Seccionadora 66kV El Olivar.kmz
11. Estructuras Tipo
Nueva LT 2x66kV Rancagua Sur-El Olivar y Seccionamientos 66 kV _ Estructuras.dwg
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIÓN EL OLIVAR
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
10000 | Región de O'Higgins/Provincia de Cachapoal/Comuna Rancagua.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
1
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 0
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 340860.00 m E
4.2 Coordenada Norte | 6213900.00 m S
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19 H
6. Configuración de barras
Doble barra más transferencia.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Diagrama Unilineal.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 2. Descripción de la Obra 2
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
220 | 220 | 2
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 5.14 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.8 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
2
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
10. Trazado
11. Estructuras Tipo
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIÓN RANCAGUA SUR
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
40000 | Región de O'Higgins/Provincia de Cachapoal/Comuna Rancagua.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
2
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 1
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformador
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 344758.00 m E
4.2 Coordenada Norte | 6210503.00 m S
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19 H
6. Configuración de barras
Patio 220kV: Interruptor y Medio Patio 66kV: Doble Barra más Transferencia
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
60 | 75 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | YNyn0d1 | 230-154/69/14,8
10.1 Base Propia | 60 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.004993 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.096371 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 60 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.0921 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 22098668.8964
1.1. Ingeniería | 998161.1287
1.2. Gestión medioambiental | 669073.4007
1.3. Instalación de Faenas | 847982.5944
1.4. Materiales eléctricos | 5119456.293
1.4.1. Equipamiento de paño | 2958468.8439
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 1014810.9785
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 1146176.4706
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 4228545.2567
1.5.1. Equipamiento de paño | 1137474.35
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 1945189.2775
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 1145881.6292
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 2050353.3799
1.6.1. Equipamiento de paño | 835210.6297
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 730265.5172
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 484877.233
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 6286362.3262
1.7.1. Equipamiento de paño | 1373442.2739
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 3529326.4175
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 1383593.6348
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 1743956.1941
1.8.1. Terrenos | 1053047.7941
1.8.2. Servidumbres | 690908.4
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 154778.3227
2. Costos Indirectos | 7124023.6036
2.1 Gastos Generales | 5242770.2999
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 530952.6804
2.4 Inspección Técnica de Obras | 1350300.6233
Costo Total | 29222692.5

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta el archivo DigSILENT El Olivar- Rancagua Sur.pfd