## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE SA
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | Nueva SE Cerro Sombrero 110/13,2kV
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión 1x110 kV con una longitud aproximada de 0,3 km, para interconectar las subestaciones Alto Melipilla y la nueva SE Cerro Sombrero. La nueva línea se proyecta en conductor de aleación de aluminio AAAC, calibre Cairo, montado sobre estructuras del tipo poste metalicos y postes de hormigon armado. Para la nueva subestación de poder, se considera un patio 110kV en tecnologia AIS, en configuración doble barra más transferencia, el cual constará de los paños necesarios para la nueva LT 1x110kV Alto Melipilla-Cerro Sombrero, un transformador 110/13,2kV-30 MVA con CDBC, paño de transferencia, paño seccionador y espacio en barra para un futuro paño de transformación de similares caracteristicas que el proyectado. Para la instalación del transformador se considera construir fundación con canaleta recolectora de aceite y foso. Para el patio 13,2kV se considera el desarrollo de un patio en celdas en configuración barra simple con un paño general (incoming), salida para 6 alimentadores, 1 salida para BB.CC, una celda para TT.PP en la barra, una celda de SS/AA y una celda de acople. Ademas se considera la habilitación de un banco de condensadores de 13,2kV con capacidad nominal de 5 MVAr. En Sala de Celdas se debe dejar espacio para futuras celdas asociadas al transformador N°2 110/13,2kV -30 MVA. Adicionalmente se requiere la construccion de un paño de LT en 110 kV en SE Alto Melipilla, para la salida de la nueva LT 1x110 kV hacia la nueva SE Cerro Sombrero. Se consideran dentro de los alcances del proyecto todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto. Adicionalmente el proyecto contempla la compra de terreno para su emplazamiento, cierros, urbanizaciones y todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como movimientos de tierra, fundaciones, malla de puesta a tierra, instalación de equipos y estructuras, habilitación de servicios comunes, adecuación de protecciones, comunicaciones y SCADA, entre otros.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
La LT 1x110kV Tap Off Alto Melipilla - Bajo Melipilla, que recorre en su trazado la zona urbana de la comuna de Melipilla, abastece los consumos de las subestaciones Bajo Melipilla, El Maitén, El Paico, El Monte y Chocalán. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 92% de su capacidad, es por esta razón que se construirá la subestación Cerro Sombrero 110/13,2kV (suficiencia). Esta nueva instalación, junto con permitir bajar la carga de la mencionada línea de transmisión al abastecer parte de los consumos que actualmente son alimentados desde SE Bajo Melipilla, mejorará la seguridad y calidad de servicio de los clientes de la comuna de Melipilla. Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°418 del Ministerio de Energía de fecha 19 de agosto de 2017, se estima que en diciembre del año 2020 entre en servicio el nuevo banco de autotransformadores 220/110kV 150MVA en SE Alto Melipilla. Este proyecto permitirá disponer de la potencia necesaria para abastecer los consumos de la nueva subestación Cerro Sombrero.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de la LT 1x110kV Tap Off Alto Melipilla - Bajo Melipilla y del transformador T1 de la nueva subestación Cerro Sombrero para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondrían en servicio la nueva subestación) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | LT 1x110kV Tap Off Alto Melipilla - Bajo Melipilla - Sin proyecto - | T1 SE Cerro Sombrero
| 2017 | 82% | -
| 2022 sin proyecto | 92% | -
| 2022 con proyecto | 72% | 44%
| 2038 con proyecto | 131% | 80%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente la LT 1x110kV Tap Off Alto Melipilla - Bajo Melipilla abastece los consumos de las subestaciones Bajo Melipilla, El Maitén, El Paico, El Monte y Chocalán, es decir, están abiertos los seccionadores B1 de SE El Monte y B1 de SE Mandinga. Se estima que con la puesta en servicio de la nueva subestación Cerro Sombrero no cambie la topología actual del sistema en esta zona.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 30 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 30 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG y PDF: *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 0.963 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.3 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Calibre Cairo (500 m.s.n.m.) | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 579 | 632
30 | 545 | 600
35 | 508 | 567
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.15144
| X1 (ohm/km) | 0.3216
| B1 (uS/km) | 2.508
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.29375
| X0 (ohm/km) | 1.7909
| B0 (uS/km) | 1.3032
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región Metropolitana/Provincia de Melipilla/Comuna de Melipilla.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
1
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
1
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
18 | 30 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | Dy1 | 110/13,2 kV
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.00366 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.0938 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.0943 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 4894200.2557
1.1. Ingeniería | 236518.4834
1.2. Gestión medioambiental | 178378.962
1.3. Instalación de Faenas | 131016.3588
1.4. Materiales eléctricos | 1389829.3322
1.4.1. Equipamiento de paño | 537722.9098
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 257802.1442
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 499412
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 94892.2782
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 771206.0855
1.5.1. Equipamiento de paño | 188119.8696
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 357195.6209
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 201308.0655
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 24582.5296
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 645442.6396
1.6.1. Equipamiento de paño | 276494.8029
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 180881.9922
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 107467.2463
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 80598.5983
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 1283689.3095
1.7.1. Equipamiento de paño | 294202.0393
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 636215.3174
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 314827.1551
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 38444.7977
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 251519
1.8.1. Terrenos | 210610
1.8.2. Servidumbres | 40909
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 6600.0847
2. Costos Indirectos | 1385702.7443
2.1 Gastos Generales | 1094490.3737
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 113441.4479
2.4 Inspección Técnica de Obras | 177770.9226
Costo Total | 6279903

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta archivo digSILENT SE Cerro Sombrero.pfd