## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | LT 1x66kV Linares-Tap Linares: Aumento de capacidad de transporte
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en el refuerzo de la LT 1x66 kV Linares - Tap Linares, de aproximadamente 2,3 km, reemplazando actual conductor Cu 1/0 AWG por conductor tipo ACCC Helsinki proyectando una capacidad de 89 MVA a 35°C ambiente y 180°C conductor. Se contempla el reemplazo de todas aquellas estructuras que se vean afectadas por el cambio de conductor, además de todos los herrajes. La morfología de las nuevas estructuras serán similares a las existentes y se considera el reemplazo de los transformadores de corriente en ambos extremos de la línea. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda de los clientes que son atendidos desde las subestaciones Linares Norte y Villa Alegre, es necesario realizar un aumento de la capacidad de transporte de la LT 1x66kV Linares - Tap Linares, para lo cual se reemplazará la totalidad del actual conductor por uno que permita transportar al menos 90MVA considerando 75°C de diseño y 35°C de temperatura ambiente. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 100% de su capacidades de transporte.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de la LT 1x66kV Linares - Tap Linares Norte para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
|  | Año | LT 1x66kV Linares - Tap Linares Norte - Villa Alegre -sin proyecto- | LT 1x66kV Linares - Tap Linares Norte - Villa Alegre -con proyecto-
|  | 2017 | 83% | -
|  | 2022 | 100% | 35%
|  | 2038 | 246% | 86%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente las subestaciones Linares Norte y Villa Alegre son energizadas desde la LT 1x66kV Linares - Tap Linares, donde el interruptor 52B1 de SE Villa Alegre opera normalmente abierto. Una vez que se realice el refuerzo de la mencionada línea de transmisión, se considera que en condiciones normales de operación se mantenga la topología actual. Adicionalmente, ante contingencia de la LT 1x66kV Talca - San Javier, este proyecto permitirá dar continuidad de suministro a los consumos de subestación San Javier.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 24 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 24 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 7.245 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 2.3 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
ACCC Helsinki | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 802 | 818
30 | 790 | 806
35 | 778 | 794
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.1866
| X1 (ohm/km) | 0.3393
| B1 (uS/km) | 3.4257
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.33
| X0 (ohm/km) | 1.5767
| B0 (uS/km) | 1.2239
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 562393.1383
1.1. Ingeniería | 40019.0968
1.2. Gestión medioambiental | 14283.2303
1.3. Instalación de Faenas | 30362.0886
1.4. Materiales eléctricos | 87857.0274
1.4.1. Equipamiento de paño | 20641.6016
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 65980.3116
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje | 1235.1142
1.5. Materiales civiles | 42121.0487
1.5.1. Equipamiento de paño | 3456.7968
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 38664.252
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 182394.5189
1.6.1. Equipamiento de paño | 29149.465
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 106213.9647
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje | 47031.0892
1.7. Construcción obras civiles | 103992.2157
1.7.1. Equipamiento de paño | 16433.8464
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 80436.8209
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje | 7121.5484
1.8. Terrenos y Servidumbres | 44296.6827
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres | 44296.6827
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 17067.2292
2. Costos Indirectos | 203615.8617
2.1 Gastos Generales | 151423.5534
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 16504.8992
2.4 Inspección Técnica de Obras | 35687.4091
Costo Total | 766009

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta el archivo DigSILENT LT Linares-Tap Linares.pfd