## 1. Antecedentes Básicos.
Nombre empresa o proponente | CGE S.A
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | Nueva LT 1x66kV Padre Las Casas-Licanco
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión 1x66 kV con una longitud aproximada de 0,9 km, para conectar las subestaciones Padre Las Casas y Licanco, además de los paños de líneas correspondientes en ambas subestaciones. La nueva línea se proyecta soterrada en conductor Cu XLPE 400 mm2 con una capacidad de 52 MVA. La transición aéreo-soterrado será en estructuras del tipo poste metalico. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Actualmente la LT 2x66kV Temuco - Loncoche alimenta las subestaciones Padre las casas, Licanco, Metrenco, Pitufquén, Gorbea, Loncoche, Villarrica y Pucón. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 135% de su capacidad de transporte (suficiencia). Es por esta razón que, con el objetivo de atender los crecimientos de consumo de las citadas subestaciones, mejorar la calidad de suministro y asegurar la continuidad de servicio, se construirá la LT 1x66kV Padre las Casas-Licanco de al menos 52MVA considerando 75°C de diseño y 35°C de temperatura ambiente. Esta línea permitirá energizar la subestación Licanco a través de la LT 1x66kV Temuco-Las Encinas-Padre las Casas, descargando la LT 2x66kV Temuco-Loncoche en su tramo Temuco-Padre las Casas.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indica la carga de la LT 2x66kV Temuco - Padre las Casas y la nueva LT 1x66kV Padre las Casas - Licanco para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación). Se considera que para el año 2023 se encontrarán en servicio las nuevas SE Metrenco 220/66kV y SE Lastarria 220/66kV.
| Año | LT 2x66kV Temuco - Padre las Casas -sin proyecto- | LT 2x66kV Temuco - Padre las Casas -con proyecto- | Nueva LT 1x66kV Padre las Casas - Licanco
| 2017 | 114% | - | -
| 2022 | 135% | 121% | 18%
| 2038 | 60% | 60% | 27%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente las subestaciones las subestaciones Padre las Casas, Licanco, Metrenco, Pitufquén, Gorbea, Loncoche, Villarrica y Pucón son alimentadas desde la LT 2x66kV Temuco - Loncoche. Una vez en servicio este proyecto y las nuevas SE Metrenco 220/66kV y SE Lastarria 220/66kV, las subestaciones Padre las Casas y Licanco se energizarán desde SE Temuco, las subestaciones Pitrufquén y Gorbea, desde SE Metrenco y Loncoche, Villarrica y Pucón se energizarán desde SE Lastarria.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 42 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 42 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 2.835 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.9 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Cu XLPE 400 mm2 | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1039556.2203
1.1. Ingeniería | 61347.4878
1.2. Gestión medioambiental | 24131.052
1.3. Instalación de Faenas | 86055.8721
1.4. Materiales eléctricos | 164485.6919
1.4.1. Equipamiento de paño | 151450.5041
1.4.2. Instalaciones comunes de patio/Línea | 13035.1878
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 42548.5014
1.5.1. Equipamiento de paño | 25363.0324
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 17185.4689
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 259132.4584
1.6.1. Equipamiento de paño | 213873.964
1.6.2. Instalaciones comunes de patio/Línea | 45258.4944
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 299791.909
1.7.1. Equipamiento de paño | 120577.5774
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 179214.3316
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 81818.1818
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres | 81818.1818
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 20245.0659
2. Costos Indirectos | 474193.7797
2.1 Gastos Generales | 310498.2827
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 70081.0296
2.4 Inspección Técnica de Obras | 93614.4675
Costo Total | 1513750

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD