## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE Ranguilí: Aumento de capacidad de transformación
1. Descripción del proyecto
La subestación cuenta con dos transformadores 66/13,8 kV de 5 MVA conectados a una barra en 66 kV en configuración barra simple, la cual se energiza desde la LT 1x66 kV Hualañe - Ranguilí, conectándose a través de un seccionador cuchillo a la barra de la subestación. Los transformadores de poder se conectan a la barra de 66 kV a través de los paños BT1 y BT2, ambos paños están compuestos por un seccionador cuchillo y un seccionador fusible. El patio en 13,8 kV cada transformador tiene un paño de general compuesto por un reconectador en configuración barra simple en patio abierto, cada transformador energiza un alimentador, ambos patios se unen mediante un paño seccionador de barra . El proyecto consiste en reemplazar el transformador N°1 con un equipo 66/13,8 kV de 10 MVA, habilitar en el paño AT del transformador, un juego de transformadores de corriente, un seccionador cuchillo, un juego de pararrayos, un transformador de potencial y un interruptor de poder, además de la instalación de un juego de TTPP en la barra de 66 kV. Para el paño de MT del transformador, se considera la instalación de un juego de transformadores de corriente. En cuanto a la barra de 13,8 kV conectada en el transformador N°1, la solución considera la construcción de dos posiciones de alimentador en configuración barra simple y un juego de transformadores de potencial para medición en la barra. La obra también considera la construcción de muro cortafuego, fundación con canaleta recolectora para ambos transformadores y la habilitación de un foso de aceite para nuevo transformador. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda en la comuna de Lolol (suficiencia), es necesario realizar un aumento de la capacidad de transformación, para lo cual se reemplazará el transformador T1 66/13,8kV de 5,2 MVA por un transformador de 10 MVA. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 105% y 23% de sus capacidades máximas para los transformadores T1 y T2, respectivamente. En este caso no es posible realizar una reconfiguración de cabeceras a nivel de MT, dado que cada transformador alimenta un único circuito.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga del transformador T1 con y sin proyecto para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | Transformador N°1 | Transformador N°2
| 2017 | 85% | 19%
| 2022 sin proyecto | 105% | 23%
| 2022 con proyecto | 54% | 23%
| 2038 con proyecto | 83% | 35%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación cuenta con dos transformadores 66/15kV, T1 y T2, que se conectan a la barra de 66 kV, la que es alimentada por la LT 1x66kV Hualañé-Ranguilí y que opera de forma radial. Una vez que entre en servicio el nuevo transformador y sus adecuaciones asociadas, la subestación continuará operando bajo la misma topología.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto en formato .pdf y .mpp.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses después de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
8 | 10 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Transformador | Dy1 | 66/13,8
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 10 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.003519 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.065906 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 10 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.066 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1541471.2748
1.1. Ingeniería | 70052.5742
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 89347.7618
1.4. Materiales eléctricos | 0
1.4.1. Equipamiento de paño | 289799.8952
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 87398.2063
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 285929.4118
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 38314.394
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 82602.5118
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 38712.1739
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 116631.6988
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 66910.0525
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 59761.3742
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 65199.8454
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 140565.2141
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 65876.75
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 44369.4107
2. Costos Indirectos | 551963.7252
2.1 Gastos Generales | 423444.8144
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 41047.7451
2.4 Inspección Técnica de Obras | 87471.1656
Costo Total | 2093435