## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | Nueva SE Chillan Viejo 66/15kV
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de la nueva subestación Chillán Viejo, conformada por un transformador de poder 66/15 kV de 30 MVA, con su paño en alta tensión conformado por interruptor, seccionadores y transformadores de medida, y para el lado de media tensión un paño general, salida para 6 nuevos alimentadores y paño para banco de condensadores en salda de celdas en configuración barra simple. Se considera la instalación de un banco de condensadores de 5MVAr 15kV. Para la instalación del transformador se considera construir fundación con canaleta recolectora de aceite y foso. Se considera la construcción de patio de 66kV en configuracion barra simple, que será alimentada a través de la nueva LT 1x66kV Chillán - Chillán Viejo con una longitud aproximada de 7,5km, de los cuales 6,5km se proyectan en conductor de aleación de aluminio AAAC Cairo con 2 conductores por fase, montado sobre estructuras del tipo postes metálicos, torres reticuladas y postes de hormigón armado. El tramo restante correspondiente a la salida desde SE Chillán y se proyecta con cable de cobre aislado subterráneo que permita transportar la misma capacidad del tramo aéreo. En la SE Chillán se proyecta ampliar la barra principal y barra de transferencia en 66kV, seccionando la primera de estas para permitir que LT 1x66kV Chillán - Monterrico alimente de forma expresa a la nueva SE Chillán Viejo. Para esto, se debe considerar la construcción de nuevo paño seccionador, nuevo paño para la LT 1x66kV Chillán - Chillán Viejo y reutilizar equipamiento para paño de LT Chillán - Monterrico. Se consideran dentro de los alcances del proyecto todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto. Adicionalmente el proyecto contempla la compra de terreno para su emplazamiento, cierros, urbanizaciones y todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como movimientos de tierra, fundaciones, malla de puesta a tierra, instalación de equipos y estructuras, habilitación de servicios comunes, adecuación de protecciones, comunicaciones y SCADA, entre otros.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda en la comuna de Chillán y Chillán Viejo (suficiencia), es necesario realizar un aumento de la capacidad de transformación, para lo cual se construirá la nueva SE Chillán Viejo 66/15kV y la LT 1x66kV Chillán-Chillán Viejo. La demanda proyectada para el año 2023 de SE Santa Elvira alcanzaría aproximadamente el 94% para cada uno de sus transformadores 66/15kV de 25 MVA. Adicionalmente, este proyecto permitirá mejorar la seguridad y dar continuidad de suministro a los clientes ante fallas de uno de los transformadores de 66/15kV de subestación Chillán o de uno de los transformadores 66/15kV de subestación Santa Elvira o de la LT 1x66kV Monterrico - Santa Elvira. Por otra parte la nueva SE Chillán Viejo también tomará parte de consumos que son abastecidos desde SE Chillán, lo que permitirá descargar la LT 1x154kV Charrúa - Chillán y el transformador 154/66kV de subestación Chillán debido a que esta nueva instalación será alimentada desde la sección de barra de 66kV de subestación Chillán, que será energizada desde subestación Monterrico.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de las subestaciones SE Santa Elvira y Chillán Viejo para los años 2017, 2023 (fecha que se estima se pondrían en servicio la nueva subestación) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | SE Santa Elvira | Nueva SE Chillán Viejo
| 2017 | 76% | -
| 2023 sin proyecto | 94% | -
| 2023 con proyecto | 73% | 49%
| 2038 con proyecto | 183% | 123%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La nueva SE Chillán Viejo se energizará desde la barra de 66kV de la SE Chillán por la nueva LT 1x66kV Chillán-Chillán viejo, la que a su vez se energizará desde SE Monterrico 154&66kV a través de la LT 1x66kV Monterrico-Chillán.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma en formato pdf y mpp.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 42 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 42 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG y PDF: *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 41.73 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 6.5 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Calibre Cairo (500 m.s.n.m.) | 2
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 1158 | 1264
30 | 1090 | 1200
35 | 1016 | 1134
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.028849
| X1 (ohm/km) | 0.20344
| B1 (uS/km) | 4.8186
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.17211
| X0 (ohm/km) | 1.3167
| B0 (uS/km) | 0.74671
9. Reactores de línea
10. Trazado
LT 1x66kV Chillán - Chillán Viejo.kmz
11. Estructuras Tipo
LT Chillán - Chillán Viejo - Morfologías Est..dwg
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
10000 | Región de Ñuble/Provincia de Ñuble/Comuna de Chillán Viejo.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
2
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 1
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformador
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 754981.03
4.2 Coordenada Norte | 5942381.65
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18 H
6. Configuración de barras
Patio 66kV: Barra simple Patio 15kV: Barra simple
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | 15 | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | 5 | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | 5 | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | 60 | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Diagrama Unilineal Ubicación en formato kmz
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
18 | 30 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | Dyn1 | 66/15
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.00384 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.09722 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.103 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 6369409.6783
1.1. Ingeniería | 247193.4804
1.2. Gestión medioambiental | 203469.9969
1.3. Instalación de Faenas | 133456.5049
1.4. Materiales eléctricos | 1387610.2581
1.4.1. Equipamiento de paño | 512438.857
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 305329.2499
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 479411.7647
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 90430.3865
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 809982.174
1.5.1. Equipamiento de paño | 178844.2549
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 416385.2976
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 191382.1812
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 23370.4403
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 734491.411
1.6.1. Equipamiento de paño | 263493.8519
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 291774.683
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 102414.0721
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 76808.804
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 1950032.2196
1.7.1. Equipamiento de paño | 277492.2864
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 1339332.719
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 296945.9604
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 36261.2538
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 892427.0588
1.8.1. Terrenos | 210609.5588
1.8.2. Servidumbres | 681817.5
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 10746.5746
2. Costos Indirectos | 1505433.2138
2.1 Gastos Generales | 1200380.9119
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 116400.987
2.4 Inspección Técnica de Obras | 188651.3149
Costo Total | 7874842.8922

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD