## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE SA
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | LT 1x66 kV Charrúa - Chillán: Aumento de capacidad de transporte
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en reemplazar el actual conductor de la LT 1x66kV Charrúa-Chillán, la cual tiene una extensión total de 56.4 km. Se incluyen los marcos de línea, un total de 385 estructuras contenidas en cuatro grandes tramos entre subestaciones intermedias: tramo Charrúa – Tap Santa Clara (92), tramo Tap Santa Clara – Tap Tres Esquinas (157), tramo Tap Tres Esquinas - Tap Quilmo (71) y tramo Tap Quilmo – Chillán (65). Las estructuras corresponden mayoritariamente a suspensiones y portales de anclaje en postes de hormigón. En cuanto a los conductores de fase, actualmente la línea de transmisión posee conductor de Cobre 1/0 AWG en algunos tramos y conductor AAAC Butte en otros. Se proyecta el reemplazo de los actuales conductores de fase por un cable de alta capacidad y baja flecha tipo ACCC Helsinki, con el objetivo de disminuir el impacto sobre las estructuras. El conductor ACCC Helsinki permite lograr una potencia nominal de 89 MVA a 35°C de temperatura ambiente y con el conductor operando a 180°C (limite térmico). Adicionalmente, se deben considerar como parte del alcance todas las adecuaciones necesarias que se deban realizar a las estructuras afectadas por el cambio de conductor en la LT 1x66kV Charrúa - Chillán, tales como refuerzo y/o reemplazo de soportes, aislación, herrajes, ferretería, etc. Por otro lado, se incluye como parte del proyecto de aumento de capacidad las adecuaciones en los paños B6 de SE Charrúa y B3 de SE Chillán, considerando para esto al menos el reemplazo de los transformadores de corriente en cada caso. Asimismo y en el caso de Tap Tres Esquinas y Tap Quilmo, se deberá realizar el correspondiente reemplazo de conductor en las barras para asegurar la continuidad del refuerzo. Finalmente, se deben efectuar todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda de los clientes que son atendidos desde las subestaciones Bulnes, Quilmo y las futuras Los Tilos y Quilmo 2, es necesario realizar un aumento de la capacidad de transporte de la LT 1x66kV Charrúa-Chillán (suficiencia), para lo cual se reemplazará la totalidad del actual conductor por uno que permita transportar al menos 90MVA considerando 75°C de diseño y 35°C de temperatura ambiente. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 117% de su capacidad de transporte. Adicionalmente, esta obra permitirá energizar estas subestaciones en caso de contingencia del transformador 154/66kV de SE Charrúa o de la LT 1x66kV Charrúa-Tres Esquinas desde la barra de 66kV de SE Chillán, aumentando la flexibilidad y seguridad del sistema.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indica la carga de la LT 1x66kV Charrúa-Chillán para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación). Para la proyección de demanda de los años 2022 y 2038 se considera que las futuras subestaciones Los Tilos y Quilmo 2 abastecen consumos que actualmente son atendidos desde subestaciones que son energizadas desde la misma LT 1x66kV Charrúa-Chillán.
|  | Año | LT 1x66kV Charrúa-Chillán -sin proyecto- | LT 1x66kV Charrúa-Chillán -con proyecto-
|  | 2017 | 100% | -
|  | 2022 | 117% | 33%
|  | 2038 | 308% | 86%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Las subestaciones Bulnes, Quilmo y las futuras Los Tilos y Quilmo 2, son energizadas desde la LT 1x66kV Charrúa-Chillán, donde el interruptor 52B3 de SE Chillán opera normalmente abierto. Una vez que se realice el refuerzo de la mencionada línea de transmisión, se considera que en condiciones normales de operación se mantenga la topología actual. Adicionalmente, ante contingencia, este proyecto permitirá dar continuidad de suministro a los consumos desde SE Chillán.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto, en formato MPP y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 36 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 36 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG y PDF: *Diagrama unilineal simplificado con condición actual - Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 181.044 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 56.4 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
ACCC HELSINKI | 1 | (< 150 m.s.n.m.)
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 802 | 818
30 | 790 | 806
35 | 778 | 794
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.257
| X1 (ohm/km) | 0.346
| B1 (uS/km) | 3.327
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.401
| X0 (ohm/km) | 1.554
| B0 (uS/km) | 1.347
9. Reactores de línea
No aplica
10. Trazado
Se adjunta trazado de la línea en formato kmz, a reforzar con conductor ACCC HELSINKI. En línea amarilla conductor existente Cu 1/0; en línea color cian tramos con conductor AAAC BUTTE.
11. Estructuras Tipo
Se adjunta plano con siluetas representativas de las estructuras de suspensión y anclaje presentes en el proyecto.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 5256742.1626
1.1. Ingeniería | 371372.2009
1.2. Gestión medioambiental | 134860.1229
1.3. Instalación de Faenas | 240251.0449
1.4. Materiales eléctricos | 787164.5802
1.4.1. Equipamiento de paño | 67985.6973
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 705916.022
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje | 13262.8608
1.5. Materiales civiles | 422820.1434
1.5.1. Equipamiento de paño | 11385.3926
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 411434.7509
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 1716943.9947
1.6.1. Equipamiento de paño | 96007.4096
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 1115908.9486
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje | 505027.6365
1.7. Construcción obras civiles | 944141.0181
1.7.1. Equipamiento de paño | 54126.929
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 813541.7208
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje | 76472.3683
1.8. Terrenos y Servidumbres | 475665.1261
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres / indemnizaciones | 475665.1261
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 163523.9314
2. Costos Indirectos | 1738288.8374
2.1 Gastos Generales | 1339021.9652
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 107604.1773
2.4 Inspección Técnica de Obras | 291662.6949
Costo Total | 6995031

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta modelo digSILENT 09. Charrúa - Chillán.pfd