## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE SA
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | LT 1x66 kV Alto Jahuel-Buin: Aumento de capacidad de transporte
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en el refuerzo de un tramo de la línea de transmisión 1x66 kV Alto Jahuel-Buin, de extensión aproximada 6,1 km, cambiando los conductores existentes de Cobre N°2 AWG y AAAC Butte a conductor tipo ACCC Helsinki, con una capacidad de transporte de a lo menos 89 MVA. Adicionalmente se considera completar el tramo faltante de la LT Fátima -Buin N°2 para empalmarla con subestación Fátima. Para ello se contempla construir un tramo de línea subterránea 1x66kV de aproximadamente 1 km de longitud en conductor 1x630mm2 aislado en XLPE con una capacidad de transporte de 67 MVA y conductor AAAC Flint para cruces de camino y empalme con subestación Fátima, montada sobre estructuras del tipo metálicas tubular. La interconexión se realizará entre la estructura N°99 y la barra de 66 kV de la subestación Fátima. El proyecto contempla además, refuerzo de paño B3 en SE Alto Jahuel y la habilitación de paños completos en las subestaciones Buin y Fátima, considerando todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Las demandas proyectadas para el año 2022 para la LT 1x66kV Alto Jahuel-Buin y la LT 1x66kV Fátima-Buin alcanzarán el 74% y 90%, respectivamente, de las máximas capacidades de las líneas. Dado lo anterior, con el objetivo de atender la demanda en la subestación Buin 66/15kV (suficiencia) y en caso de contingencia de la LT 1x66kV Alto Jahuel-Buin o la LT 1x66kV Fátima-Buin (confiabilidad), es necesario completar la construcción del segundo circuito de la LT Fátima-Buin y realizar un aumento de la capacidad de transporte de la LT 1x66kV Alto Jahuel-Buin a al menos 90MVA considerando 75°C de diseño y 35°C de temperatura ambiente. Cabe destacar que este proyecto es complementario con el aumento de potencia de 30 MVA a 90 MVA propuesto para el transformador 110/66kV del paño HT1 de SE Alto Jahuel.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indica la carga de las líneas con y sin proyecto para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | LT Alto Jahuel-Buin sin Proyecto Suf/Conf | LT Alto Jahuel-Buin con Proyecto Suf/Conf | LT Fátima-Buin sin Proyecto Suf/Conf | LT Fátima-Buin con Proyecto Suf/Conf
| 2017 | 59% / 122% | - | 72% / 138% | -
| 2022 | 74% / 153% | 29% / 59% | 90% / 173% | 31% / 59%
| 2038 | 120% / 250% | 47% / 97% | 146% / 282% | 50% / 97%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación Alto Jahuel cuenta con un transformador 110/66 kV de 30 MVA que abastece al T1 de SE Buin 66/15kV a través de la LT 1x66kV Alto Jahuel - Buin. En condición normal de operación, la barra de 66 kV de SE Buin trabaja normalmente abierta, permitiendo que el T1 se alimente desde SE Alto Jahuel y el T2 desde SE Fátima. Una vez que entre en servicio este proyecto en conjunto con la propuesta de aumento de potencia del transformador 110/66kV del paño HT1 de SE Alto Jahuel, la totalidad de la carga de SE Buin podrá ser abastecida desde SE Alto Jahuel o desde SE Fátima.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 36 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 36 meses después de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG y PDF: *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra 1
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 19.581 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 6.1 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
ACCC Calibre Helsinki (150°C) (500 m.s.n.m.) | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 723 | 743
30 | 709 | 730
35 | 694 | 716
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.1866
| X1 (ohm/km) | 0.3393
| B1 (uS/km) | 3.4257
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.33
| X0 (ohm/km) | 1.5767
| B0 (uS/km) | 1.2239
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 2. Descripción de la Obra 2
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 3.21 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 1 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Conductor 1x630mm2 aislado en XLPE | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 2. Descripción de la Obra 3
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 0.4815 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.15 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Conductor AAAC FLINT | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 774 | 852
30 | 727 | 810
35 | 677 | 766
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.09068
| X1 (ohm/km) | 0.37803
| B1 (uS/km) | 3.0788
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.23351
| X0 (ohm/km) | 1.4227
| B0 (uS/km) | 1.4452
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 3271674.372 | 2562992.3236 | 708682.0484
1.1. Ingeniería | 142523.5028 | 92654.6795 | 49868.8233
1.2. Gestión medioambiental | 86956.9671 | 68676.6708 | 18280.2963
1.3. Instalación de Faenas | 130729.2289 | 101534.1947 | 29195.0341
1.4. Materiales eléctricos | 353614.9059 | 249991.2681 | 103623.6377
1.4.1. Equipamiento de paño | 159102.203 | 159102.203 | 0
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 192598.6584 | 90889.0652 | 101709.5932
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje | 1914.0445 | 0 | 1914.0445
1.5. Materiales civiles | 203200.6837 | 144063.3491 | 59137.3346
1.5.1. Equipamiento de paño | 26644.443 | 26644.443 | 0
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 176556.2406 | 117418.9061 | 59137.3346
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 659098.5105 | 426744.1007 | 232354.4098
1.6.1. Equipamiento de paño | 224679.4689 | 224679.4689 | 0
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 361535.4156 | 202064.6319 | 159470.7837
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje | 72883.6261 | 0 | 72883.6261
1.7. Construcción obras civiles | 1395712.3585 | 1270474.3218 | 125238.0367
1.7.1. Equipamiento de paño | 126669.4905 | 126669.4905 | 0
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 1258006.673 | 1143804.8313 | 114201.8417
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje | 11036.195 | 0 | 11036.195
1.8. Terrenos y Servidumbres | 250464.1427 | 181818 | 68646.1427
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres | 250464.1427 | 181818 | 68646.1427
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 49374.0721 | 27035.7388 | 22338.3333
2. Costos Indirectos | 959672.1161 | 737424.1645 | 222247.9516
2.1 Gastos Generales | 704745.0129 | 529826.4163 | 174918.5966
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 95438.3248 | 84354.966 | 11083.3588
2.4 Inspección Técnica de Obras | 159488.7784 | 123242.7821 | 36245.9963
Costo Total | 4231346.4881 | 3300416.4881 | 930930