## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE SA
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | LT 1x110 kV Quillota-Marbella: Aumento de capacidad de transporte
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en reemplazar el conductor tipo Copperweld instalado actualmente en el tramo entre las estructuras de anclaje N°7 a N°9 de la LT 1x110kV Quillota-Marbella. La línea tiene una extensión de 41 km y, salvo el conductor Copperweld presente en el mencionado tramo, posee conductor de fase Cobre 2/0 AWG. El refuerzo de la LT se realizará mediante el reemplazo de conductor del tramo entre las estructuras N°7 (torre de anclaje) a la N°9 (portal de anclaje) por uno tipo AAAC Butte, lo que permitirá igualar la capacidad del tramo a la capacidad al nominal del conductor de Cobre 2/0 AWG presente en el resto de la línea de transmisión; esto es 340 [A] considerando un límite térmico de 75°C y temperatura ambiente 30°C. Por otro lado, se debe incluir la habilitación de un trasformador de potencial y tres trasformadores de corriente en el paño H2 al interior de la SE Marbella y las adecuaciones necesarias que se deban realizar a las estructuras afectadas por el cambio de conductor en la LT 1x110 kV Quillota-Marbella, tales como refuerzo y/o reemplazo de soportes, aislación, herrajes, ferretería, etc.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Actualmente la LT 1x110kV Quillota-Marbella energiza las subestaciones Marbella, Casas Viejas y Cabildo. La demanda de la línea para el año 2022 alcanzará aproximadamente el 94% de su capacidad de transporte (suficiencia). Es por esta razón que, con el objetivo de atender los crecimientos de consumo de las citadas subestaciones, mejorar la calidad de suministro y asegurar la continuidad de servicio, se reforzará un tramo de 1 km de los 41 km de la LT 1x110kV Quillota-Marbella a una capacidad de al menos 70MVA considerando 75°C de diseño y 35°C de temperatura ambiente. Adicionalmente, este proyecto permitirá atender la demanda de la SE Quinquina ante contingencia de la LT 1x110 kV Choapa-Quínquimo .
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indica la carga -sin refuerzo y con refuerzo- de la LT 1x110kV Quillota-Marbella en caso de contingencia de la LT 1x110kV Choapa-Quínquimo para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | LT 1x110kV Quillota-Marbella - operación normal - | LT 1x110kV Quillota-Marbella - operación en contingencia - | MVA sin respaldo
| 2017 | 87% | 131% | 11
| 2022 sin refuerzo | 94% | 140% | 15
| 2022 con refuerzo | 51% | 76% | 0
| 2038 con refuerzo | 66% | 101% | 1
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente la subestación Quínquimo es energizada desde la LT 1x110kV Choapa-Quínquimo. Una vez que se realice el refuerzo de esta línea, se considera que en condiciones normales de operación se mantenga la configuración actual. Ante contingencia de la LT 1x110 Quillota-Marbella, la LT 1x110kV Choapa-Quínquimo permitirá energizar las subestaciones Cabildo, Casas Viejas y Marbella.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto, en formato MPP y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG y PDF: *Diagrama unilineal simplificado con condición actual - Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 1.605 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.5 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Butte (proyectado) | 1 | (< 150 m.s.n.m.)
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 460 | 495
30 | 434 | 470
35 | 405 | 444
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.22151
| X1 (ohm/km) | 0.4
| B1 (uS/km) | 2.88
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.36598
| X0 (ohm/km) | 1.45
| B0 (uS/km) | 0.96
9. Reactores de línea
No aplica
10. Trazado
Se adjunta trazado de la línea en formato kmz; en línea color amarillo conductor existente Cu 2/0 AWG, en línea color cian tramo 7 - 9 a reforzar con conductor AAAC BUTTE (conductor existente Copperweld).
11. Estructuras Tipo
Se adjunta plano con siluetas representativas de las estructuras de suspensión y anclaje presentes en el proyecto.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 532072.9299
1.1. Ingeniería | 38464.1345
1.2. Gestión medioambiental | 13210.0182
1.3. Instalación de Faenas | 38479.5098
1.4. Materiales eléctricos | 90746.0987
1.4.1. Equipamiento de paño | 47518.1811
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 42444.2518
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje | 783.6659
1.5. Materiales civiles | 33329.4151
1.5.1. Equipamiento de paño | 7957.7495
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 25371.6657
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 169854.0676
1.6.1. Equipamiento de paño | 67103.7829
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 72909.5941
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje | 29840.6906
1.7. Construcción obras civiles | 104631.7163
1.7.1. Equipamiento de paño | 37831.681
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 62281.4939
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje | 4518.5414
1.8. Terrenos y Servidumbres | 28105.7408
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres / indemnizaciones | 28105.7408
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 15252.229
2. Costos Indirectos | 229582.0701
2.1 Gastos Generales | 160361.8494
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 26068.8155
2.4 Inspección Técnica de Obras | 43151.4053
Costo Total | 761655