## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | Nueva LT 1x66kV Itahue-Parronal
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión en 66kV, simple circuito que conectará las subestaciones Itahue y Parronal, con una longitud aproximada de 34 km. La nueva LT 1x66kV Itahue-Parronal se proyecta en conductor de aleación de aluminio tipo AAAC Butte, dos conductores por fase, con una capacidad de 90 MVA a 35°C ambiente y 75°C conductor. El proyecto considera además la habilitación de los paños de conexión de la nueva línea en ambas subestaciones (B7 en SE Itahue y B5 en SE Parronal). Dentro de SE Parronal, se debe completar también el paño B3 hacia SE Hualañé y habilitar un nuevo paño B4 hacia SE Villa Prat, así como construir la barra en 66kV que conecte dichos paños. El proyecto debe incluir todos los estudios, labores y obras necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio, tales como estudio y/o adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
Ubicada en la Provincia de Curicó, Región del Maule. Coordenada referenciales S/E Itahue: 284.438 E, 6.109.112 S, Zona 19 H. Sistema de referencia DATUM WGS-84 Coordenada referenciales S/E Parronal: 253.150 E, 6.118.125 S, Zona 19 H. Sistema de referencia DATUM WGS-84
3. Justificación del proyecto
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de la LT 1x66kV Los Maquis - Villa Prat y la nueva LT 1x66kV Itahue - Parronal para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | LT 1x66kV Los Maquis - Villa Prat -sin proyecto- | LT 1x66kV Los Maquis - Villa Prat -con proyecto- | LT 1x66kV Itahue - Parronal
| 2017 | 96% | - | -
| 2022 | 118% | 38% | 21%
| 2038 | 181% | 58% | 32%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente las subestaciones Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguilí y Licantén son alimentadas radialmente desde el paño B4 de SE Los Maquis, a través de la LT 1x66kV Los Maquis - Villa Prat. Una vez en servicio este proyecto, el paño B1 de SE Parronal operará normalmente abierto, siendo las subestaciones Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licantén alimentadas desde la nueva LT 1x66kV Itahue-Parronal y la SE Villa Prat desde de SE Los Maquis.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto, en formato MPP y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 48 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 48 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. * Diagrama unilineal condición actual de la instalación versus diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 218.28 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 34 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Butte | 2
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 920 | 990
30 | 868 | 940
35 | 810 | 888
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.10777
| X1 (ohm/km) | 0.23154
| B1 (uS/km) | 3.5499
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.3934
| X0 (ohm/km) | 2.3159
| B0 (uS/km) | 0.41968
9. Reactores de línea
No aplica
10. Trazado
Se adjunta trazado de la línea en formato kmz.
11. Estructuras Tipo
Se adjunta plano con siluetas representativas de las estructuras de suspensión y anclaje presentes en el proyecto.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 9603641.4159
1.1. Ingeniería | 217003.1455
1.2. Gestión medioambiental | 193117.2872
1.3. Instalación de Faenas | 209324.9618
1.4. Materiales eléctricos | 587061.7544
1.4.1. Equipamiento de paño | 302901.0082
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 284160.7462
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 417308.871
1.5.1. Equipamiento de paño | 50726.0648
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 366582.8062
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 1034876.7679
1.6.1. Equipamiento de paño | 427747.928
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 607128.8398
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 3794268.6423
1.7.1. Equipamiento de paño | 241155.1548
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 3553113.4875
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 3090906
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres | 3090906
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 59773.9858
2. Costos Indirectos | 1748358.5841
2.1 Gastos Generales | 1301837.9256
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 176046.9903
2.4 Inspección Técnica de Obras | 270473.6682
Costo Total | 11352000

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta el archivo digSILENT LT Itahue-Parronal.pfd