## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE San Clemente: Aumento de capacidad de transformación
1. Descripción del proyecto
La SE San Clemente 66/13,8kV se alimenta en derivación desde la LT 1x66kV Talca-San Ignacio llegando directo al paño del transformador N°1 66/13,8 kV 10 MVA . En el lado de 13,8kV existe un paño general con un reconectador, una barra simple aislada en aire, dos salidas de alimentadores y un BBCC de 5 MVAr. El proyecto consiste en habilitar un paño de línea para la llegada de la LT 1x66kV Talca-San Fabian, una barra simple en 66 kV y un segundo transformador 66/13,8kV 15 MVA con CDBC con sus respectivos paños en 66kV y 13,8kV. En cuanto a la barra de 13,8 kV del transformador N°2, la solución considera habilitarla en celdas de configuración barra simple con las siguientes posiciones: interruptor de entrada, cuatro salidas, una celda para banco de condensadores y dos seccionadores de barra que permitan interconectarse con la barra existente. Es parte del alcance del proyecto el habilitar un nuevo BBCC 13,8kV de 2,5 MVAr. La obra también considera la construcción de muro cortafuego, fundación con canaleta recolectora y foso de aceite. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda en la comuna de San Clemente, es necesario realizar un aumento de la capacidad de transformación, para lo cual se instalará un segundo transformador de 66/13,8 kV de 15 MVA (suficiencia). La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 99% de la capacidad máxima para el transformador T1.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de los transformadores T1 y T2 para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | Transformador N°1 | Transformador N°2
| 2017 | 81% | -
| 2022 sin proyecto | 99%
| 2022 con proyecto | 49% | 33%
| 2038 con proyecto | 75% | 51%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación cuenta con un transformador 66/13,8kV T1, que se conecta mediante Tap Off a la LT 1x66kV Talca-San Ignacio (Colbún) y opera de forma radial. Una vez que entre en servicio el nuevo transformador, la subestación continuará operando bajo la misma topología.
6. Cronograma
Se adjunta Cronograma del proyecto en formato .mpp y .pdf
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG: * Diagrama unilineal condición actual de S/E. * Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región de Tarapaca
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
30 | 30 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Unidad trifásica | Dyn1 | 66/15
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 12 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.005229 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.096458 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 12 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.0934 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2348110.2225
1.1. Ingeniería | 102461.8417
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 120937.858
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 439191.4271
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 128674.3853
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 479412
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 77504.3695
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 39703.6706
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 90596.1252
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 45102.8146
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 16367.3486
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 134837.1416
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 138040.1429
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 67055.4746
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 45898.3826
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 72089.6936
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 164494.7886
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 81892.8838
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 29718.0871
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 74131.7872
2. Costos Indirectos | 777954.7775
2.1 Gastos Generales | 588197.4554
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 60129.6762
2.4 Inspección Técnica de Obras | 129627.6458
Costo Total | 3126065