## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | Nueva SE El Guindal 110/15 kV
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de la nueva Subestación El Guindal, la cual secciona la LT 2x110kV Sauzal - Alto Jahuel en ambos circuitos. El proyecto contempla un patio 110 kV en tecnologia AIS en configuración doble barra más transferencia el cual constará de los paños requeridos para el seccionamiento de la LT 2x110kV Sauzal - Alto Jahuel, el paño de trasferencia, el paño seccionador y un paño para un transformador 110/15 k V de 30 MVA con CDBC, ademas del espacio en barra para un futuro paño de transformación de similares caracteristicas que el proyectado. Para la instalación del transformador se considera construir fundación con canaleta recolectora de aceite y foso. Para el patio 15kV se considera el desarrollo de un patio en celdas en configuración barra simple con un paño general (incoming), salida para 6 alimentadores, 1 salida para BB.CC, una celda para TTPP en la barra, una celda de SS/AA y una celda de acople. Ademas se considera la habilitación de un banco de condensadores de 15kV con capacidad nominal de 5 MVAr. En Sala de Celdas se debe dejar espacio para futuras celdas asociadas al transformador T2 110/15kV de 30 MVA. Para el seccionamiento de ambos circuitos de la LT 2x110 kV Sauzal-Alto Jahuel se considera la intercalación de estructuras de remate en postes tubulares tipo KV15-2R, utilizando para las acomentidas conductor AAAC Flint e ingresando de manera directa a las estructuras de marco de línea en 110kV de la nueva subestación El Guindal. Se consideran dentro de los alcances del proyecto todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto, así como las modificaciones requeridas en los extremos de laslíneas a seccionar. Adicionalmente el proyecto contempla la compra de terreno para su emplazamiento, cierros, urbanizaciones y todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como movimientos de tierra, fundaciones, malla de puesta a tierra, instalación de equipos y estructuras, habilitación de servicios comunes, adecuación de protecciones, comunicaciones y SCADA, entre otros.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
La subestación Machalí no cuenta con respaldo suficiente que permita continuar abasteciendo la demanda ante falla del transformador 66/15kV de 30MVA o de la LT 1x66kV Cahapoal - Machalí (confiabilidad), debido a que las subestaciones Cachapoal y Alameda como punto alternativo de suministro en 15kV pueden respaldar solamente una capacidad aproximada de 3 MVA para los 17,4 MVA de demanda actual. Es por esta razón que se construirá la nueva subestación El Guindal 110/15kV. Esta nueva instalación, permitirá atender los crecimientos de consumo de la zona de Machalí y, al independizarse del sistema de 66kV, mejorará la seguridad y calidad de servicio de los consumos que son abastecidos desde la subestación Machalí.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga del transformador T1 de la SE Machalí y T1 de la nueva subestación El Guindal para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondrían en servicio la nueva subestación) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | T1 Machalí en condición normal | T1 El Guindal en condición normal | MVA sin respaldo
| 2017 | 58% | - | 17
| 2022 sin proyecto | 72% | - | 22
| 2022 con proyecto | 43% | 29% | 0
| 2038 con proyecto | 70% | 47% | 0
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente la subestación Machalí es energizada radialmente desde la LT 1x66kV Cachapoal - Machalí. Una vez en servicio la nueva subestación El Guindal, energizada desde la LT 1x110 kV Alto Jahuel-Sauzal, no cambiará la topología actual para la SE Machalí.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto en formato .mpp y .pdf
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 30 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 30 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG: *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 1.6692 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.13 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Flint | 1 | (500 m.s.n.m.)
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 774 | 852
30 | 727 | 810
35 | 677 | 766
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.091
| X1 (ohm/km) | 0.378
| B1 (uS/km) | 3.079
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.234
| X0 (ohm/km) | 1.423
| B0 (uS/km) | 1.455
9. Reactores de línea
No aplica
10. Trazado
Se adjunta kmz con seccionamiento en la LT 2x110 kV Sauzal-Alto Jahuel; acometidas de Cto1 y Cto2 en línea color amarillo y verde, respectivamente.
11. Estructuras Tipo
Se adjunta plano con silueta de estructura a usar en el seccionamiento de cada circuito.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
11160 | Region de O´Higgins/Provincia de Cachapoal/Comuna de Machali
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 1
3.2 Tipo de equipos de transformación | Ttransformador trfásico
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 346.280,00 m E
4.2 Coordenada Norte | 6.219.528,00 m S
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | Zona 19 H.
6. Configuración de barras
Doble barra más transferencia en patio 110kV- Barra simple en patio 15kV
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | 15 | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | 5 | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | 5 | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | 72 | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
30 | 30 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásico | Dyn1 | 110/15
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.00399 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.0947 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.0969 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 6929981.3199
1.1. Ingeniería | 332979.6523
1.2. Gestión medioambiental | 253257.903
1.3. Instalación de Faenas | 184015.7884
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 750834.5964
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 367428.4548
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 499412
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 132500.2229
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 287121.7095
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 553518.8823
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 307250.4569
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 37519.5769
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 386075.9137
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 267489.0872
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 150058.9338
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 112541.636
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 403841.1524
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 967764.1812
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 432152.5487
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 52771.8687
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 421219
1.8.2. Servidumbres | 20455
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 9772.7549
2. Costos Indirectos | 1957990.6801
2.1 Gastos Generales | 1547923.8904
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 159437.1848
2.4 Inspección Técnica de Obras | 250629.6049
Costo Total | 8887972

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta el archivo digSILENT El Guindal V2.pfd