## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE Coronel: Aumento de capacidad de transformación
1. Descripción del proyecto
La subestación cuenta con cuatro transformadores en su patio AT/AT con una potencia total de transformación de 232 MVA conectados a una barra en 154kV que se alimenta desde una LT de Transelec. En el patio de 66 kV se cuenta con 9 paños conectados a una barra en configuración barra principal más barra de transferencia. El patio de transformación AT/MT cuenta con 2 transformadores conectados a la barra principal, T1 66/15 kV 9 MVA y T2 66/15 kV de 25 MVA ambos conectados a través de barras auxiliares independientes al patio de media tensión, los paños AT y MT se encuentran equipados con interruptores de poder, transformadores de corriente y seccionadores cuchillo. En media tensión se tienen 5 alimentadores conectados al transformador N°2 y un alimentador a la barra N°1, además cuenta con un seccionador de barra del tipo manual. El proyecto consiste en reemplazar el transformador N°1 con un equipo 66/15 kV de 30 MVA, considerando una salida subterránea a una nueva sala de celdas de media tensión. En media tensión se debe considerar el retiro del actual seccionador de barras y la habilitación de un paño para la interconexión entre la barra existente y la nueva sala de celdas. La solución considera la construción de la nueva sala de celdas y la instalación de nuevas celdas de media tensión en configuración barra simple con las siguientes posiciones: celda de entrada, celda para banco de condensadores, celda para SSAA, seis salidas de alimentadores y seccionador de barra que permita interconectarse con la barra N°1 existente. La obra también considera la construcción de muro cortafuego, fundación con canaleta recolectora y conexión con el foso de aceite existente para nuevo transformador. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
La demanda proyectada para el transformador T3 154/66kV de 60 MVA para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 102% de su capacidad máxima (suficiencia). Este equipo abastece los consumos de demanda del transformador T2 66/15kV de SE Coronel, y las subestaciones Arenas Blancas, Puchoco y Escuadrón. Con el objetivo de atender los incrementos de demanda de las mencionadas subestaciones, se realizará un aumento de la capacidad del transformador T1 66/15kV de 9 MVA a 30 MVA, lo que permitirá realizar traspasos de carga desde el transformador T3 al T4 154/66kV. Adicionalmente, este proyecto permitirá incrementar la seguridad y calidad de servicio de los clientes de la comuna de Coronel.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de los transformadores T1 y T2 (66/15kV), T3 y T4 (154/66kV) para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | Transformador N°3 154/66kV sin proyecto | Transformador N°3 154/66kV con proyecto
| 2017 | 83% | -
| 2022 | 102% | 82%
| 2038 | 165% | 132%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente el transformador T3 154/66kV de SE Coronel energiza al transformador T2 66/15kV de SE Coronel, y las subestaciones Arenas Blancas, Puchoco y Escuadrón. A nivel de media tensión, el seccionador 89CS opera normalmente cerrado, por lo que el transformador T2 abastece todos los consumos de media tensión de SE Coronel. Una vez en servicio este proyecto, el seccionador 89CS operará normalmente abierto, permitiendo que el transformador T1 66/15kV (que es energizado desde el T4 154/66kV) abastezca parte de los consumos de media tensión de SE Coronel.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto en formato .pdf y .mpp.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | 5 | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | 1
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | 5 | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | 5 | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | 84 | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
18 | 30 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Transformador | Dy1 | 66/13,8
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.00399 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.0947 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.0969 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2269876.8128
1.1. Ingeniería | 99048.0585
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 116908.4982
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 424558.6204
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 124387.2629
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 479411.7647
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 74922.1095
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 36727.3692
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 83804.7789
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 41721.7778
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 15140.405
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 130344.6909
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 133440.9759
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 64821.3467
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 44369.1584
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 68034.3674
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 155241.3158
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 77286.09
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 28046.3289
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 71661.8936
2. Costos Indirectos | 752035.1872
2.1 Gastos Generales | 568600.1247
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 58126.2994
2.4 Inspección Técnica de Obras | 125308.7631
Costo Total | 3021912