## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE Rancagua: Aumento de capacidad de transformación
1. Descripción del proyecto
La SE Rancagua 154/66kV propiedad de TRANSELEC, posee actualmente tres transformadores 154/66kV propiedad de CGE, los transformadores N°1 154/66kV 45 MVA y N°4 154/66kV 75 MVA alimentan los consumos en 66kV de instalaciones de CGE y el transformador N°2 154/66kV 30 MVA alimenta de manera dedicada al cliente Fundición Talleres. El proyecto consiste en el reemplazo del transformador N°1 154/66kV 45/56 MVA , por un nuevo transformador 154/66 kV 90 MVA con CDBC utilizando la fundación existente la cual debe ser reforzada y adaptada para el nuevo transformador. Debido al aumento de capacidad en el transformador N°1 se debe considerar el refuerzo de la barra 66kV y el reemplazo de los TTCC en lado 66 kV los cuales ven sobrepasada su capacidad nominal. Además del reemplazo de equipos en el paño seccionador y actualizar los esquemas de medida en el lado de 154kV. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda en la ciudad de Rancagua y sus alrededores (suficiencia), es necesario realizar un aumento de la capacidad de transformación, para lo cual se reemplazará el transformador T1 154/66 kV de 56 MVA por un equipo de 90 MVA. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 100% y 113% de sus capacidades máximas para los transformadores T1 y T4, respectivamente. Este proyecto debe ser complementado con la propuesta "Rancagua Sur y Seccionadora El Olivar", que permitirán energizar las subestaciones Chumaquito, Rosario y Machalí desde ese nuevo punto de inyección, reduciendo la cargabilidad del transformador T4 de SE Rancagua.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de los transformadores T1 y T4 con y sin proyecto para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | Transformador N°1 | Transformador N°4
| 2017 | 80% | 90%
| 2022 sin proyecto | 100% | 113%
| 2022 con proyecto | 62% | 113%
| 2022 con proyecto más "Rancagua Sur" | 62% | 63%
| 2038 con proyecto más "Rancagua Sur" | 101% | 102%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación, propiedad de Transelec, cuenta con cuatro transformadores 154/66kV. Dos de ellos, T1 de 56 MVA y T4 de 75 MVA, son propiedad de CGE y se energizan desde la barra de 154 kV propiedad de Transelec y que se conecta vía tap off a la LT 2x154kV Tinguiririca-Alto Jahuel. A través del sistema de 66 kV, la subestación alimenta en condiciones normales de operación a las subestaciones Alameda, Chumaquito, Rosario, Graneros y San Francisco de Mostazal. Existe conexión además con la subestación Cachapoal a través de un circuito de 66 kV, el que opera normalmente abierto y toma carga en caso de contingencia en la subestación Punta de Cortés. Finalmente, en condición de contingencia, los transformadores T1 y T4 de SE Rancagua pueden alimentar parte del sistema de 66kV aguas abajo de SE Rosario, donde existe un paño que opera normalmente abierto. Una vez que entre en servicio el nuevo transformador y el proyecto "Rancagua Sur y Seccionadora El Olivar", el paño B4 de la SE Rancagua pasará a estado normalmente abierto, energizando las subestaciones Chumaquito, Rosario y Machalí desde Rancagua Sur.
6. Cronograma
Se adjunta Cronograma del proyecto en formato .mpp y .pdf
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses después de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG: * Diagrama unilineal condición actual de S/E. * Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región de O´Higgins/Provincia Cachapoal/Comuna de Rancagua
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
90 MVA | 108 MVA | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Unidad trifásica | YnYn0D1 | 154/69/23
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1882014.0954
1.1. Ingeniería | 85528.6337
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 109086.5265
1.4. Materiales eléctricos | 0
1.4.1. Equipamiento de paño | 353822.6736
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 106706.274
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 1490029
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | -90145.1949
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | -194345.2247
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | -91081.082
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 142398.0483
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 81691.8642
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 72963.8953
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | -57320.1923
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | -123577.3651
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | -57915.2904
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 54171.5294
2. Costos Indirectos | 673903.9046
2.1 Gastos Generales | 516992.5138
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 50116.0392
2.4 Inspección Técnica de Obras | 106795.3515
Costo Total | 2555918