## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE Pillanlelbun: Aumento de capacidad de transformación
1. Descripción del proyecto
La subestación cuenta con tres transformadores de poder T1 66/15 kV de 5 MVA, T2 66/23 kV 5 MVA y T3 66/15 10 MVA, los cuales están conectados en derivación a través de seccionadores cuchillo a la LT Temuco-Victoria. En los patios de media tensión, el transformador N°1 tiene un alimentador, el transformador N°2 tiene un alimentador y el transformador N°3 tiene 2 alimentadores. El proyecto consiste en reemplazar el transformador N°2 con un equipo 66/15 kV de 10 MVA, instalando en su paño de MT un juego de transformadores de corriente y un interruptor de poder. En el patio de MT se considera la construcción de una barra para conectar el alimentador existente, trasladar el juego de transformadores de potencial existentes y habilitar un nuevo alimentador disponible. La obra también considera la construcción de una fundación con canaleta recolectora y nuevo foso recolector de aceite para nuevo transformador. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender los incrementos de demanda en la comuna de Lautaro (suficiencia), abastecidos por alimentadores de la empresa FRONTEL es necesario realizar un aumento de la capacidad de transformación, para lo cual se reemplazará el transformador T2 66/23kV de 5 MVA por un transformador de 10 MVA. La demanda proyectada para el año 2022 alcanzaría aproximadamente el 109% de su capacidad máxima para el transformador T2. Lo anterior considera demandas explosivas que se encuentran en etapa avanzada de factibilidad de acuerdo a lo señalado por FRONTEL a CGE (0,97 MVA, planta de avena Inmolisa).
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indica la carga del transformador T3 con y sin proyecto para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación). En anexo se adjunta información de demandas informadas por FRONTEL.
|  | Año | Transformador N°2
|  | 2017 | 82%
|  | 2022 sin proyecto | 109%
|  | 2022 con proyecto | 55%
|  | 2038 con proyecto | 76%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación cuenta con dos transformadores 66/15kV, T1 y T3, y un transformador 66/23 kV, T2, los que se conectan mediante tap off desde el circuito 1x66kV Temuco-Victoria. En condición normal de operación, la subestación Pillanlelbún se alimenta radialmente desde el paño B4 de SE Temuco mientras que el paño de línea B3 de SE Victoria se encuentra normalmente abierto. Una vez que entre en servicio el nuevo transformador y sus adecuaciones asociadas, la subestación continuará operando bajo la misma topología.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto en formato .pdf y .mpp.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
8 | 10 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Transformador | Dy1 | 66/13,8
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 10 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.003519 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.065906 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 10 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.066 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1131177.5666
1.1. Ingeniería | 51406.6669
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 65566.0507
1.4. Materiales eléctricos | 0
1.4.1. Equipamiento de paño | 212663.8009
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 64135.4088
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 285929.4118
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 18982.7239
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 40925.1069
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 19179.8024
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 85587.8169
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 49100.5909
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 43854.6776
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 38712.0694
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 83459.8654
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 39113.978
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 32559.5961
2. Costos Indirectos | 405047.4334
2.1 Gastos Generales | 310736.426
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 30122.0588
2.4 Inspección Técnica de Obras | 64188.9485
Costo Total | 1536225