## 1. Antecedentes Básicos.
Nombre empresa o proponente | ELECDA S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | Nueva SE Tocopilla 110/23kV
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la construcción de una nueva subestación 110/23 kV, la cual se debe desarrollar en tecnología GIS. Para el lado 110kV se considera un esquema de simple barra el que sería alimentado desde una nueva línea LT 1x110kV Central Tocopilla-Nueva Tocopilla y desde la cual se encuentran tomados dos nuevos transformadores 110/23kV - 10 MVA con CDBC. Cada uno de los transformadores tendrá asociado un patio en celda 23kV en configuración barra simple considerando una celda como paño general, con dos salidas de alimentadores cada uno, una celda para BBCC considerando la instalación de un banco de 2,5 MVAr, una celda para los TTPP de barra y una celda de SS/AA. Adicionalmente se requiere la construcción de un paño de LT en 110 kV en SE Central Tocopilla, para la salida de la nueva LT 1x110 kV hacia la nueva SE Nueva Tocopilla lo que incluye la extensión de la barra 110kV en S/E Central Tocopilla. Para la conexión entre la subestación Nueva Tocopilla y el paño de llegada habilitado en la subestación Central Tocopilla se propone un trazado mixto que considera un tramo subterráneo y uno aéreo, dadas las múltiples interferencias presentes en la zona de emplazamiento del proyecto (líneas de transmisión y distribución, paralelismo y cruces con caminos y calles, edificaciones, etc). Para lo anterior se propone un tramo subterráneo de alrededor de 100m de extensión, con cable de poder aislado para las fases del tipo Cu XLPE 400 mm en disposición triangular o trébol, directamente enterrado. Dicho tramo va desde el marco de línea de SE Nueva Tocopilla hasta una estructura de anclaje-remate tipo A-S, en donde se hace la transición al siguiente tramo aéreo el cual se proyecta en conductor tipo AAAC BUTTE y discurre aproximadamente 200m hasta el marco de línea del paño de llegada en SE Central Tocopilla. Se consideran dentro de los alcances del proyecto todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto. El alcance de las obras contempla sólo las instalaciones antes descritas, considerando espacio disponible para futuras ampliaciones de las edificaciones y patios de la subestación. Adicionalmente el proyecto contempla la compra de terreno para su emplazamiento, cierros, urbanizaciones y todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como movimientos de tierra, fundaciones, malla de puesta a tierra, instalación de equipos y estructuras, habilitación de servicios comunes, adecuación de protecciones, comunicaciones y SCADA, entre otros.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Actualmente SE Tocopilla de ELECDA abastece los consumos de los clientes de la comuna de Tocopilla y se encuentra a más de 150 km de puntos alternativos de suministro. Esta subestación es energizada desde el terciario de 5kV del transformador TG3 de Central Tocopilla y está emplazada a un costado de la Central, por lo que está expuesta a altos niveles de contaminación (ver Anexos). Es por esta razón que se deben realizar mantenimientos mayores con alta frecuencia con el objetivo de evitar interrupciones en el suministro (confiabilidad). Debido a lo expuesto anteriormente, se determinó la necesidad de construir la SE Nueva Tocopilla 110/23kV, la que se alimentará desde la barra de 110kV de la Central Tocopilla a través de la LT 1x110kV Central Tocopilla - Nueva Tocopilla.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga del actual transformador T1 de SE Tocopilla, y de los futuros transformadores T1 y T2 de SE Nueva Tocopilla para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondrían en servicio la nueva subestación) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | Actual SE Tocopilla | Nueva SE Tocopilla
| 2017 | 35% | -
| 2022 | 44% | 33%
| 2038 | 72% | 54%
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente, la subestación Tocopilla 5/23kV es energizada desde el terciario del transformador TG3 de la Central Tocopilla. Una vez en servicio este proyecto, la subestación Nueva Tocopilla 110/23kV será energizada desde la barra de 110kV de Central Tocopilla a través de la LT 1x110kV Central Tocopilla - Nueva Tocopilla.
6. Cronograma
Se adjunta Cronograma del proyecto en formato .mpp y .pdf
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 30 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 30 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG: * Diagrama unilineal con obras nueva propuesta. * Disposición General en Terreno.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 1
4. Longitud estimada (Tramo aéreo) | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 0.6099 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.19 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Butte | 1 | (0 m.s.n.m)
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 460 | 495
30 | 434 | 470
35 | 405 | 444
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.222
| X1 (ohm/km) | 0.4
| B1 (uS/km) | 2.88
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.366
| X0 (ohm/km) | 1.45
| B0 (uS/km) | 0.96
9. Reactores de línea
No aplica
10. Trazado
Se adjunta kmz con trazado propuesto. En línea roja trazado aéreo en conductor AAAC BUTTE; en línea verde tramo subterraneo con cable de poder aislado tipo Cu XLPE 400 mm.
11. Estructuras Tipo
Se incluye plano con siluetas de estructuras propuestas.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3000 | Región de Antofagasta/Provincia de Tocopilla/Comuna de Tocopilla
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
1 Patio 110kV 1 patio 23 kV
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 2
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformador trifásico 110/15kV - 10 MVA
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Patio 110kV en barra simple en tecnologia GIS. Patio 23kV en barra simple en celdas
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | 23 | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | 2x2,5 | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | 2x2,5 | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | 140 | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
10 | 10 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásico | Dyn1 | 110/23
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 8 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.001692 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.10723 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 8 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | 0 | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.10621 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 5700117.4029
1.1. Ingeniería | 276056.0787
1.2. Gestión medioambiental | 177530.8369
1.3. Instalación de Faenas | 238469.5201
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 843925.0716
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 265736.9172
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 623058
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 283279.56
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 458954.605
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 285373.3306
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 238249.9961
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 160783.1566
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 138314.8092
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 404870.9593
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 733605.6648
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 407863.434
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 105305
1.8.2. Servidumbres | 16363
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 42377.4628
2. Costos Indirectos | 1958579.5971
2.1 Gastos Generales | 1432898.6404
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 148156.6054
2.4 Inspección Técnica de Obras | 377524.3512
Costo Total | 7658697