## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CGE SA
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau
Nombre del proyecto | LT 1x66 kV Chillán - Monterrico: Aumento de capacidad de transporte
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en reemplazar el actual conductor de la LT 1x66kV Chillán - Monterrico de 5,5 km de extensión. La línea posee, incluyendo los marcos de línea, un total de 41 estructuras las cuales corresponden mayoritariamente a suspensiones en postes de hormigón y anclajes en reticulados y postes tubulares de acero galvanizado. En cuanto a los conductores de fase, actualmente la línea posee conductor Cu 1/0 AWG desde la estructura de marco de línea de la SE Chillán hasta la estructura N°14 (N°23); desde ahí hasta el marco de línea de la SE Monterrico la LT cuenta con conductor tipo AAAC FLINT. Considerando que la zona de emplazamiento del proyecto es mayoritariamente urbana y con el objetivo de disminuir el impacto sobre las estructuras, es que se proyecta el reemplazo de los actuales conductores de fase por un cable de alta capacidad y baja flecha tipo ACCC Helsinki, el cual permite lograr una potencia nominal de 89 MVA a 35°C de temperatura ambiente y con el conductor operando a 180°C (limite térmico). Por otro lado, se debe incluir además como parte del proyecto de aumento de capacidad las adecuaciones que deban realizarse en los paños de salida y llegada de la línea al interior de las subestaciones extremas (B1 y B4 respectivamente), considerando para esto al menos el reemplazo de los transformadores de corriente y, en el caso del paño B1 de la SE Chillán, el reemplazo de los desconectadores. Finalmente, se deben efectuar todos los estudios, obras y/o tareas necesarias para la correcta ejecución y puesta en servicio del proyecto.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Con el objetivo de atender la demanda de la subestación Chillán ante contingencia de la LT 1x154 kV Charrúa-Chillán o del transformador T1 154/66kV de SE Chillán (confiabilidad), es necesario aumentar la capacidad de transporte de la LT 1x66kV Monterrico - Chillán al menos a 90MVA. El refuerzo de esta línea de transmisión permitirá atender la demanda y mejorar la seguridad de suministro de los clientes de la comuna de Chillán. Adicionalmente, este proyecto permitirá energizar en condición normal de operación los consumos de la nueva SE Chillán Viejo 66/15kV, propuesta por CGE en este Plan de Expansión.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indica la carga -sin refuerzo y con refuerzo- de la LT 1x66kV Monterrico - Chillán en caso de contingencia de la LT 1x154kV Charrúa-Chillán o del transformador T1 154/66kV de SE Chillán para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación).
| Año | LT 1x66kV Chillán-Monterrico - operación normal - | LT 1x66kV Chillán-Monterrico - operación en contingencia - | MVA sin respaldo
| 2017 | 0% | 150% | 22
| 2022 sin refuerzo | 0% | 176% | 24
| 2022 con refuerzo | 0% | 61% | 0
| 2038 con refuerzo | 0% | 161% | 54
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Actualmente la subestación Chillán es energizada desde la LT 1x154kV Charrúa-Chillán. Una vez que se realice el refuerzo de la LT 1x66kV Monterrico-Chillán, se considera que en condiciones normales de operación se mantenga la configuración actual. Ante contingencia de la LT 1x154 Charrúa-Chillán o del transformador T1 154/66kV de SE Chillán, la LT 1x66kV Monterrico-Chillán permitirá energizar los transformadores 66/15kV de SE Chillán.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto, en formato MPP y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 24 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 24 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formatos DWG y PDF: *Diagrama unilineal simplificado con condición actual - Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 66 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 17.655 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 5.5 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
ACCC HELSINKI (proyectado) | 1 | (< 150 m.s.n.m.)
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 802 | 818
30 | 790 | 806
35 | 778 | 794
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.257
| X1 (ohm/km) | 0.346
| B1 (uS/km) | 3.327
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.401
| X0 (ohm/km) | 1.554
| B0 (uS/km) | 1.347
9. Reactores de línea
No aplica
10. Trazado
Se adjunta trazado de la línea en formato kmz, a reforzar con conductor ACCC HELSINKI. En línea amarilla conductor existente Cu 1/0; en línea color cian tramo con conductor AAAC FLINT.
11. Estructuras Tipo
Se adjunta plano con siluetas representativas de las estructuras de suspensión y anclaje presentes en el proyecto.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1054801.0808
1.1. Ingeniería | 75688.3216
1.2. Gestión medioambiental | 26471.9845
1.3. Instalación de Faenas | 67146.8813
1.4. Materiales eléctricos | 172755.874
1.4.1. Equipamiento de paño | 67985.6973
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 102856.1321
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje | 1914.0445
1.5. Materiales civiles | 72181.0999
1.5.1. Equipamiento de paño | 11385.3926
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 60795.7073
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 339260.5297
1.6.1. Equipamiento de paño | 96007.4096
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 170369.494
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje | 72883.6261
1.7. Construcción obras civiles | 201575.5014
1.7.1. Equipamiento de paño | 54126.929
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 136412.3774
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje | 11036.195
1.8. Terrenos y Servidumbres | 68646.1427
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres / indemnizaciones | 68646.1427
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 31074.7457
2. Costos Indirectos | 420528.9192
2.1 Gastos Generales | 301888.827
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 41888.3593
2.4 Inspección Técnica de Obras | 76751.7329
Costo Total | 1475330

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Se adjunta el archivo DigSILENT LT Monterrico - Chillan.pfd