## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | EMELARI S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Eduardo Apablaza Dau.
Nombre del proyecto | SE Chinchorro: Aumento de capacidad de transformación
1. Descripción del proyecto
La subestación cuenta con un transformador 66/13,8 kV de 30 MVA y se energiza desde la LT 1x66 kV Chinchorro - Parinacota directamente a través del paño BT1, que cuenta con un seccionador cuchillo, un juego de transformadores de potencial, un interruptor de poder y un juego de transformadores de corriente. En el patio de 13,8 kV existe una configuracion barra simple en celdas, la cual cuenta con 4 salidas de alimentadores. El proyecto consiste en instalar un segundo transformador 66/13,8 kV de 30 MVA con CDBC, con sus respectivos paños de transformación en 66kV y 13,8kV y se debe construir la barra de 66 kV, el nuevo paño general del transformador de poder N°2 y un nuevo paño de línea con los siguientes elementos: un transformador de potencial, tres pararrayos, tres transformadores de corriente, un interruptor de poder y dos seccionadores cuchillo. En cuanto a la barra de 13,8 kV del transformador N°2, la solución considera la construccion de una nueva sala de celdas, las cuales tendrán configuración barra simple con las siguientes posiciones: celda de entrada, celda para banco de condensadores, 6 salidas de alimentador y acoplador de barra que permita interconectarse con la barra N°1 existente. Ademá considera la instalacion de BBCC de 5 MVAr en 13,8 kV. La obra también considera la construcción de muro cortafuego, fundación con canaleta recolectora y habilitación de un foso de aceite para nuevo transformador. El proyecto incluye todas las obras y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como adecuación de las protecciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
La subestación Chinchorro no cuenta con respaldo suficiente que permita continuar abasteciendo la demanda ante falla del transformador 66/13,8kV de 30MVA, debido a que las subestaciones Quiani y Pukará como puntos alternativos de suministro en 13,8kV no pueden respaldar la totalidad de la demanda considerando al 2022 un déficit de 16 MVA. Es por esta razón que se considera la instalación de un segundo transformador 66/13,8kV de 30 MVA, lo que permitirá atender la demanda y mejorar la seguridad de suministro de los clientes que son abastecidos desde las subestaciones Chinchorro, Pukará y Quiani.
4. Antecedentes de Demanda
A continuación se indican la carga de los transformadores T1 y T2 (nuevo) para los años 2017, 2022 (fecha que se estima se pondría en servicio el nuevo equipo) y 2038 (último año del período de evaluación). Se considera en los años 2022 y 2038 el aumento de potencia del actual transformador T1 considerado en el decreto N°418 de 2017.
| Año | T1 en condición normal | Nuevo T2 en condición normal | MVA sin respaldo
| 2017 | 92% | - | 14
| 2022 sin proyecto | 70% | - | 16
| 2022 con proyecto | 31% | 38% | 0
| 2038 con proyecto | 52% | 63% | 0
La proyección de demandas de potencia se determinó a partir de una proyección base o de crecimiento vegetativo, y una proyección específica o de crecimientos puntuales. La proyección de demandas base se realizó con una metodología similar a la utilizada en la proyección de demandas de energía que se informó a CNE en respuesta a su carta N°662-2016, considerando en esta ocasión información de consumos históricos actualizados a octubre de 2017. Dicha metodología considera los consumos de energía en las barras transmisión nacional (ex – transmisión troncal), a partir de lo cual se modela con regresos externos de crecimiento poblacional y PIB regional, y entrega una serie con la proyección de los crecimientos de energía para cada barra de transmisión nacional. Luego, dicha tasas son consideradas para la proyección base de las subestaciones primarias de distribución que dependen de cada una de las barra de transmisión nacional. Posteriormente, para cada subestación primaria de distribución se realiza una ajuste de la tasa de crecimiento base, considerando los crecimiento puntuales que se identifican en cada una de ellas así como los traspasos de carga proyectados, obteniendo con ello la tasa de crecimiento que finalmente se utiliza para la proyección de la demanda de potencia en cada subestación.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación es energizada radialmente desde la LT 1x66kV Parinacota-Chinchorro. Una vez que entre en servicio el nuevo transformador, se considera que en condiciones normales de operación se mantenga la configuración actual.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma del proyecto en formato .pdf y .mpp.
7. Plazo constructivo (meses)
Se considera un plazo constructivo de 18 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio de construcción: Mes siguiente de asignación del contrato EPC de la licitación correspondiente. Entrada operación: 18 meses despúes de la fecha de inicio de construcción.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes documentos en formato DWG. *Diagrama unilineal condición actual de S/E. *Diagrama unilineal con obras de ampliación propuestas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | 13.8 | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | 1
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | 5 | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | 5 | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | 84 | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
18 | 30 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Transformador | Dy1 | 66/13,8
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.00366 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.0938 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 18 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.0943 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2748330.753
1.1. Ingeniería | 119925.8143
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 141550.9507
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 514048.827
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 150606.1202
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 479412
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 90714.4989
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 54929.7318
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 125339.0626
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 62399.4071
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 22644.1045
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 157819.2793
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 161568.2118
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 78484.6559
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 53721.4715
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 92835.7474
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 211833.2857
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 105460.1108
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 38270.392
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 86767.0813
2. Costos Indirectos | 910552.247
2.1 Gastos Generales | 688451.9901
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 70378.3991
2.4 Inspección Técnica de Obras | 151721.8579
Costo Total | 3658883