## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CELEO REDES CHILE LIMITADA
Representante Legal empresa o proponente | MANUEL SANZ BURGOA
Nombre del proyecto | SUBESTACIÓN SECCIONADORA CAMARONES 220 kV.
1. Descripción del proyecto
El proyecto nueva subestación seccionadora Camarones 220 kV, seccionará la línea Cóndores - Parinacota 1x220 kV, y se ubicaría a 162 km al norte de la subestación Cóndores 220 kV siguiendo el trazado de la línea antes indicada. Al seccionar una línea que forma parte del Sistema de Transmisión Nacional, la SSEE propuesta tendrá una configuración de barras de interruptor y medio, con dos barras prinicipales energizadas e independientes con una (1) diagonal y espacio para dos (2) diagonales futuras. Las barras estarán conectadas por un circuito de tres interruptores, dos interruptores externos y un interruptor central, cada uno de los cuales tiene dos juegos de desconectadores, uno a cada lado. Esta configuración permite operabilidad y flexibilidad para el mantenimiento de los equipos. Cabe señalar que una de las ventajas de esta configuración es que la falla en uno de los circuitos no afecta al resto, permitiendo que la conexión de futuras centrales de generación al SEN no tenga efecto en la seguridad del suministro en la zona. La SSEE propuesta estará formada por dos salidas de línea hacia el seccionamiento de la línea Cóndores - Parinacota 220 kV. La SSEE propuesta contará con lo siguiente: Cinco (5) interruptores Mono-tripolar 245 kV. Once (11) Ternas de Seccionadores de aislamiento sin puesta a tierra: 245 kV. Dos (2) Ternas de Seccionadores de salida de línea con puesta a tierra: 245 kV. Treinta (30) Transformadores de Intensidad: 245 kV. Nueve (9) Pararrayos con Contador de Descargas. Cuatro (4) Trampa de Onda. Treinta (30) Aisladores Soporte.
2. Ubicación Geográfica
Para subestaciones indicar coordenadas de la zona de emplazamiento propuesta, y para líneas incluir al menos dos propuestas de trazados tentativos, indicando principales restricciones medioambientales en la zona de emplazamiento. La SSEE propuesta se ubica en las coordenadas....
3. Justificación del proyecto
Este proyecto se justifica por el potencial de generación solar existente en la zona y la cantidad de proyectos en desarrollo en el sector. Prueba de ello, es que el año 2015 el Ministerio de Bienes Nacionales ha destinado 11 terrenos en el sector de Pampa Camarones para el desarrollo de centrales ERNC, habiéndose a la fecha adjudicado uno de los terrenos indicados, y el resto ya cuentan con número de rol para el futuro desarrollo de proyectos. Actualmente, existen otros proyectos que buscan conectarse en la zona, por lo que la existencia de esta nueva SSEE sería fundamental para que éstos proyectos de generación puedan viabilizarse.
4. Antecedentes de Demanda
No aplica.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
No se considera ninguna condición particular de operación.
6. Cronograma
En anexo se adjunta copia del cronograma de las obras en los formatos requeridos.
7. Plazo constructivo (meses)
El plazo constructivo del proyecto corresponde a 18 meses desde la publicación del decreto de adjudicación en el Diario Oficial.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
La SE iniciaría su construcción en el mes de julio de 2020, que se estima sería el momento de la publicación del decreto de adjudicación en el Diario Oficial. La SE propuesta entraría en operación en 18 meses, es decir, en febrero 2022.
9. Diagramas del Proyecto
Se deben incluir los respectivos diagramas unilineales y de planta, tanto de la situación actual como la situación con proyecto, en formatos DWG y PDF. En particular, se deberán presentar al menos los siguientes diagramas: 1.- Diagramas de Planta y unilineal actual de S/E. 2.- Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras en construcción y obras de ampliación propuestas, claramente identificables cada una de estas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
16065 | Región de Arica y Parinacota, Zona Pampa Camarones
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
El proyecto considera un unico patio en 220 kV y deberá contar con una diagonal para el seccionamiento completo de la línea Cóndores - Parinacota 1x220 kV. Adicionalmente la nueva subestación deberá considerar espacio adicional para 2 diagonales con barra y plataforma construidas.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | N/A
3.2 Tipo de equipos de transformación | N/A
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 377829
4.2 Coordenada Norte | 7904861
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19 K
6. Configuración de barras
La configuración de la nueva subestación corresponderá a interruptor y medio y tecnologías AIS o Air Insulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se adjunta en Anexos
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 3965115.1818
1.1. Ingeniería | 236924.455
1.2. Gestión medioambiental | 127219.9977
1.3. Instalación de Faenas | 339021
1.4. Materiales eléctricos | 1752621.3638
1.4.1. Equipamiento de paño | 1383885.3367
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 368736.0271
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 181536.6287
1.5.1. Equipamiento de paño | 145229.3029
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 36307.3257
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 255707.457
1.6.1. Equipamiento de paño | 201908.8706
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 53798.5864
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 953067.3006
1.7.1. Equipamiento de paño | 762453.8405
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 190613.4601
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres | 119016.9791
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 119016.9791
1.9. Pruebas y puesta en servicio
2. Costos Indirectos | 582040.655
2.1 Gastos Generales | 202521
2.2 Seguros | 180858.655
2.3 Imprevistos | 63808
2.4 Inspección Técnica de Obras | 134853
Costo Total | 4547155.8368

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
No Aplica