## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | CENTINELA ANFOFAGASTA MINERALS
Representante Legal empresa o proponente
Nombre del proyecto | PROMOCION TRASLADO LT EL COBRE - ESPERANZA A EL COBRE -CENTINELA
1. Descripción del proyecto
El traslado de las LT 2x220 kV El Cobre - Esperanza a El Cobre - Centinela, el traslado contempla el seccionamiento en el km 76.52 desde El Cobre y se redirecciona hacia Centinela, en 1.5 km.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Mantener la S/E Esperanza fuera del sistema nacional debido a que esta subestación no cumple con las mínimas exigencias descritas en la NTSyCS, específicamente en el Articulo 3-24 Configuración de barras de subestaciones. Dejar S/E Esperanza parte del sistema nacional afectaría económicamente al sistema ya que debería hacerse una remodelación completa y esta se encuentra en el centro de una Faena minera donde los espacios son limitados.
4. Antecedentes de Demanda
Como punto de partida, se consideran las demandas proyectadas e informadas por la CNE previamente, contando así con escenarios proyectados entre los años 2018 (9525 MW) y 2030 (13654 MW). Por otro lado, para lograr proyectar la demanda y obtener escenarios representativos hasta el año 2037, se considera la utilización de un polinomio de segundo grado, con un coeficiente de correlación R2 = 1, llegando al valor de 17743 MW
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Dado que el sistema en evaluación corresponde al Sistema Eléctrico Nacional, su condición de operación implica todas las instalaciones en servicio, desde SE Encuentro hasta SE El Cobre. Las cargas asociadas SE El Tesoro y SE Esperanza, se consideran como sistemas radiales los cuales son alimentados desde SE Centinela. Esta misma condición se presenta para la futura demanda de DMC.
6. Cronograma
Se incluye carta Gantt de este proyecto
7. Plazo constructivo (meses)
18 meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha de inicio : junio 2020 Fecha entrada en operación enero 2022
9. Diagramas del Proyecto
Se adjunta diagramas del proyecto.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
220 | 220 | 2
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 1.5 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.3 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AASC 740,8 FLINT | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 0.471 | 0.59
30 | 0.392 | 0.529
35 | 0.291 | 0.459
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.0895
| X1 (ohm/km) | 0.4209
| B1 (uS/km) | 2.7272
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.3082
| X0 (ohm/km) | 1.1308
| B0 (uS/km) | 1.7321
9. Reactores de línea
no aplica
10. Trazado
Mismo de línea existente
11. Estructuras Tipo
Mismo de línea existente
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 3449113.2111
1.1. Ingeniería | 477000
1.2. Gestión medioambiental | 56096.2844
1.3. Instalación de Faenas | 141892.7504
1.4. Materiales eléctricos | 901892.9
1.4.1. Equipamiento de paño | 901892.9
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | --
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | --
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | --
1.4.5. Desmontaje | --
1.5. Materiales civiles | 111209.76
1.5.1. Equipamiento de paño | 111209.76
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | --
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | --
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | --
1.5.5. Desmontaje | --
1.6. Montaje eléctrico | 1621317.6
1.6.1. Equipamiento de paño | 1621317.6
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | --
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | --
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | --
1.6.5. Desmontaje | --
1.7. Construcción obras civiles | 55559.4896
1.7.1. Equipamiento de paño | 24921.8896
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 30637.6
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | --
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | --
1.7.5. Desmontaje | --
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos | --
1.8.2. Servidumbres | --
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 84144.4267
2. Costos Indirectos | 869554.4817
2.1 Gastos Generales | 300729.3197
2.2 Seguros | 5520.6803
2.3 Imprevistos | 563304.4817
2.4 Inspección Técnica de Obras | --
Costo Total | 4318667.6928
0

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
Adjunta informe
Se adjunta PDF