## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Felipe Aravena Cofré
Nombre del proyecto | Nueva LT San Jerónimo - El Olivar
1. Descripción del proyecto
Considera la adquisiones de servidumbres, construcción 5 km de línea de transmisión 1 x 66 KV entre la Nueva SE El Olivar y SE San Jerónimo
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
La construcción de esta Línea de transmisión tiene el objetivo vincular el sistema de STx de Litoral (S/E San Jerónimo) con el proyecto nueva S/E El Olivar en la zona norte de la ciudad de Algarrobo , acercando la fuente al centro de carga, reducción de pérdidas técnicas en la red de media tensión y la flexibilidad de Operación.
4. Antecedentes de Demanda
Se deberán incluir los antecedentes relativos a cargabilidad actual y estimada (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas, así como también indicar los traspasos de carga entre subestaciones del sistema a causa del proyecto. Adicionalmente, en el caso de ampliaciones o nuevas subestaciones AT/MT, se deben incluir y justificar los antecedentes referentes a la capacidad actual de respaldo por distribución de la zona del proyecto.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Indicar la operación normal de interruptores, seccionadores, entre otro equipamiento, de la zona relevante del proyecto. En caso de existir elementos cuya operación es normalmente abierta, indicar bajo que condiciones opera cerrada. Si corresponde, indicar cambios en las condiciones operativas derivados del ingreso del nuevo proyecto, que fueron considerados en el análisis.
6. Cronograma
Confeccionar y entregar carta Gantt del proyecto incluyendo tramites ambientales, ingenierías, suministros, construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio, entre otros. Se deberá entregar en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
18 meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha Estimada Inicio Construccion: 01-10-2020 - Fechas Estimada entrada Operación: 30-06-2021
9. Diagramas del Proyecto
Se deben incluir los respectivos diagramas unilineales y de planta, tanto de la situación actual como la situación con proyecto, en formatos DWG y PDF. En particular, se deberán presentar al menos los siguientes diagramas: 1.- Diagramas de Planta y unilineal actual de S/E. 2.- Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras en construcción y obras de ampliación propuestas, claramente identificables cada una de estas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
66 | 72.5 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 5.25 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 5 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Aluminio Tipo Alliance | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 395 | 423
30 | 372 | 402
35 | 348 | 380
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.2959
| X1 (ohm/km) | 0.4
| B1 (uS/km) | 2.61
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.4432
| X0 (ohm/km) | 1.655
| B0 (uS/km) | 0.94
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1316834.7031
1.1. Ingeniería | 50000
1.2. Gestión medioambiental | 116666.6667
1.3. Instalación de Faenas | 21721.2503
1.4. Materiales eléctricos | 0
1.4.1. Conductor y cable de guardia | 37383.3833
1.4.2. Aisladores | 22680
1.4.3. Cadenas | 26649
1.4.4. Suministros comunes | 1921.8278
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 0
1.5.1. Estructuras | 30113.1023
1.5.2. Parrillas de fundacion | 0
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 0
1.6.1. Tendido Conductor y cable de guardia | 161542.38
1.6.2. cadenas de anclaje | 39000.7855
1.6.3. Puesta a tierra | 2359
1.6.4. instalaccion de accesorios (placas, balizas pintado…etc.) | 14578.8651
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 0
1.7.1. Torres | 28080.3261
1.7.2. Fundaciones | 61623.3954
1.7.3. Parrillas | 0
1.7.4. Topografia y replanteo | 16907.9003
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 684000
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 1606.8203
2. Costos Indirectos | 199293.0638
2.1 Gastos Generales | 99729.9956
2.2 Seguros | 10949.7322
2.3 Imprevistos | 55172.936
2.4 Inspección Técnica de Obras | 33440.4
Costo Total | 1516127.7669

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD