## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR 110/23 kV 50 MVA Y JUEGO DE CELDAS EN 23 kV - SE QUILICURA
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la ampliación de la subestación mediante un nuevo Transformador de poder (TR6) 110/23 kV de 50 MVA y en el lado de MT se conectará a nuevas celdas de 23 kV configuración barra principal más barra auxiliar, las cuales también forman parte del alcance del proyecto. Lo descrito anteriormente, comprende el montaje electromecánico de los siguientes equipos: -Montaje y conexión de un (1) Desconectador Motorizado sin Puesta a tierra de 110 kV – 3150 [A]; 40 [kA]. -Montaje y conexión de un (1) Interruptor 110 kV - 3150 [A] y 40 [kA]. -Montaje de un (1) marco de línea de 110 kV, que soporte el desconectador sin puesta a tierra de 110 kV y un (1) juego de aisladores de pedestal. -Montaje de un (1) juego de aisladores de pedestal sobre estructura de marco de línea existente. -Montaje y conexión de un (1) conductor por fase entre marco de línea existente y marco de línea proyectado, con sus correspondientes cadenas de aisladores y herrajes en cada extremo. -Montaje y conexión de un (1) Transformador de Poder TR6 110/23 kV 50 MVA 3ɸ 50 Hz, el cual será conectado en su lado de AT al circuito N°2 de la línea San Cristóbal – Cerro Navia. -Montaje y conexión de una (1) Resistencia de puesta a tierra asociada al Transformador de Poder TR6. -Montaje de un parrón de mufas de 23 kV, compuesto por barras de Al y conexión de cinco (5) cables c/fase aislados. -Ampliación de la sala de celdas 23 kV, para recibir 14 nuevas celdas en configuración barra principal más barra auxiliar. -Extensión de túnel de cables para llegar al nuevo parrón de mufas de 23 kV, asociado al TR6 y por el otro extremo a la ampliación de la sala de celdas 23 kV. -Reubicación de Banco de Condensadores 3A y 3B existentes, para dar espacio a la ampliación de la sala de celdas 23 kV. -Reubicación de Estación Meteorológica existente, para dar espacio a la ampliación de la sala de celdas 23 kV. - Montaje de nuevos gabinetes asociados a los nuevos equipos instalados en casa de control. - Montaje del conexionado (cables Cu 70 mm² y conectores) de los nuevos equipos y estructuras a la Malla Puesta a Tierra existente. - Montaje y construcción de canalizaciones, cámaras y bancos de ductos para llevar el cableado de fuerza, protección y control desde los equipos, nuevos y reubicados, hasta la casa de control. -Construcción de nuevo camino para retiro del Transformador TR1 existente. -Obras civiles y estructurales necesarias para las todas las obras mencionadas anteriormente.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Producto del crecimiento de clientes residenciales y de los requisitos de clientes particulares, se espera que a partir del año 2018 el crecimiento de demanda provoque un déficit de respaldo en condición de contingencia N-1, en periodos de demanda máxima, de 20 MVA, afectando a 12.000 clientes regulados.
4. Antecedentes de Demanda
Ver Hoja "5. Cuadro de Carga".
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación en el lado de alta tensión contempla una doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible. Por otra parte, el nuevo transformador consta de un patio de media tensión con doble barra y un interruptor de acoplamiento normal abierto con barra vecina. El interruptor cambiara de estado a normal cerrado en el caso de requerir la transferencia carga de un transformador vecino.
6. Cronograma
Se adjunta Carta Gantt del Proyecto en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto se estima para 22 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 14-06-2019 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 03-04-2021.
9. Diagramas del Proyecto
QU-PL-DP-001 - DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS – PLANTA QU-PL-DU-001 – DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO QU-PL-DU-002 - DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO QU-PL-DU-003 - DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO QU-PL-DU-004 - DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
12800 | Panamericana Norte Nº 5899, Quilicura, Santiago, R.M.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Patio 110 kV: - Un (1) paño existente llegada Línea 110 kV San Cristóbal - Cerro Navia - Circuito N°1 - Un (1) paño existente llegada Línea 110 kV San Cristóbal - Cerro Navia - Circuito N°2 - Un (1) paño existente acoplador Circuito N°1 – Circuito N°2 Línea San Cristóbal – Cerro Navia. - Tres (3) paños de transformación existentes 110/12 kV asociados a Transformadores TR3, TR4 y TR2 respectivamente. - Un (1) paño transformación existente 110/23 kV asociado a Transformador TR1. - Un (1) paño transformación proyectado 110/23 kV asociado a Transformador TR6. Patio 12 kV: - Patio 12 kV existente en aire configuración Barra Principal más Barra Auxiliar con 11 paños de alimentadores existentes y espacio disponible para cuatro (4) paños de alimentadores futuros. Además posee tres (3) paños existentes de bancos de condensadores. Patio 23 kV: - Celdas 23 kV tipo GIS existentes en configuración Barra Principal más Barra Auxiliar con seis (6) celdas para alimentadores futuros, dos (2) celdas para bancos de condensadores futuros, una (1) celda para acoplar barra principal existente y proyectada, una (1) celda para interconexión barra auxiliar existente y proyectada, una (1) celda para interconexión barra principal futura, una (1) celda para Transformador de Servicios Auxiliares futuro. - Celdas 23 kV tipo GIS proyectadas en configuración Barra Principal más Barra Auxiliar con seis (6) celdas para alimentadores futuros, una (1) celda para banco de condensador futuro, una (1) celda para acoplar barra principal y existente, una (1) celda para interconexión barra auxiliar existente y proyectada, una (1) celda para interconexión barra principal futura, una (1) celda para interconexión barra auxiliar futura, una (1) celda para Transformador de Servicios Auxiliares futuro.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 5
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformador N°1 110/23,5 kV, 50 MVA. (EXISTENTE). Transformador N°2 110/12,5 kV, 15/20/25 MVA (EXISTENTE). Transformador N°3 110/12,5 kV, 50 MVA. (EXISTENTE). Transformador N°4 110/13,5 kV, 15/20/25 MVA. (EXISTENTE). Transformador N°6 110/23,5 kV, 50 MVA. (PROYECTADO).
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 341975
4.2 Coordenada Norte | 6306202
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19H
6. Configuración de barras
Barra Principal más Barra Auxiliar
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
QU-PL-DP-001 - DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS – PLANTA QU-PL-DU-001 – DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO QU-PL-DU-002 – DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO QU-PL-DU-003 – DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO QU-PL-DU-004 – DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
50 | 60 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | DYn1 | 110/23
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 50 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.0028425 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.19522 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 50 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | 0.0024161 | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.16594 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos
1.1. Ingeniería | 162121.9852
1.2. Gestión medioambiental (N/A) | 0
1.3. Instalación de Faenas | 112295.082
1.4. Materiales eléctricos | 2243573.882
1.4.1. Equipamiento de paño | 751136.1689
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 533590.0213
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 958847.6918
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación (N/A) | 0
1.4.5. Desmontaje (N/A) | 0
1.5. Materiales civiles | 559801.3328
1.5.1. Equipamiento de paño | 180272.6803
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 128061.6049
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 230123.4459
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación (N/A) | 0
1.5.5. Desmontaje | 21343.6016
1.6. Montaje eléctrico | 689079.8656
1.6.1. Equipamiento de paño | 225340.8508
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 160077.0066
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 287654.3082
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación (N/A) | 0
1.6.5. Desmontaje | 16007.7
1.7. Construcción obras civiles | 401659.023
1.7.1. Equipamiento de paño | 120181.7869
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 85374.4033
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 153415.6311
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 42687.2016
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos (N/A)
1.8.2. Servidumbres (N/A)
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 81967.2131
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | 4250498.3836
2. Costos Indirectos
2.1 Gastos Generales | 217068.4753
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 425049.8384
2.4 Inspección Técnica de Obras | 849836.0656
Costo Total | 5742452.7629

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD

## 5. Cuadro de Carga
CARGABILIDAD SIN PROYECTO
| BARRA | S NOM (MVA) | FU (%) REAL 2017 | FU (%) C/P 2018 | FU (%) C/P 2019 | FU (%) C/P 2020 | FU (%) C/P 2021 | FU (%) C/P 2022 | FU (%) C/P 2023
| QUILICURA 23kV1 | 50 | 53.48% | 54.59% | 58.53% | 64.23% | 71.81% | 87.57% | 103.6%
DÉFICIT DE DEMANDA EN SE SIN PROYECTO
| SUBESTACIÓN | DEF (MVA) 2017 | DEF (MVA) 2018 | DEF (MVA) 2019 | DEF (MVA) 2020 | DEF (MVA) 2021 | DEF (MVA) 2022 | DEF (MVA) 2023
| QUILICURA 23kV | -19.9267 | -20.4443 | -22.2791 | -24.936 | -28.4671 | -35.8109 | -43.2792
CARGABILIDAD CON PROYECTO
| BARRA | S NOM (MVA) | FU (%) REAL 2017 | FU (%) C/P 2018 | FU (%) C/P 2019 | FU (%) C/P 2020 | FU (%) C/P 2021 | FU (%) C/P 2022 | FU (%) C/P 2023
| QUILICURA 23kV1 | 50 | 53.48% | 54.59% | 58.53% | 64.23% | 56.64% | 58.12% | 59.5%
| QUILICURA 23kV2 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.91% | 28.94% | 43.33%
DÉFICIT DE DEMANDA EN SE CON PROYECTO
| SUBESTACIÓN | DEF (MVA) 2017 | DEF (MVA) 2018 | DEF (MVA) 2019 | DEF (MVA) 2020 | DEF (MVA) 2021 | DEF (MVA) 2022 | DEF (MVA) 2023
| QUILICURA 23kV | -19.9267 | -20.4443 | -22.2791 | -24.936 | 32.8822 | 25.5383 | 18.0701