## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | Reemplazo Equipo GIS 110 kV en S/E LORD COCHRANE
1. Descripción del proyecto
Reemplazo del equipo “GIS” Reemplazo de cables 110 kV GIS - S/E Metro Reemplazo de cables 110 kV GIS - Tr1 y Tr2 Ampliación de edificio para el nuevo “GIS” Instalación de Sistema de Control Local
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
De un analisis de cortocircuitos esperados en el sistema AT, se observa que para el año 2020 los interruptores AT veran sobrepasada su capacidad de apertura en 13%. Lo anterior, más el tiempo en servicio de la instalación y su dificil adquisición de repuestos, y la importancia de los clientes a los que da suministro, como La Moneda, Ministerios y centro cívico, es necesario el reemplazo de este equipo.
4. Antecedentes de Demanda
Se incluye en hoja: "5. Cuadro de Carga".
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación en el lado de alta tensión contempla una doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible. Por otra parte, el nuevo transformador consta de un patio de media tensión con doble barra y un interruptor de acoplamiento normal abierto con barra vecina. El interruptor cambiara de estado a normal cerrado en el caso de requerir la transferencia carga de un transformador vecino.
6. Cronograma
Ver adjunto SE Lord Cochrane Carta Gantt
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto incluyendo trámites ambientales, ingeniería de detalles, suministros y puesta en servicio, entre otros. - Se consideran 20 meses (600 días) como plazo constructivo.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 30-06-2019 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 30-03-2021.
9. Diagramas del Proyecto
Ver adjunto SE Lord Cochrane Plano Unilineal y Disposición Equipos, Existentes y Proyectados DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS – PLANTA DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
2621 | Alonso Ovalle Nº1393, Santiago, Región Metropolitana
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 3
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformadores TR1 y TR2 110/12,5 kV 44,7 MVA; TR3 110/12,5 kV 50 MVA (respaldo)
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 346186
4.2 Coordenada Norte | 6298014
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19H
6. Configuración de barras
Dos Barras simples con Acoplador, configuración tipo "H"
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Ver adjunto SE Lord Cochrane Plano Unilineal y Disposición Equipos, Existentes y Proyectados DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS – PLANTA DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
TR1 y TR2 44,7 MVA; TR3 50 MVA (respaldo) | TR1 y TR2 53,6 MVA; TR3 60 MVA (respaldo) | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | Dyn1 | 110 / 12,5 kV
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2719391.6667
1.1. Ingeniería | 250000
1.2. Gestión medioambiental
1.3. Instalación de Faenas | 60000
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 1031690
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 847953.3333
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 62535
1.5.2. Instalaciones comunes de patio
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 228513.3333
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 133333.3333
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 105366.6667
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres
1.9. Pruebas y puesta en servicio
2. Costos Indirectos | 388521.1667
2.1 Gastos Generales | 116582
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos | 271939.1667
2.4 Inspección Técnica de Obras
Costo Total | 3107912.8333

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD