## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR 110/23 kV 50 MVA Y JUEGO DE CELDAS EN 23 kV - SE BATUCO
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la ampliación de la subestación mediante un nuevo Transformador de Poder 110/23 kV de 50 MVA y un juego de celdas en 23 kV. En General, el proyecto comprende el montaje electromecánico de los siguientes equipos: • Montaje y conexión de dos (2) juegos de TTPP 110 kV, asociados a las barras acopladoras de 110 kV N°1 y N°2. • Montaje y conexión de un (1) Desconectador Motorizado sin Puesta a tierra de 123 kV • Montaje y conexión de un (1) Interruptor 145 kV - 3150 [A] y 40 [kA] • Montaje y conexión de un (1) Transformador de Poder (TR4) 110/23 kV 50 MVA 3ɸ 50 Hz, en la Barra N°2 de 110 kV. El TR4 se conectará a pararrayos proyectados, y en el lado de 23 kV se conectará al parrón de media tensión, que conduce los conductores hasta las celdas proyectadas. • Montaje y conexión de un (1) parrón de media tensión con bajada de tres (3) conductores por fase de 630 mm² Al. • Montaje y conexión de una (1) resistencia de puesta a tierra en el neutro del transformador de poder. • Nuevo juego de Celdas asociadas al TR N°4, que son descritas a continuación: • Montaje y conexión de nuevo juego de celdas en 23 kV, para la salida de seis (6) alimentadores, una (1) celda de remonte que conecta a celdas N°2, un (1) acoplador de barras que interconecta con barra principal N°3, una (1) celda para entrada a barra principal desde Transformador de poder N°4, una (1) celda para entrada a barra auxiliar desde Transformador de poder N°4, una (1) celda de medida con TTPP, una (1) celda de interconexión de barra principal (futuro), una (1) celda de interconexión de barra auxiliar (futuro), una (1) celda para conexión de transformador de servicios auxiliares (futuro) y una (1) celda para conexión de banco de condensadores N°4 (futuro).
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Se espera que a partir del año 2021 el crecimiento de demanda provoque un déficit de respaldo en condición de contingencia N-1, en los periodos de demanda máxima, de 13 MVA, equivalente a 18.000 clientes.
4. Antecedentes de Demanda
Ver Hoja "5. Cuadro de Carga".
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación en el lado de alta tensión contempla una doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible. Por otra parte, el nuevo transformador consta de un patio de media tensión con doble barra y un interruptor de acoplamiento normal abierto con barra vecina. El interruptor cambiara de estado a normal cerrado en el caso de requerir la transferencia carga de un transformador vecino.
6. Cronograma
Se adjunta Carta Gantt del Proyecto en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto se estima para 20 meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 14-06-2019 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 02-02-2021.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan los siguientes planos: 1. BA-PL-DP-001 Disposición General Planta (Proyectado) 2. BA-PL-DU-001 Diagrama Unilineal (Proyectado) 3. BA-PL-DU-002 Diagrama Unilineal (Proyectado) 4. BA-PL-DU-003 Diagrama Unilineal (Proyectado) 5.- SDO-12987-001_0 Planta (Existente) 6.- CHM-16816-001 Diagrama Unilineal (Existente) 7.- CHM-16816-002 Diagrama Unilineal (Existente)

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
5400 | Camino San José s/n – Lo Pinto, Colina, Región Metropolitana
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Patio 110 kV: -Tres (3) paños existentes de Transformación: Transformador N°1 110/23.5 kV 22,5/30/37,5 MVA ɸ3 50 Hz; Transformador N°2 110/23-12 kV 30/40/50 MVA ɸ3 50 Hz; Transformador N°3 110±12x1.65%/23.5 kV 22.5/30/37.5 MVA ɸ3 50 Hz; llegada de Linea 110 kV San Pedro - Cerro Navia -Un (1) paño proyectado Transformador N°4 110/23 kV 50 MVA con sus respectivos equipos: un (1) Desconectador Motorizado sin Puesta a tierra de 123 kV, un (1) Interruptor 145 kV - 3150 [A] y 40 [kA], una (1) resistencia de puesta a tierra en el neutro del transformador de poder. Patio 23 kV: -Un (1) juego de celdas de MT 23 kV proyectada para la salida de seis (6) alimentadores, una (1) celda de remonte que conecta a celdas N°2 existentes., un (1) acoplador de barras que interconecta con barra principal N°3, una (1) celda para entrada a barra principal desde Transformador de poder N°4, una (1) celda para entrada a barra auxiliar desde Transformador de poder N°4, una (1) celda de medida con TTPP, una (1) celda de interconexión de barra principal (futuro), una (1) celda de interconexión de barra auxiliar (futuro), una (1) celda para conexión de transformador de servicios auxiliares (futuro) y una (1) celda para conexión de banco de condensadores N°4 (futuro). - Patio abierto de 23 kV donde están los alimentadores asociados a los Transformadores Existentes de Poer N°1 y N°3 respectivamente.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 4
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformador N°1 110/23 kV, 22,5/30/37,5 MVA. (EXISTENTE). Transformador N°2 110/23-12 kV, 30/40/50 MVA (EXISTENTE). Transformador N°3 110/23,5 kV, 22,5/30/37,5 MVA. (EXISTENTE). Transformador N°4 110/23 kV, 50 MVA. (PROYECTADO).
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 338758
4.2 Coordenada Norte | 6317703
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19 H
6. Configuración de barras
Doble Barra
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se adjuntan los siguientes planos: 1. BA-PL-DP-001 Disposición General Planta.dwg 2. BA-PL-DU-001 Diagrama Unilineal.dwg 3. BA-PL-DU-002 Diagrama Unilineal.dwg 4. BA-PL-DU-003 Diagrama Unilineal.dwg
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
50 | 60 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | Dyn1 | 110/23 kV
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 50 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.0028425 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.19522 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 50 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | 0.0024161 | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.16594 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
N/A para el presente proyecto.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos
1.1. Ingeniería | 186712.1492
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 112295.082
1.4. Materiales eléctricos | 2227180.4393
1.4.1. Equipamiento de paño | 751136.1689
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 517196.5787
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 958847.6918
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación (N/A) | 0
1.4.5. Desmontaje (N/A) | 0
1.5. Materiales civiles | 400892.4787
1.5.1. Equipamiento de paño | 135204.5098
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 93095.3836
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 172592.5852
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 668154.1328
1.6.1. Equipamiento de paño | 225340.8508
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 155158.9738
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 287654.3082
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 267261.6541
1.7.1. Equipamiento de paño | 90136.341
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 62063.5902
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 115061.723
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos (N/A) | 0
1.8.2. Servidumbres (N/A) | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 81967.2131
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | 3944463.1492
2. Costos Indirectos
2.1 Gastos Generales | 197458.5347
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 394446.3149
2.4 Inspección Técnica de Obras | 849836.0656
Costo Total | 5386204.0643

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD