## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | Enel Distribución Chila
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | Refuerzo Tramo Florida - Tap La Reina 110 kV
1. Descripción del proyecto
En la Línea 110 kV Florida Los Almendros el tramo a reforzar se ubica entre la subestación Florida y torre Nº51 de arranque a S/E La Reina, y fue puesta en servicio en 1923 y 1977 (conexión a S/E Florida) con un doble circuito en conductor uno por fase Cu 300 mm2 para una capacidad de 119 MVA. Actualmente solo se registra una modificación en el vano entre torres Nº33-34 de cruce de la Quebrada de Macul requerida por la DOH para permitir la construcción de las piscinas de contención de crecidas de la quebrada citada, donde se ha instalado un conductor AAAC de 630 mm2. El proyecto Florida- Tap La Reina considera la instalación de conductores para un doble circuito para una capacidad de 500 MVA por circuito. Es decir un aumento de potencia de 320%. Como cable de guardia debe preverse un cable OPGW de 18 canales. La línea a reforzar tiene una longitud de aproximadamente 10.0 km y está constituída por 49 torres reticuladas troncopiramidales principalmente del tipo SAE (A, D y E), Riter Conley tipo A2 y B1, con excepcion de las dos torres Nº33 y 34 TPA-R3 del cruce de la quebrada de Macul y la torre Tap La Reina Nº51. No se prevé la necesidad de modificar el trazado existente, en consecuencia el diseño y ubicación de las estructuras debe ser consistente con las restricciones que impone el actual trazado, en especial las Franjas de Seguridad en bien nacional de uso público deben sersimilares o menores que las de la línea actual, especialmente en sectores urbanos en que existe propiedades adyacentes al trazado. Dado el aumento previsto de la potencia, se considera que será necesario reemplazar las estructuras existentes (salvo las torres de suspensión en sector rural), considerando torres reticuladas en zona de cerros y postes en zona urbana.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Se espera a partir del año 2021 se supere la capacidad nominal de la línea en condición de contingencia N-1 llegando al año 2022 a una cargabilidad del 109%. Este aumento de cargabilidad se debe principalmente a la puesta en servicio del proyecto de generación Alto Maipo.
4. Antecedentes de Demanda
Se incluye en hoja: "5. Cuadro de Carga".
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La línea es un doble circuito que alimenta a la subestación de doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible.
6. Cronograma
Se adjunta Cronograma
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo es de 28,4 meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 02-03-2020 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 01-07-2022.
9. Diagramas del Proyecto
KMZ Florida – Tap La Reina POSTE DE ANCLAJE POSTE SUSPENSIÓN POSTE TAP TORRE DE ANCLAJE TORRE DE SUSPENSIÓN TORRE DE ANCLAJE TORRE DE SUSPENSIÓN

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 2
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 128.4 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 10 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Conductor de Alta Capacidad de 408,8 mm2 | 2
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 1473 | 1526
30 | 1452 | 1506
35 | 1431 | 1486
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.040273
| X1 (ohm/km) | 0.31316
| B1 (uS/km) | 3.645
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.2183
| X0 (ohm/km) | 1.0013
| B0 (uS/km) | 1.98
9. Reactores de línea
No Aplica
10. Trazado
Se incluye trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Se incluyen siluetas de torres y postes.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 11700000
1.1. Ingeniería | 58333.3333
1.2. Gestión medioambiental | 83333.3333
1.3. Instalación de Faenas | 250000
1.4. Materiales eléctricos | 3133333.3333
1.4.1. Equipamiento de paño
1.4.2. Instalaciones comunes de patio
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 1708333.3333
1.5.1. Equipamiento de paño
1.5.2. Instalaciones comunes de patio
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 2133333.3333
1.6.1. Equipamiento de paño
1.6.2. Instalaciones comunes de patio
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 3750000
1.7.1. Equipamiento de paño
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 583333.3333
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres | 583333.3333
1.9. Pruebas y puesta en servicio
2. Costos Indirectos | 3312916.6667
2.1 Gastos Generales | 1028750
2.2 Seguros | 484166.6667
2.3 Imprevistos | 936000
2.4 Inspección Técnica de Obras | 864000
Costo Total | 15012916.6667

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD