## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | Adquisición de una (1) Subestación Móvil 50 MVA 110/23,5-12,5 kV
1. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en adquirir y mantener en Stock una (1) Subestación Móvil de 50MVA 110/23,5-12,5kV para sustituir de manera rápida y provisoria a un Transformador fallado que salga de servicio por falla en evolución o destructiva. Posteriormente esta unidad móvil se retirará y se instalará el transformador de reserva que reemplazará a la unidad fallada.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
El artículo 3-24 de la norma técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, establece lo siguiente “Para subestaciones eléctricas pertenecientes al ST, los Coordinados que exploten transformadores de poder deberán disponer de transformadores de reserva, propios o de terceros, energizados o desenergizados, tal que en caso de falla permanente de uno de los transformadores de la subestación que implique restricciones al suministro a Clientes Regulados, se pueda normalizar la operación de la subestación antes de 96 horas contadas desde el inicio de la falla”. La instalación del transformador de reserva y las modificaciones necesarias, requieren de 1 semana aproximadamente, tiempo superior a lo establecido en el artículo anterior para normalizar la instalación. A diferencia de un transformador de reserva, la unidad propuesta de Subestación Móvil tiene como principal ventaja su traslado e instalación en cerca de 24 horas, lo cual permite actuar rápido ante la falla y reponer el servicio a los clientes mientras es trasladado e instalado el transformador de reserva. En consecuencia, la Subestación Móvil de 50MVA 110/23-12kV es necesaria para reestablecer el suministro a los clientes de Enel Distribución en el mínimo de tiempo, mientras se ejecutan las obras correspondientes al reemplazo de la unidad fallada y cumplir con la norma vigente.
4. Antecedentes de Demanda
No Aplica
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
No Aplica
6. Cronograma
Ver adjunto SE Móvil Carta Gantt
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto incluyendo trámites ambientales, ingeniería de detalles, suministros y puesta en servicio, entre otros. - Se consideran 20 meses (600 días) como plazo constructivo.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 30-06-2019 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 30-03-2021.
9. Diagramas del Proyecto
Se deben incluir los respectivos diagramas unilineales y de planta, tanto de la situación actual como la situación con proyecto, en formatos DWG y PDF. En particular, se deberán presentar al menos los siguientes diagramas: 1.- Diagramas de Planta y unilineal actual de S/E. 2.- Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras en construcción y obras de ampliación propuestas, claramente identificables cada una de estas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
50 | 60 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | Dyn1 | 110±9x1,65% / 23,5 - 12,5 kV
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 50 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.0028425 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.19522 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 50 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | 0.0024161 | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | 0.16594 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2200000
1.1. Ingeniería
1.2. Gestión medioambiental
1.3. Instalación de Faenas
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño
1.4.2. Instalaciones comunes de patio
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 2200000
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño
1.5.2. Instalaciones comunes de patio
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño
1.6.2. Instalaciones comunes de patio
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres
1.9. Pruebas y puesta en servicio
2. Costos Indirectos | 328625.506
2.1 Gastos Generales | 104159.528
2.2 Seguros | 4465.978
2.3 Imprevistos | 220000
2.4 Inspección Técnica de Obras
Costo Total | 2528625.506

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD