## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | ADECUACIONES SE FLORIDA POR AUMENTO NIVEL DE CORTOCIRCUITO
1. Descripción del proyecto
El proyecto contempla la normalización de la Subestación Florida debido a la entrada en servicio de la Subestación Alto Maipo y la Central Las Lajas, para ello se actualizarán las capacidades de ruptura y corrientes nominales de los equipos, los que se detallan a continuación: - 6 Interruptores de 123 kV, 3150 A y 40 kA de capacidad de ruptura. - 4 Desconectadores motorizados sin puesta a tierra de 123 kV, 3150 A y capacidad de ruptura de 40 kA. - 4 Desconectadores motorizados con puesta a tierra de 123 kV, 3150 A y capacidad de ruptura de 40 kA. - 21 Transformadores de corriente de 123 kV (3000/5A - 2000/5A - 1200/5A). - 21 Transformadores de potencial 123 kV. Adicional a esto se debe considerar: - El repotenciamiento de la barra de transferencia a 2 conductores de cobre de 1000 MCM por fase. - El reemplazo de la Protección Diferencial de Barra. - Normalización de la lógica de control sobre cada paño para utilizar el Esquema de Transferencia de Posiciones. - Verificar operatividad la trampa de onda y el condensador de acoplamiento existente en las posiciones de linea, dependeiendo el resultado se deberá reemplazar o retiro y baja definitiva - Verificación de la malla a tierra de la Subestación (si el estudio previo lo indica debe ser modificada) - Montaje de nuevos gabinetes asociados a los nuevos equipos instalados en sala de control. - Montaje del conexionado (cables Cu 70 mm² y conectores) de los nuevos equipos y estructuras a la Malla Puesta a Tierra existente. - Montaje y construcción de canalizaciones, cámaras y bancos de ductos para llevar el cableado de fuerza, protección y control desde los equipos, nuevos y reubicados, hasta la casa de control. - Montaje y modificaciones necesarias de la malla de puesta a tierra aérea existente de tal manera de proteger de descargar atmosféricas. - Obras civiles y estructurales necesarias para las todas las obras mencionadas anteriormente.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Dada la futura puesta en marcha del proyecto de generación Alto Maipo, el cual considera la construcción de dos centrales hidroeléctricas denominadas “Alfalfal 2” y “Las Lajas”. Específicamente, se ubicarán en la zona Centro del SIC, conectándose en el sistema de Subtransmisión de Enel Distribución a través de línea en 220 kV a S/E Los Almendros 220 kV, en el caso de Alfalfal 2 y a Florida 110 kV en el caso de Las Lajas. La conexión de la Central Las Lajas a SE Florida provocará una redistribución y aumento en los flujos de potencia en la Subestación, por lo que se deberá modificar el equipamiento primario y de protecciones con el fin de que la Subestación sea capaz de transmitir y distribuir los nuevos flujos de energía.
4. Antecedentes de Demanda
Ver documento adjunto "Adecuacion SE Florida"
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La subestación en el lado de alta tensión contempla una doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible. Por otra parte, el nuevo transformador consta de un patio de media tensión con doble barra y un interruptor de acoplamiento normal abierto con barra vecina. El interruptor cambiara de estado a normal cerrado en el caso de requerir la transferencia carga de un transformador vecino.
6. Cronograma
Se adjunta caerta gantt del proyecto en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto 18 meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Se ha considerado dar inicio al proyecto en Jun/19 con fecha de probable termino en ene/2021 (20 meses). El Proyecto debe considerar que la metodologia contructiva será vital al momento de realizar la ejecución de obras, definiendo la forma de poner en servicio, que podria ser en puestas operativas parciales por posición o podria ser la puesta en servicio de la instalación completa. La compejidad estructural del patio AT afectara directamente sobre la operatividad de la Barra Principal de SE Florida y los ciruitos de linea que llegan a SE Florida, porvocando la indisponibilidad del punto de interconexión para la generación de la Central Florida. Algunas de las consideraciones que se debe tener presentre son las siguientes: - Para realizar el refuerzo de la barra de transferencia 110 kV: se requiere desconectar ambas barras 110 kV (principal y transferencia). - Para reemplazar los desconectadores lado Barra Transferencia en todas las posiciones: requere desconectar la barra de transferencia y probablemente la barra principal por cercania, y tambien al menos un circuito de linea donde se encuetra conectado el desconectador. - Para reemplazar los interruptores de linea: se requiere desconectar el circuito de linea y por cercania probablemente la barra principal - Para reemplazar los Transformadores de Corriente y Tranformadores de Potencial: se requiere desconectar el circuito de linea en todos los casos
9. Diagramas del Proyecto
Los planos Asociados al proyecto se indican a continuación: Diagrama unilineal de la Subestación, situación existente: CHM-17706-001 Diagrama unilineal de la Subestación, situación proyectada: FL-PL-DU-001 Plano de Planta de la Subestación, situación existente: CHM-17707-001 Plano de Planta de la Subestación, situación proyectada: FL-PL-DP-001

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
23370 | La subestación es existente y se encuentra en La región metropolitana, en la comuna de La Florida. Especificamente se encuentra situada en las coordenadas: 356579,00 m Este, 6286973,00 m Sur.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
La subestación posee 9 paños en 110 kV y un paño de transferencia.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 356579 E
4.2 Coordenada Norte | 6286973 S
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 19H
6. Configuración de barras
La configuración del patio en 110 kV corresponde a una barra simple con transferencia, la cual posee una capacidad de ruptura de 40 kA
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Los planos Asociados al proyecto se indican a continuación: Diagrama unilineal de la Subestación, situación existente: CHM-17706-001 Plano de Planta de la Subestación, situación existente: CHM-17707-001
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1567000
1.1. Ingeniería | 245000
1.2. Gestión medioambiental | 0
1.3. Instalación de Faenas | 130000
1.4. Materiales eléctricos | 0
1.4.1. Equipamiento de paño | 694000
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 0
1.5.1. Equipamiento de paño | 50000
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 0
1.6.1. Equipamiento de paño | 210000
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 68000
1.7. Construcción obras civiles | 0
1.7.1. Equipamiento de paño | 63000
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 25000
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 82000
2. Costos Indirectos | 1185750
2.1 Gastos Generales | 123450
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 82300
2.4 Inspección Técnica de Obras | 980000
Costo Total | 2752750

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD