## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | Enel Distribución Chile S.A
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | Refuerzo tramo Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV
1. Descripción del proyecto
La Línea 110 kV Tap Vitacura cuenta actualmente con un doble circuito en conductor, uno por fase, 500 mm2 AASC con una capacidad de 191 MVA en condición de verano, y cuenta con un cable de guardia de acero galvanizado de 5/16". El presente proyecto considera la instalación de conductores de alta capacidad para doble circuito de una capacidad de 400 MVA por circuito, con el fin de conservar la estructuras de torres existentes y además la instalación de cable de guardia OPGW. Es dable destacar que está en etapa avanzada el proyecto de Teleférico Bicentenario en desarrollo por el MOP que cruzaría la línea 110 kV entre torres Nº3 y Nº6, por lo que será necesario compatibilizar el trazado y ubicación de estructuras. Si este proyecto no se materializa, no sería necesario modificar el trazado existente.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Se espera a partir del año 2018 se supere la capacidad nominal de la línea en condición de contingencia N-1, llegando al año 2022 a una cargabilidad del 115%. Este aumento de cargabilidad se debe principalmente a crecimiento vegetativo de la demanda. La SE Vitacura abastece parte del Sector Nororiente de Santiago, en que se ubican importantes centros comerciales y edificios de oficinas (Mall Costanera Center, World Trade Center, clínicas, hospital Metropolitano, Embajada EEUU, entre otros).
4. Antecedentes de Demanda
Se incluye en hoja: "5. Cuadro de Carga".
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La línea es un doble circuito que alimenta a la subestación de doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible.
6. Cronograma
Se adjunta en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
22
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 02-03-2020 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 06-01-2022.
9. Diagramas del Proyecto
KMZ Tap Vitacura Siluetas Torres Tap Vitacura

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 2
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 19.65 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 1.53 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Conductor Alta Capacidad de 246 mm2 | 2
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 2108 | 2179
30 | 2078 | 2150
35 | 2048 | 2120
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.064793
| X1 (ohm/km) | 0.25639
| B1 (uS/km) | 4.4996
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.24455
| X0 (ohm/km) | 0.99049
| B0 (uS/km) | 2.2031
9. Reactores de línea
No Aplica
10. Trazado
Se incluye trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Se incluyen siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje, que no cambian.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2015500
1.1. Ingeniería | 90000
1.2. Gestión medioambiental | 90000
1.3. Instalación de Faenas | 88000
1.4. Materiales eléctricos | 650000
1.4.1. Equipamiento de paño
1.4.2. Instalaciones comunes de patio
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 32500
1.5.1. Equipamiento de paño
1.5.2. Instalaciones comunes de patio
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 700000
1.6.1. Equipamiento de paño
1.6.2. Instalaciones comunes de patio
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 90000
1.7.1. Equipamiento de paño
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres | 190000
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 85000
2. Costos Indirectos | 860500
2.1 Gastos Generales | 158700
2.2 Seguros | 68250
2.3 Imprevistos | 201550
2.4 Inspección Técnica de Obras | 432000
Costo Total | 2876000

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD

## 5. Cuadro de Carga
Situación Actual (Condición N)
Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV C1 | 54% | 54% | 55% | 56% | 57%
Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV C2 | 52% | 52% | 53% | 55% | 57%
Situación Actual (Condición N-1)
Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV C1 | 107% | 107% | 109% | 112% | 115%
Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV C2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Situación Proyectada (Condición N-1)
Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV C1 | 44% | 44% | 45% | 47% | 48%
Tap Vitacura - SE Vitacura 110 kV C2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%