## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | Enel Distribución S.A
Representante Legal empresa o proponente | ANDREAS GEBHARDT STROBEL
Nombre del proyecto | 2do Circuito Línea San Pablo - Lo Aguirre/Lo Prado 110 kV.
1. Descripción del proyecto
Para la Linea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre se desarrollará el proyecto en el tramo Tap San Pablo - Lo Aguirre, el que se desarrollla entre la torre Tap N° 25 de arranque a S/E San Pablo y la S/E 110/12 kV Lo Aguirre. Este tramo fue puesto en servicio el año 1980 con un simple circuito en conductor uno por fase AASC 250 MCM para una capacidad de 83 MVA. Actualmente solo se registra una modificación entre las torres N°25 y N°37, ubicada al aldo poniente de la Avda. Americo Vespucio, tramo que en el año 2000 se efectúo una modificación del trazado con la instalación de estructuras tipo clip para doble circuito conductor AASC 160 mm2. El proyecto considera la instalación de conductores para un doble circuito para una capacidad de 200 MVA por circuito, con cable de guardia OPGW El proyecto considera mantener el trazado y las estructuras tipo CLIP (previa verificación de las cargas de éstos) desde la torre N°25 a la N°37, instalando conductor ACCC linnet para ambos circuitos y cable de guardia OPGW. Desde el portal N°38 al poste N°56 se modificará el trazado existente, ya que éste se encuentra en una zona que se está urbanizando, perteneciente a ENEA. Se instalarán postes tubulares para dos circuitos en conductor AAAC 630 mm2 y cable de guardia OPGW. Para el último tramo, dese el poste N°56 hasta la acometida de las SS/EE Lo Prado y Lo Aguirre, se necesitara construir una línea auxiliar en torres SPAX, para asi poder cambiar los postes existentes por postes tubulares y la instalación de los dos circuitos en AAAC 630 mm2 y cable guardia OPGW, manteniendo el trazado existente. Este proyecto incluye también la modificación, a doble circuito con capacidad de 200 MVA por circuito, de la Línea 110 kV Tap Lo Prado que se desarrolla entre la estructura N° 102 de la Línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre y la S/E 110/44 kV Lo Prado. Esta línea tap tiene una longitud de 0,64 km en simple circuito de conductor Cu 2/0 y fue puesta en servicio en el año 1982.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Proyecto que busca dar cumplimiento al criterio N-1 frente a contingencia simple, en consideración que actualmente esta línea posee simple circuito y una topología radial. La falla de esta línea afectaría actualmente el suministro de alrededor de 22.000 clientes de CGE y Enel Distribución.
4. Antecedentes de Demanda
Se incluye en hoja: "5. Cuadro de Carga".
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
La línea es un doble circuito que alimenta a la subestación de doble barra con un interruptor en la posición acopladora normalmente abierta, la cual ante indisponibilidad de suministro de un circuito del lado AT, el interruptor (y seccionadores correspondientes) cambia de normal abierto a normal cerrado para realizar la transferencia de carga del circuito fallado al circuito disponible.
6. Cronograma
Se adjunta en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
36
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
a) La fecha estimada de inicio del proyecto es el 01-01-2020 b) Las fechas por cada etapa del proyecto se encuentran indicadas en Carta Gantt adjunta. c) La fecha estimada entrada en operación es el 31-12-2022.
9. Diagramas del Proyecto
KMZ San Pablo – Lo Aguirre Siluetas Sn Pablo_Lo AguirreLo Prado

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 2
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 162 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 15 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Conductor de Alta Capacidad 246,2 mm2 | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 1051 | 1085
30 | 1036 | 1071
35 | 1020 | 1056
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.12937
| X1 (ohm/km) | 0.38763
| B1 (uS/km) | 2.9734
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.30922
| X0 (ohm/km) | 1.118
| B0 (uS/km) | 1.7383
9. Reactores de línea
No Aplica
10. Trazado
Se incluye trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Se incluye siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 12652500
1.1. Ingeniería | 50000
1.2. Gestión medioambiental | 31500
1.3. Instalación de Faenas | 275000
1.4. Materiales eléctricos | 1650000
1.4.1. Equipamiento de paño
1.4.2. Instalaciones comunes de patio
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.4.5. Desmontaje
1.5. Materiales civiles | 2721000
1.5.1. Equipamiento de paño
1.5.2. Instalaciones comunes de patio
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.5.5. Desmontaje
1.6. Montaje eléctrico | 1300000
1.6.1. Equipamiento de paño
1.6.2. Instalaciones comunes de patio
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.6.5. Desmontaje
1.7. Construcción obras civiles | 4540000
1.7.1. Equipamiento de paño
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación
1.7.5. Desmontaje
1.8. Terrenos y Servidumbres | 2000000
1.8.1. Terrenos
1.8.2. Servidumbres
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 85000
2. Costos Indirectos | 3809500
2.1 Gastos Generales | 819650
2.2 Seguros | 437100
2.3 Imprevistos | 1256750
2.4 Inspección Técnica de Obras | 1296000
Costo Total | 16462000

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD