## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN RAHUE
1. Descripción del proyecto
Ampliación patio y barras principal N° 2 y de Transferencia hacia costado Oriente para habilitación de un paño de transformación 220 kV. Se adjunta memoria descriptiva
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Se recoge recomendación de la DPD CDEC-SIC en cuanto a incumplimiento de norma técnica por propagación de fallas severidad 8 y 9 en transformación 220/66 kV de SE Pilauco y barra N° 1 de SE Rahue, respectivamente. Se adjunta extracto de Informe CEN Con Plan Expansión de la Transmisión 2018
4. Antecedentes de Demanda
El proyecto no se detona por Norma Técnica y Seguridad más que por demanda. Ver informe CEN.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
El proyecto no introduce condiciones especiales de operación al Sistema de Transmisión Nacional.
6. Cronograma
Se adjunta Carta Gantt en formatos solicitados.
7. Plazo constructivo (meses)
22 meses desde adjudicada licitación.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fechas dependen de resolución de la autoridad pertinente
9. Diagramas del Proyecto
Se adjuntan Diagramas de Planta y unilineal actual de S/E. Se adjuntan Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras de ampliación propuestas

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
N/A | N/A | N/A
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | N/A | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | N/A | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
N/A | N/A
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | N/A | N/A
30 | N/A | N/A
35 | N/A | N/A
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | N/A
| X1 (ohm/km) | N/A
| B1 (uS/km) | N/A
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | N/A
| X0 (ohm/km) | N/A
| B0 (uS/km) | N/A
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
24900 | Ciudad Osorno, X Región de los Lagos
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Cantidad de patios Subestación Rahue: 1 Patio N°1 Nivel de tensión: 220kV Cantidad de paños actual: Total 8 paño (5 Paños de línea, 1 paño de transformación, 1 paño acoplador y 1 paño seccionador) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 1 paño (Paño de transformación N°2) Cantidad de paños post-proyecto: Total 9 paños
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | N/A
3.2 Tipo de equipos de transformación | N/A
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 662100.66
4.2 Coordenada Norte | 5506780.3
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18G
6. Configuración de barras
Patio N°1: Configuración Barra Principal Seccionada + Barras de Transferencia 220kV Capacidad Barra Principal Sección 1 450MVA Capacidad Barra Principal Sección 2 450MVA Capacidad Barra de Transferencia 450MVA
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se adjuntan planos del proyecto
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
N/A | N/A | N/A
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
N/A | N/A | N/A
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | N/A | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | N/A | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | N/A | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | N/A | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | N/A | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | N/A | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 2262084.0954
1.1. Ingeniería | 165000
1.2. Gestión medioambiental | 50000
1.3. Instalación de Faenas | 91396.6949
1.4. Materiales eléctricos | 457578.1314
1.4.1. Equipamiento de paño | 393154.1314
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 64424
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 233323.0888
1.5.1. Equipamiento de paño | 124043.5
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 109279.5888
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 469660
1.6.1. Equipamiento de paño | 381980
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 37680
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 716947.6602
1.7.1. Equipamiento de paño | 101596.34
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 365351.3202
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 78178.52
2. Costos Indirectos | 313433.1286
2.1 Gastos Generales | 133747.0473
2.2 Seguros | 15971.8941
2.3 Imprevistos | 36961.1934
2.4 Inspección Técnica de Obras | 126752.9937
Costo Total | 2575517.2239

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Se adjunta extracto del informe con Propuesta de Expansión de la Transmisión emitido por el CEN en Enero de 2018 en que se muestran los resultados de estudio estático.
2.- El proyecto no altera siginificativamente el Sistema de Transmisión Nacional ya que sólo considera la ampliación de una de las barras de SE Rahue para conectar un nuevo paño de 220 kV, el que tendrá principalmente retiros.
3.- La base Digsilent utilizada en los estudios realizado por el CEN está disponible como parte de la Propuesta de Expansión.