## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | Proyecto SE Barros Arana
1. Descripción del proyecto
El proyecto considera la construcción de una Línea en 110 kV de aproximadamente 23,9 km desde la SE Río Toltén a la Nueva SE Barros Arana con un transformador de 16 MVA con una razón de transformación 110/23 kV y la conexión de alimentadores de distribución en 23 kV. El proyecto considera para la SE Barros Arana los siguientes puntos: 1.- Construcción Paño de Transformación en 110 y 23 kV 2.- Instalación de Transformador 16 MVA 110/23 kV 3.- Construcción Barra Principal y Transferencia 23 kV. 4.- Construcción paños de alimentadores 23 kV. 5.- Construcción sistemas control, protecciones, medida y comunicaciones. 6.- Instalaciones comunes de patio y subestación. 7.- Línea AT en 110 kV de 23,9 km aprox. desde S/E Río Toltén Además, el proyecto considera las obras necesarias en la SE Río Toltén para la conexión de la línea Río Toltén – Barros Arana. Para mayor información, consultar documento adjunto "Memoria Descriptiva Proyecto SE Barros Arana.Doc" y "Modificación de Instalaciones Existentes Proyecto SE Barros Arana.Doc"
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
La razón preponderante de este proyecto es Mejorar la Calidad de Suministro de los clientes conectados a las redes de distribución que abarcan un gran territorio, principalmente zonas semiurbanas, turísticas y rurales, atendiendo a la vez el crecimiento por demanda y mejorando la flexibilidad operacional. Los factores que afectan la Calidad de Suministro en la zona se encuentran especificados en los siguientes puntos: 1. Por crecimiento y pérdidas en la red de distribución, se hace necesario tener un punto de firme de suministro. 2. Las zonas de Barros Arana, Teodoro Schmidt y Nueva Toltén se encuentran, a una distancia aprox. de 30 y 60 km de la subestación de suministro, respectivamente. 3. Único punto de suministro y distancia media S/E Primaria al cliente muy alta 4. Índices de calidad de servicio cercano a los límites establecidos. Malos indicadores SAIDI (por sobre promedio nacional). 5. Gran impacto social en las zonas, alimentados por las redes de media tensión de Frontel. 6. Respaldo por redes de distribución solo por S/E Nueva Imperial. 7. Dicho respaldo, se encuentra limitada por línea de transmisión Licanco – Nueva Imperial y capacidad instalada en subestación Nueva Imperial, actualmente. Para mayor información, consultar documento adjunto "Descripción Proyecto SE Barros Arana.Doc"
4. Antecedentes de Demanda
Se deberán incluir los antecedentes relativos a cargabilidad actual y estimada (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas, así como también indicar los traspasos de carga entre subestaciones del sistema a causa del proyecto. Adicionalmente, en el caso de ampliaciones o nuevas subestaciones AT/MT, se deben incluir y justificar los antecedentes referentes a la capacidad actual de respaldo por distribución de la zona del proyecto.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Indicar la operación normal de interruptores, seccionadores, entre otro equipamiento, de la zona relevante del proyecto. En caso de existir elementos cuya operación es normalmente abierta, indicar bajo que condiciones opera cerrada. Si corresponde, indicar cambios en las condiciones operativas derivados del ingreso del nuevo proyecto, que fueron considerados en el análisis.
6. Cronograma
Se hace referencia a los siguientes documentos adjuntos en el anexo: "Cronograma Proyecto SE Barros Arana.pdf" "Cronograma Proyecto SE Barros Arana.mpp"
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo Constructivo: 48 Meses.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha estimada de Inicio de construcción: Mayo de 2020 Fecha estimada de entrada en operación: Mayo de 2024
9. Diagramas del Proyecto
Se deben incluir los respectivos diagramas unilineales y de planta, tanto de la situación actual como la situación con proyecto, en formatos DWG y PDF. En particular, se deberán presentar al menos los siguientes diagramas: 1.- Diagramas de Planta y unilineal actual de S/E. 2.- Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras en construcción y obras de ampliación propuestas, claramente identificables cada una de estas.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tensión de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
110 | 110 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 73.9 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 23.9 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC CANTON | 1
7. Capacidad de transporte de la línea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 551.8 | 590.1
30 | 523.4 | 563.7
35 | 493.1 | 535.7
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.1688
| X1 (ohm/km) | 0.36424
| B1 (uS/km) | 3.194
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.31185
| X0 (ohm/km) | 1.5107
| B0 (uS/km) | 1.3081
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3329.4 | Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, Comuna de Teodoro Schmidt, Localidad de Barros Arana
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Cantidad de patios Subestación Barros Arana: 2 (proyecto construye nuevos patios N°1 y N°2) Patio N°1 Nivel de tensión: 110 kV Cantidad de paños actual: Total 0 paños Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 2 paños (1 paño de transformación y 1 paño de Línea) Cantidad de paños post-proyecto: Total 2 paños Cantidad de paños futuros: Considera 2 espacio para paños futuros. Patio N°2: Nivel de tensión: 23 kV Cantidad de paños actual: Total 0 paños Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 6 paños (1 paño de transformación, 1 paño de transferencia, 2 paños de línea, 1 paño de SSAA, 1 paño de TTPP) Cantidad de paños post-proyecto: Total 6 paños (1 paño de transformación, 1 paño de transferencia, 2 paños de línea, 1 paño de SSAA, 1 paño de TTPP) Cantidad de paños futuros: Considera 2 espacio para paños futuros. Cantidad de patios Subestación Río Toltén: 2 (proyecto interviene solo patio N°2) Patio N°1: Patio de 220 kV no se interviene. Patio N°2: Nivel de tensión: 110 kV Cantidad de paños actual: Total 1 paños (1 paño de transformación) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 2 paños de línea (paño para conectar Línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV y paño para conectar Línea Río Toltén - Barros Arana 110 kV) Cantidad de paños post-proyecto: Total 3 paños (1 paño de transformación y 2 paños de línea)
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 1
3.2 Tipo de equipos de transformación | Transformación Trifásico
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | ESTE(m) 680652
4.2 Coordenada Norte | NORTE(m) 5683070
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | Coordenadas UTM (WGS 84 – Huso 18)
6. Configuración de barras
Configuración de Barras Subestación Barros Arana Patio N°1: Configuración Barra Simple 110 kV (Contiene paños de transformación y de línea) Capacidad Barra Principal 109MVA Patio N°2: Configuración Barra Principal + Barras de Transferencia 23 kV Capacidad Barra Principal 72,2MVA Capacidad Barra de Transferencia 49,6MVA Configuración de Barras Subestación Río Toltén Patio N°2: Configuración Barra Simple 110 kV (Contiene paños de transformación y de línea)
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
12 | 16 | Transformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | Dyn1 | 110/23
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 12966302.5557
1.1. Ingeniería | 450879.9985
1.2. Gestión medioambiental | 605670.8547
1.3. Instalación de Faenas | 207405.0225
1.4. Materiales eléctricos | 2383201.7629
1.4.1. Equipamiento de paño | 0
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 368496.479
1.5.1. Equipamiento de paño | 0
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 1306775.9673
1.6.1. Equipamiento de paño | 0
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 1581669.3287
1.7.1. Equipamiento de paño | 0
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres | 5921719.5667
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 140483.5754
2. Costos Indirectos | 1454345.6744
2.1 Gastos Generales | 0
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 0
2.4 Inspección Técnica de Obras | 0
Costo Total | 14420648.23

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD