## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera - gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | INSTALACIÓN 2° TRANSFORMADOR EN SUBESTACIÓN PILAUCO
1. Descripción del proyecto
Instalación de segunda unidad de transformación 220/66 kV, 120 MVA, en SE Pilauco. Incluye equipos en 220 kV para conexión de nuevo circuito de alimentación proveniente de SE Rahue. Se incluye ampliación de patio 66 kv, la construcción de Sección 2 Barra de 66 kV y la habilitación de 4 paños de línea para resdistribución de cargas con barra de 66 kV existente. El proyecto se complementa con la habilitación de un nuevo paño de 220 kV en SE Rahue para conectar circuito que alimentará el nuevo transformador cuyo detalle se incluye en ficha separada. Se adjunta memoria descriptiva con más detalles.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Se justifica por seguridad. Recoge recomendación de la DPD CDEC-SIC referente a incumplimiento de norma técnica respecto de la propagación de fallas severidad 8 y 9 en transformador de SE Pilauco y barra N°1 de subestación Rahue, respectivamente. Se adjunta memoria explicativa.
4. Antecedentes de Demanda
Transformador actual tiene carga de un 74% en condición normal para escenario Verano-día, que es la condición más exigente. Despues del proyecto la carga de cada transformador es de 37%.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
El proyecto no introduce condiciones especiales de operación al sistema de transmisión, salvo el hecho de que quedará disponible un paño de línea 66 kv que actualmente está en uso.
6. Cronograma
Se adjunta cronograma en formato Excel y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
24 meses ejecución desde adjudicación obra. 11 meses construcción y montaje.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha estimada de entrada en operación es Febrero de 2022. Fecha estimada de inicio construcción es enero de 2020.
9. Diagramas del Proyecto
Se adjunta diagrama unilineal y planos disposición del proyecto

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
220 | 220 | 1
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | 0.589 | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | 0.19 | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
Flint | 1
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | 741 | 799
30 | 697 | 758
35 | 651 | 716
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | 0.089
| X1 (ohm/km) | 0.419
| B1 (uS/km) | 2.769
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | 0.228
| X0 (ohm/km) | 1.344
| B0 (uS/km) | 1.395
9. Reactores de línea
El proyecto no requiere este tipo de equipo.
10. Trazado
El proyecto contempla el tendido de los conductores correspondientes al segundo circuito en una línea existente. Como se trata sólo de un tramo corto, el trazado de la línea se muestra en plano de disposición general en el terreno que se adjunta.
11. Estructuras Tipo
Las estructuras del tramo de línea son existentes.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
30280 | Ciudad Osorno, X Región de los Lagos
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Cantidad de patios Subestación Pilauco: 3 (proyecto interviene patios N°1 y 2) Patio N°1 Nivel de tensión: 220kV Cantidad de paños actual: Total 1 paño (Paño de transformación) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 1 paños (Paño de transformación N°2) Cantidad de paños post-proyecto: Total 2 paños Patio N°2: Nivel de tensión: 66kV Cantidad de paños actual: Total 7 paños (1 paño de transformación, 1 paño acoplador y 5 paños de línea) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 7 paños (1 paño de transformación, 1 paño acoplador, 1 paño seccionador y 4 paños de línea) Cantidad de paños post-proyecto: Total 13 paños (2 paños de transformación, 2 paños acopladores, 1 paño seccionador, 7 paños de línea y 1 paño disponible) Patio N°3: Patio de 23kV no se interviene.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 1
3.2 Tipo de equipos de transformación | Autotransformador trifásico
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 662304.79
4.2 Coordenada Norte | 5506702.69
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18G
6. Configuración de barras
Patio N°1: Solo contiene paños de transformación conectados a líneas distintas Patio N°2: Configuración Barra Principal Seccionada + 2 Barras de Transferencia 66kV Capacidad Barra Principal Sección 1 150MVA Capacidad Barra Principal Sección 2 150MVA Capacidad Barra de Transferencia 1 150MVA Capacidad Barra de Transferencia 2 150MVA Patio N°3: Barra simple (servicios auxiliares)
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se adjuntan planos del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
105 | 120 | Autotransformador
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
Trifásica | YNa0d1 | 220/66kV
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | 120 | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | 0.003297 | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | 0.14426 | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | 120 | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | Z0=0,1532 | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | Z0=0,1532 | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 6276391.0414
1.1. Ingeniería | 311040.6696
1.2. Gestión medioambiental | 212719.2835
1.3. Instalación de Faenas | 115401.0415
1.4. Materiales eléctricos | 2515136.771
1.4.1. Equipamiento de paño | 1019929.771
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 383207
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 1112000
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 438855.8457
1.5.1. Equipamiento de paño | 266654.8067
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 146094
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 26107.039
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 1666283.0394
1.6.1. Equipamiento de paño | 1262518.2729
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 224164.7665
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 179600
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 779830.8792
1.7.1. Equipamiento de paño | 652759.3633
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 114935.2949
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 12136.221
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 237123.5115
2. Costos Indirectos | 1086088.9594
2.1 Gastos Generales | 375982.4977
2.2 Seguros | 32793.1293
2.3 Imprevistos | 198568.4896
2.4 Inspección Técnica de Obras | 478744.8429
Costo Total | 7362480.0009

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Se adjunta extracto del informe con Propuesta de Expansión de la Transmisión emitido por el CEN en Enero de 2018 en que se muestran los resultados de estudio estático.
2.- El proyecto no altera siginificativamente el Sistema de Transmisión Nacional ya que sólo considera la ampliación de una de las barras de SE Rahue para conectar un nuevo paño de 220 kV, el que tendrá principalmente retiros.
3.- La base Digsilent utilizada en los estudios realizado por el CEN está disponible como parte de la Propuesta de Expansión.