## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera - gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | NORMALIZACION CONEXIÓN SUBESTACIÓN LLANQUIHUE 220/220 kV-90MVA
1. Descripción del proyecto
Actualmente se encuentra en construcción la Subestación Llanquihue 220/66 kV, 90 MVA , conectada mediante una conexión en Tap-Off al Circuito N° 2 de la Línea 220 kV Rahue – Puerto Montt, perteneciente al Sistema de Transmisión Nacional. El proyecto consiste en realizar el seccionando del circuito Nº2 de la línea de 2x220 kV Rahue – Puerto Montt (Futura Tineo-Puerto Montt) y consecuente la modificación del patio de 220 kV de la subestación Llanquihue, con el fin de normalizar la actual conexión en Tap-Off a una configuración de doble barra, interruptor y medio, utilizando equipos híbridos de 220 kV (interruptor, TTCC, desconectadores). Las obras a contemplar en este proyecto son las siguientes: - Barra principal Nº1. - Barra Principal Nº2. - Media Diagonal para la acometida de la línea de la Subestación Rahue (Tineo), debido al seccionamiento. - Implementación de dos nuevos equipos híbridos, para la modificación del paño actual Tap Off a una nueva diagonal (configuración interruptor y medio), En un extremo se conectara la línea proveniente de la Subestación Puerto Montt y en el otro extremo de esta diagonal se conectará al autotransformador existente. - Espacio para dos (2) diagonales futuras Se adjunta documento DT3203-10-MCE-001-A memoria descriptiva del proyecto para mayores antecedentes.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Normalización de acuerdo a Norma Técnica
4. Antecedentes de Demanda
El proyecto no se detona por necesiadades asociados a la demanda.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
El proyecto modificará la Línea Tineo-Puerto Montt, seccionando el Circuito N°2. A la fecha de ejecución del proyecto, esta subestación estará operativa, abasteciendo la demanda de la zona comprendida entre Puerto Varas y Purranque. El cambio de conexión de tap-off a Seccionamiento de la subestación no modifica la condición de carga y mejora la condición sistémica, no generando condiciones especiales de operación.
6. Cronograma
Se adjunta en formatos solicitados.
7. Plazo constructivo (meses)
24 Meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha de construcción depende de resolución de la autoridad
9. Diagramas del Proyecto
1.- Diagrama Unilineal DT3203-10-51E-001-A_rev1 2.- Plano de Planta DT3203-10-32E-001_A_rev1 3.- Elevaciones DT3203-10-32E-002_A

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región de los lagos
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
El proyecto considera la modificación del patio de 220kV de la Subestación Llanquihue, seccionando el circuito N°2 de la línea 2x220kV Rahue - Puerto Montt (futura Tineo-Puerto Montt)incluyendo: 1.- Barra Principal N°1 220kV: Incluye un (1) paño de medida con 3 transformadores de medida 2.- Barra Principal N°2 220kV: Incluye un (1) Paño de medida con 3 transformadores de medida 3.- Media Diagonal para la acometida de la línea de la Subestación Rahue que incluirá dos (2) equipos híbridos, un (1) desconectador tripolar con puesta a tierra, tres (3) pararrayos, tres (3) Transformadores de Potencial, dos (2) Condensadores de Acoplamiento y dos (2) Trampas de Ondas. 4.- Completitud de diagonal del actual paño Tap Off para la llegada de la línea de Subestación Puerto Montt, que incorporará a lo existente dos (2) Equipos Hibridos de 220 kV, un (1) Desconectador Tripolar con Puesta a Tierra de 220 kV y tres (3) Transformadores de Potencial para el paño de transformación existente. 5.- Espacio para 2 diagonales futuras
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | N/A (Tranformador existente)
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 666929.97
4.2 Coordenada Norte | 5427866.25
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18G
6. Configuración de barras
Patio 220kV doble barra (N°1 y N2) configuración interruptor y medio. (2 conductores por fase AAAC DARIEN 2x252,6 MVA)
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
1.- Diagrama Unilineal DT3203-10-51E-001-A_rev1 2.- Plano de Planta DT3203-10-32E-001_A_rev1 3.- Elevaciones DT3203-10-32E-002_A
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 6038613.0991
1.1. Ingeniería | 220096.1223
1.2. Gestión medioambiental | 22643.634
1.3. Instalación de Faenas | 329855.9968
1.4. Materiales eléctricos | 2922759.6026
1.4.1. Equipamiento de paño | 2667740.6389
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 255018.9637
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 177606.2991
1.5.1. Equipamiento de paño | 136397.4105
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 41208.8886
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 1349716.9228
1.6.1. Equipamiento de paño | 713059.1156
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 636657.8072
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 788486.5019
1.7.1. Equipamiento de paño | 317474.5743
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 471011.9276
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 227448.0196
2. Costos Indirectos | 425315.4339
2.1 Gastos Generales | 144496.6601
2.2 Seguros | 14500
2.3 Imprevistos | 80020.8986
2.4 Inspección Técnica de Obras | 186297.8752
Costo Total | 6463928.533

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
Los estudios sistémicos están siendo realizados con motivo de la conexión en tap-off de la subestación al circuito N°2 de la Línea Rahue-Puerto Montt. Se estima que la conexión mediante seccionamiento no genera escenarios muy distintos en impacto para el sistema que la condición en tap-off. Por lo tanto, se tiene contemplado realizar los estudios de rigor propios de la conexión de nuevas obras una vez que este proyecto sea incluido en el plan de expansión de la transmisión.