## Slide 1: Sesión Nº 7 Programación de trabajos

## Slide 2: Agenda
Firma de asistencia
Presentación CNE: Programación de trabajos
Energía gestionable
  Presentación Enel Generación
  Presentación Centro de Energía
  Presentación Coordinador
  Presentación Comisión Nacional de Energía

## Slide 3: Proceso de evaluación y programación de solicitudes de trabajo
Ingreso solicitud de trabajo
Evaluación de solicitudes
Publicación de programa de trabajo
Hasta las 08:00 del día n-2 del inicio del trabajo (día n).
Aprobar
Rechazar
Solicitar antecedentes
Proponer modificación
A las 17:00 del día n-2 el Coordinador deberá publicar Programa de Trabajos.
Este programa se utilizará para la programación de la operación del día siguiente.
Coordinador deberá:
Coordinador podrá:
Revisar incompatibilidad

## Slide 4: Solicitudes de trabajo
Deberán ser ingresadas hasta las 08:00 del día n-2 previo inicio de la realización del trabajo (día n).
Será responsabilidad del Coordinado el ingreso oportuno y en forma de la solicitud de trabajo.
Solicitud de trabajos que involucren instalaciones de Acceso Abierto
  Se debe ingresar en caso que un Coordinado requiera de la realización de trabajos de conexión y posterior operación en instalaciones de un tercero sometidas al régimen de acceso abierto.
  Propietario de la instalación con régimen de acceso abierto tendrá la obligación de solicitar el trabajo en las instalaciones requeridas, previo acuerdo entre ambos Coordinados involucrados.
  En caso de no llegar a acuerdo, el Coordinador podrá mediar entre los Coordinados para la realización del trabajo de acuerdo a los principios del artículo 72º-1 de la Ley.
  No obstante lo anterior, los Coordinados serán los responsables del ingreso oportuno y en forma de la solicitud de trabajo.

## Slide 5: Solicitudes de trabajo
Trabajos que afecten a Clientes Libres
  Las solicitudes deberán ser ingresadas al Coordinador con una anticipación mínima de 7 días corridos, previa coordinación con los Clientes Libres afectados.
  El Coordinador deberá verificar que el Cliente Libre está informado de los trabajos que involucrarán su desconexión.
  En caso de no haber acuerdo el Coordinador podrá mediar entre las partes, velando para que el trabajo se realice minimizando la indisponibilidad de suministro de energía.
Trabajos que afecten a Clientes Regulados
  Las solicitudes deberán ser ingresadas al Coordinador con una anticipación mínima de 7 días.
  El Coordinador deberá dar aviso a la distribuidora con una anticipación mínima de 120 horas.
  La distribuidora deberá programar la suspensión temporal de los servicios y realizar las coordinaciones con los consumos regulados que se vean afectados por la falta de suministro.

## Slide 6: Solicitudes de trabajo
Instalaciones con diseño modular
  Se deberá realizar la Solicitud de Trabajo por la Instalación, especificando, en la descripción de las actividades a realizar, a que partes o módulos de la instalación se les realizará el trabajo y las limitaciones o restricciones operativas en caso que hubiese.
Instalaciones críticas
  Son aquellas instalaciones cuya indisponibilidad podría producir impacto significativo en la operación segura y económica del sistema eléctrico.
  El Coordinador deberá definir fundadamente, publicar y mantener actualizadas en su sitio web el conjunto de instalaciones que considera críticas para la operación y seguridad del sistema eléctrico.
  Solicitudes de trabajo sobre instalaciones críticas deberán ser ingresadas con una anticipación de 7 días al inicio de su realización.
Las solicitudes de trabajo que involucren Protocolos de Esquemas de Protección deberán ser ingresados con 7 días de anticipación al inicio del trabajo.

## Slide 7: Solicitudes de trabajo
Mantenimiento Preventivo Mayor
  Será responsabilidad del Coordinado ingresar la solicitud de trabajo correspondiente al MPM con una anticipación de 7 días desde el inicio del mantenimiento.
  En caso que la solicitud no sea ingresada, el Coordinador podrá reprogramar dicho mantenimiento.
  El objetivo es evitar que se incurra en mayores costos de operación dado que se programó un mantenimiento, y posteriormente dicho mantenimiento no se realice.
Solicitudes de conexión o modificaciones relevantes
  Será responsabilidad del Coordinado ingresar la solicitud de trabajo correspondiente con una anticipación de 7 días desde el inicio de los trabajos según el cronograma informado de acuerdo a lo indicado en el AT de Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI.

## Slide 8: Solicitudes de trabajo
Nombre del Coordinado.
Usuario que realiza la solicitud.
Instalación donde se realizará el trabajo.
Tipo de Trabajo (conexión, desconexión, intervención o precaución de instalaciones).
Motivo del trabajo a realizar (Pruebas, ensayos, energización de instalaciones, mantenimientos, entre otro ).
Fecha y hora de inicio y término de trabajos.
Duración de Maniobras previas a la realización del trabajo.

## Slide 9: Solicitudes de trabajo
Descripción de las actividades a realizar.
Nivel de impacto que tiene el trabajo en el SI.
Nivel de riesgo que tiene el trabajo.
Especificar si el trabajo afecta a instalaciones de tercero.
Especificar las condiciones operacionales requeridas para la realización del trabajo.
Especificar si el trabajo requiere inhabilitar funciones de protecciones o cambio de ajustes.
Indicar si trabajo corresponde a un cronograma de pruebas para PES.
Identificación de la Guía de Maniobras cuando corresponda.

## Slide 10: Solicitudes de trabajo
Nivel de impacto que tiene el trabajo, el cual debe ser determinado de acuerdo al efecto que produce el trabajo en el Sistema Interconectado, considerando al menos seguridad de personas, limitación en instalaciones, desconexión de suministro o de generación, en caso de verificar lo último, se deberá señalar la magnitud de la interrupción y se deberá identificar el tipo de cliente, Libre o Regulado, o la generadora afectada.
Nivel de riesgo que tiene el trabajo, el nivel de riesgo se debe definir de acuerdo a la probabilidad que, como consecuencia de los trabajos asociados a la solicitud, se produzca un evento indeseado en el Sistema Eléctrico y el impacto que produciría dicho evento. Para la evaluación se deberán considerar factores como: seguridad de las personas, estado de las instalaciones, calidad de suministro, impacto en el sistema. Por ejemplo, se entenderá que el trabajo es de alto impacto cuando exista una alta probabilidad de interrupción de suministro a una o más barras de consumidores o que, como consecuencia de los trabajos asociados a la solicitud, se produzca una perturbación que lleve las variables de tensión y frecuencia del sistema fuera de los rangos aceptables en la normativa de calidad de servicio vigente.

## Slide 11: Evaluación de solicitudes de trabajo
El Coordinador podrá rechazar, aprobar o proponer modificaciones a las solicitudes de trabajo.
Para lo anterior, el Coordinador deberá considerar los principios de la coordinación y operación establecidos en la Ley y el Reglamento.
Para efectos de evaluar la solicitud el Coordinador deberá realizar al menos lo siguiente:
  Verificar los antecedentes recibidos, los cuales deben corresponder a la naturaleza de los trabajos.
  Verificar que los requerimientos solicitados se encuentren dentro del plazo estipulado.
  Analizar el impacto del trabajo solicitado en el SI.
  Establecer el nivel de impacto que el trabajo solicitado tiene sobre el SI.
  Verificar la compatibilidad de las condiciones requeridas de las diferentes solicitudes de trabajo.
  Verificar que el todos los Coordinados responsables de las instalaciones involucradas en el trabajo estén informadas y hayan ingresado las solicitudes correspondientes.

## Slide 12: Evaluación de riesgo de trabajos
El Coordinador deberá evaluar los riesgos asociados a las solicitudes de trabajo ingresadas por los Coordinados. De acuerdo a los principio de coordinación de la operación del SI señalados en la Ley y el Reglamento.
En dicha evaluación el Coordinador deberá considerar la máxima energía no suministrada que provocaría la ocurrencia de una falla durante el desarrollo del trabajo.
Considerando lo anterior, El Coordinador deberá calificar los trabajos en aquellos que tengan un impacto alto, medio o bajo.
Impacto | Descripción
Bajo | Se podría proceder con el trabajo. Coordinador podrá proponer acciones de mitigación de impacto.
Medio | Coordinador deberá proponer acciones para mitigar el riesgo y/o proponer condiciones operacionales.
Alto | Coordinador deberá hacer estudios adicionales que evalúen distintas metodologías para la realización del trabajo. Deberá indicar condiciones operacionales requeridas para reducir el riesgo.

## Slide 13: Observaciones y solicitud de información adicional
En casos excepcionales y para una mejor evaluación del mismo, el Coordinador podrá solicitar aclaraciones o antecedentes sobre cualquiera de las solicitudes de trabajo recibidas.
El Coordinador deberá determinar el tiempo para responder la aclaración o entregar los antecedentes adicionales solicitados por parte del Coordinado, el cual no podrá ser menor a 30 minutos.
En caso de no recibir respuesta o antecedentes adicionales en el plazo determinado, se rechazará la solicitud.

## Slide 14: Incompatibilidad de solicitudes de trabajo
En el caso de incompatibilidad entre Solicitudes de Trabajo, el Coordinador deberá:
Priorizar aquellas de mayor beneficio para la operación segura y económica del Sistema. Teniendo en atención lo siguiente:
  Impacto de no realizar el trabajo
  Impacto de la indisponibilidad de la instalación en el Sistema
  Efectos en los costos de totales de operación del Sistema, entre otros.
En última instancia, en caso que los trabajos asociados a las solicitudes sean calificados como incompatibles y adicionalmente sean de similar impacto en la operación segura y económica del Sistema, se deberá priorizar la solicitud que haya sido ingresada con mayor antelación.

## Slide 15: Modificación de solicitudes de trabajo
Posterior a la verificación de los antecedentes, evaluación de impacto e incompatibilidad de las solicitudes de trabajo. El Coordinador podrá proponer modificaciones a la solicitud de trabajo para su realización.
La modificación sólo podrá referirse al día y hora de ejecución del trabajo por razones de seguridad u operación a mínimo costo.
El(los) Coordinado(s) sólo podrán rechazar o aprobar dicha modificación, no podrán proponer otra modificación.
Dicha solicitud será aprobada sólo si todos los Coordinados involucrados en el trabajo aprueban la modificación, sino será rechazada.
El Coordinador deberá determinar un tiempo para aprobar o rechazar la modificación, el cual no podrá ser menor a 30 minutos.

## Slide 16: Resolución de la Solicitud de Trabajo
El Coordinador podrá aprobar o rechazar la solicitud de trabajo.
En caso de rechazo, el Coordinador deberá informar las causas del mismo. Especificando si se debe a causas sistémicas (seguridad u operación a mínimo costo) o causas atribuibles al Coordinado que realiza la solicitud.
En caso de aprobación, el Coordinador deberá determinar las condiciones de operación del sistema para la realización del trabajo.
La resolución de la solicitud deberá estar claramente especificada en el Programa de Trabajos.

## Slide 17: Programa de trabajos
A las 17:00 de cada día el Coordinador deberá elaborar y publicar un Programa de Trabajos.
Este programa se utilizará en la Programación de la Operación del día siguiente.
El Programa de Trabajos corresponderá al resultado de la evaluación, coordinación y programación de las solicitudes de trabajos ingresadas por los Coordinados.
En el programa de trabajos se debe incorporar como mínimo lo siguiente:
  Todas las solicitudes de trabajo ingresadas de acuerdo a la presente NT, los antecedentes de éstas y la resolución de la solicitud como resultado de la evaluación del Coordinador.
  Se deberá especificar claramente las condiciones operacionales para la realización del trabajo
  Señalar si el trabajo provoca la operación aislada del SI, y
  Si los trabajos originan restricciones de instalaciones o interrupción de suministro o generación.

## Slide 18: Programa de trabajos
Incorporación del Programa de Trabajos a la Programación de la Operación
  Los trabajos aprobados del Programa de Trabajos deberán ser incorporados en la realización o actualización de la Programación de la Operación.
  El Coordinador podrá modificar el Programa de Trabajos dependiendo del resultado de la Programación de la Operación u otros motivos que determine el Coordinador.
Solicitudes de Curso Forzoso
  Las solicitudes de curso forzoso se entenderán como solicitudes de carácter urgente donde no es posible programarlas en los plazos establecidos para las solicitudes de curso normal.
  Los requisitos para efectuar la solicitud, así como su evaluación y puesta en vigencia se encontrarán definidos en la NT de Funciones de Control y Despacho.
Publicación del Programa de Trabajos
  Deberá ser publicado en el sitio de web del Coordinador.
  Del mismo modo el estado de las solicitudes deberán ser actualizadas en la Plataforma de Solicitudes de Trabajo.

## Slide 19: Muchas gracias