## Obs. Informe avance N°2 STN
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.3 Metodología aplicada a la determinación de Labores de Ampliación, página 145. | A lo largo de la descripción metodológica para la valorización de las Labores de Ampliación, el Consultor manifiesta reconocer el carácter competitivo de las licitaciones realizadas. A modo de ejemplo, la utilización directa de los niveles de precios informados es justificado en base a dicho reconocimiento. En este sentido, la revisión realizada para validar que los recursos considerados sean realmente los mínimos necesarios va en contra del principio de competencia manifestado, toda vez que una oferta que resulte adjudicada en una licitación competitiva debe considerar, por construcción, los mínimos elementos necesarios para asegurar su competitividad. Asimismo, la revisión de las partidas y estimación de niveles de costos indirectos a partir de relaciones o promedios atenta contra la precisión del ejercicio, situación que queda en evidencia al comparar dichas estimaciones con los desgloses presentados por cada empresa. Cabe recordar que el reconocimiento del carácter competitivo de las licitaciones es un elemento clave que sustenta las modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.936 en lo que se refiere al reconocimiento del VI de las Obras de Ampliación. | Se solicita alinear la metodología empleada para evaluar que los recursos considerados sean los mínimos necesarios y para estimar los costos indirectos, al principio general de reconocimiento del carácter competitivo y eficiente de las licitaciones ya realizadas. Esto es, por tanto, reemplazarla por una metodología que resguarde la coherencia de las estimaciones del Consultor con los resultados obtenidos en las licitaciones ya realizadas.
2 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.3.2 Metodología para Determinación del V.I. de Labores de Ampliación, página 150. | El Consultor cambió los cálculos del VATT de las Obras de Ampliación diciendo que: “Debe notarse que las Bases no hacen referencia a la tasa de descuento a utilizar, existiendo dos tasas de referencia, a saber, la tasa del 10% antes de impuestos correspondiente a la tasa vigente cuando las obras empezaron a remunerarse, y la tasa de 7% después de impuesto establecida en la normativa actualmente en vigencia. Considerando que la tasa con la que se remunerará la infraestructura de transmisión cuya valorización se acomete en el presente estudio corresponde al 7% después de impuesto y considerando además lo señalado en comunicación de la secretaría técnica del estudio, se ha optado por considerar una tasa del 10% antes de impuesto para valorar los flujos del período hasta el 31 de diciembre de 2019, y una tasa de 7% para los flujos del período posterior, es decir los correspondientes a la anualidad de labores de ampliación a recuperar.” El Consultor está equivocado, ya que el Art. 99° de la Ley 20.936 es claro en que el AVI se determina en función de la tasa vigente al minuto de la adjudicación. La tasa vigente del 7% se hizo vigente con la publicación las bases técnicas definitivas del actual proceso de valorización. El Art. 99 dice: “Por su parte, el propietario de la obra de ampliación recibirá como remuneración de dicha obra el V.A.T.T., compuesto por el A.V.I. más el C.O.M.A. correspondiente, y considerando los ajustes por efectos de impuestos a la renta, de conformidad a la metodología que establezca el reglamento. El A.V.I. será determinado considerando el V.I. adjudicado y la tasa de descuento correspondiente utilizada en el estudio de valorización vigente al momento de la adjudicación. El A.V.I. resultante le corresponderá al propietario por cinco períodos tarifarios a partir de la entrada en operación de la obra de ampliación respectiva, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorización deberán ser revisadas y actualizadas en el proceso de tarificación de la transmisión correspondiente, a que se hace referencia en el Capítulo IV del presente Título.” | Se solicita que el Consultor utilice la tasa del 10% antes de impuestos para calcular los VATT de las Obras de Ampliación de acuerdo con lo indicado en el Art.99 de la Ley 20.936.
3 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 9. Determinación de Labores de Ampliación, página 195. | El Consultor no calculó el VI de Labores de Ampliación de la Obra de Ampliación “Obra Nueva Línea Ancoa – A. Jahuel 2x500 kV (2do cto)”. En el informe aparece la siguiente nota a pie de una tabla del informe: “AJTE, propietario de la obra de ampliación “Obra nueva Línea Ancoa – A. Jahuel 2x500 kV (2do cto), informó las características de las labores de ampliación efectuadas, pero no presentó un desglose de los costos respectivos. El Consultor determinará el V.I. y el A.V.I. correspondiente en el Informe Final Preliminar, y una vez remitidos los antecedentes respectivos.” Como resultado de la licitación de esta obra de ampliación, AJTE recibió ofertas por un valor a suma alzada que no desglosaban los costos de las labores de ampliación que debían ejecutarse. AJTE en respuesta a la solicitud del Consultor entregó una descripción detallada de dichas labores de ampliación. AJTE considera que, en cumplimiento a las Bases, el Consultor debería haber aplicado su metodología para valorizar el respectivo VI de Labores de Ampliación e incluirlo en este informe. | Se solicita considerar el desglose de labores de ampliación y sus respectivos costos, que se adjunta a esta observación en el Anexo Nº 1 “AJTE – Desglose de Labores de Ampliación”. Este desglose es el resultado de un estudio que AJTE ha realizado de forma tal de colaborar con el Consultor en esta valorización en este informe.
4 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.3 Estudio de precios, página 31. | AJTE ha solicitado cotizaciones de equipos y materiales para colaborar con el Consultor. A la fecha dispone de una cotización de equipos de compensación. | Se solicita al Consultor considerar los precios de la cotización de los equipos de compensación incluida en el Anexo Nº 2 “AJTE – Precios de Equipos”.
5 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.3 Estudio de precios, página 31. | De la revisión de los elementos valorizados por el Consultor, se detecta que la estructura de la BD del Coordinador Eléctrico Nacional no permitió detallar en forma apropiada las cadenas de aisladores. Cada una de las cadenas de aisladores es un grupo de elementos. Dado esto el Consultor al valorizar las cadenas de aisladores, lo hizo solo para un elemento en lugar de hacerlo para un grupo de elementos. Esto produjo una menor valorización del inventario de la obra de ampliación de AJTE. Con relación al informe, en la sección 2.1.3 donde se mencionan a las cadenas de aisladores, se ve solamente que se refieren a la cantidad de discos que componen la cadena. Por lo tanto, estaría quedando fuera de esta valorización todo el herraje que permite la conexión de este aislador a la torre. Esto mismo podría estar pasando cuando el consultor valorizar los elementos de línea. Nuestra representada considera que la cadena está compuesta tanto por los aisladores, como por los elementos necesarios para su fijación. Lo que podría estar sucediendo es que se estaría considerando únicamente al aislador como tal. Siendo así, esto podría estar ocasionando que la valorización de estos elementos sea tan baja. | Se solicita que el Consultor valorice las cadenas de aisladores de la obra de ampliación de AJTE considerando el listado adjunto en el Anexo Nº 3 “AJTE – Cadenas de Aisladores” donde para cada tipo de cadena de aisladores se detalla el grupo de elementos que la conforman y los precios unitarios de cada tipo de cadena de aisladores. En este anexo se incluye además una cotización de los elementos cuyas agrupaciones conforman las Cadenas de Aisladores.
6 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.4 Costos de Montaje (MO), página 37. | De acuerdo con lo descrito por el Consultor, los costos de montaje deben considerar los “costos de montaje de personal, ya sean de contratistas o personal propio” y para estos efectos el Consultor indica que “Para la determinación de la remuneración de cada una de las categorías definidas para las cuadrillas, se ha utilizado el estudio de remuneración considerado en este estudio, en el cual no existen cargos definidos para labores de montaje de subestaciones y líneas de transmisión. Por tal razón ha sido necesario homologar los cargos de las cuadrillas con cargos comparables del estudio de remuneraciones. Sin embargo, solo se logró homologar los 3 cargos principales, siendo necesario para los 4 cargos restantes estimar como remuneración un porcentaje de los anteriores.” De lo antecedentes disponibles no se encuentra la descripción del cargo ni las funciones que debe cumplir cada profesional que conforma las cuadrillas de montaje, lo cual no permite analizar la homologación de cargos llevada a cabo por el Consultor. | Al respecto, se solicita que el Consultor incorpore las labores que deben cumplir, el grado de expertiz y la descripción de los cargos que componen las cuadrillas de montaje: Jefe de Obra, Capataz, Maestro Especializado, Maestro Primero, Maestro Segundo, Ayudante, Jornal e Inspector Técnico de Obras (ITO).
7 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.4 Costos de Montaje (MO), página 37. | Las Bases del proceso indican que los Costos de Montaje deben incluir los “Costos de inspector técnico de obras (ITO) y supervisión” en función de lo anterior el Consultor incluye un costo asociado a la ITO el cual solo considera la valorización de un determinado número de HH de un profesional que cumple con esta función. Lo anterior, no refleja de buena manera los costos eficientes involucrados en la inspección técnica de las obras ni la supervisión de este. | Al respecto, se solicita que el Consultor analice e incorpore una estructura de ITO similar a la requerida en las Bases de Licitación de Obras de Ampliación llevadas a cabo por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se adjuntan en el Anexo Nº4 “CEN – Bases de Licitación Obras de Ampliación” (ver sección 4.3.3 – Organización y Personal de la ITO).
8 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.4 Costos de Montaje (MO), página 37. | El Consultor indica en el Anexo VI_7_v2 que “Al costo del recurso humano, incluyendo el transporte a obra de ida y regreso de cada jornada, y de la ITO, se agrega el costo de la maquinaria utilizada para el montaje cuando corresponde calculado con el costo unitario de la hora de arriendo y el tiempo utilizado en la ejecución del montaje. Todo el detalle se puede revisar en la planilla “Base_Montaje.xlsx”, en la cual está claramente indicado cada uno de los componentes de costos mencionados y con todas las fórmulas utilizadas, con lo cual es posible reproducir el cálculo realizado.” De la revisión efectuada en el archivo Base – Montaje se constata esta desagregación sin embargo se observan algunas labores como es el caso de excavación con máquina que no considera ninguna maquinaria dentro de sus costos. | Al respecto, se solicita que el Consultor revise e incorpore en los casos de ser necesarios los costos del equipamiento y maquinaria faltante en los costos de montaje.
9 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.1 Recargo por Flete (Fl), página 52. | En el informe se indica que "En cuanto a los tipos de transporte, se utilizan dos tipos con distintos costos, los cuales fueron obtenidos de las cotizaciones realizadas con motivo del presente estudio: - Transporte a granel: 0,2182 [USD /(Ton*Km)] - Transporte especial: 1,3326 [USD / (Ton*Km)]". Este costo del Transporte a granel es un 37% más bajo que el utilizado en el informe técnico de la CNE del proceso anterior (ETT 2016-2019) que dio origen al Decreto N°23T. Adicionalmente, en base a los antecedentes disponibles en los Anexos que acompañan el Informe de Avance N°2, hacemos notar que este costo se sustenta en una única cotización recibida por el Consultor. | Se solicita que el Consultor, a falta de más cotizaciones, mantenga el valor de Transporte a granel utilizado en el proceso anterior (ETT 2016-2019) por ser este valor más representativo de precios de mercado eficientes. El valor propuesto es 0,337 [USD / (Ton*Km)].
10 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.2 Recargo por bodega (B), página 54. | El Consultor indica en su informe que: "Tanto para líneas como subestaciones se ha considerado que los elementos mayores no son almacenados. En el primer caso, equipos como transformadores de poder, reactores, condensadores, interruptores, etc. son colocados en el terreno de la subestación. En el segundo caso, las estructuras y conductor son almacenados en las distintas bases que se establecen durante la construcción de la línea." Este criterio usado por el Consultor no es justificado en el Informe y además va en contra de lo dispuesto en las Bases del proceso, así como lo dictaminado por el H. Panel de Expertos en la discrepancia N°6/2018. En ambos documentos se indica que para efectos de calcular el recargo por bodegaje éste "deberá cubrir los requerimientos mínimos y necesarios de almacenamiento transitorio en obra de los equipos y materiales destinados a la construcción de instalaciones de transmisión, según corresponda. Todo criterio aplicado para la inclusión de los equipos y materiales que defina el Consultor deberá está debidamente respaldado." | Se solicita que el Consultor, de acuerdo con la Bases y el dictamen del Panel de Expertos, defina los equipos y materiales a los cuales se les calculará el recargo por bodegaje y los calcule.
11 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.2 Recargo por bodega (B), página 49. | Para la determinación de este recargo, el Consultor estableció como criterio eficiente que todo bodegaje fuera realizado en containers, al que se le adiciona un recargo del 20%, para reflejar el costo del transporte de este. | Se solicita que el Consultor entregue: - un análisis detallado que permita comprobar que la alternativa de containers corresponde efectivamente a la más eficiente, - los antecedentes que respaldan su precio unitario, y - los análisis que sostienen el guarismo de recargo por costo de transporte empleado.
12 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.3 Recargo por ingeniería (Ing), página 57. | De acuerdo con lo descrito por el Consultor tanto en el cuerpo del informe como en los antecedentes de respaldo, se constata que se consideran menos tareas para desarrollar la ingeniería de un proyecto respecto de las tareas consideradas en procesos de valorización anteriores. Las actividades de ingeniería relacionados con los Costos indirectos no porcentuales que faltan son: - Adquisición de equipos y materiales - Inspección de Calidad - Seguridad y Protección del Medioambiente | Se solicita incorporar las partidas por costos indirectos detallados en esta observación, en concordancia con lo ya reconocido en procesos de valorización anteriores.
13 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.3 Recargo por ingeniería (Ing), página 57. | De acuerdo con lo descrito por el Consultor tanto en el cuerpo del informe como en los antecedentes de respaldo, se constata que se consideran menos tareas para desarrollar la ingeniería de un proyecto respecto de las tareas consideradas en los proyectos hace ya bastante tiempo, en particular el año 2017 considerado como año base para la presente valorización. Las actividades de ingeniería que faltan son las siguientes: A) Ingeniería de líneas de transmisión: - Ensayo de Torres (US$ 400.000) - Vuelo Lidar (US$ 350.000) - Diseño de Torres (US$ 120.000) Nota: los valores entre paréntesis son costos estimados para construir una línea de transmisión mayor a 250 Km. B) Ingeniería de subestaciones asociadas a las líneas de transmisión: está relacionada a la ingeniería de campo que se necesita para hacer levantamientos en terreno y dar soluciones a interferencias y problemas durante la etapa de construcción. A modo de ejemplo, los documentos y los trabajos que faltan en lo valorizado por el Consultor son al menos: - Especificación técnica eléctrica. - Especificación técnica electromecánica. - Especificación técnica civil. - Especificaciones de equipos de comunicaciones. - Hojas de datos de todos los equipos. - Recopilación de información en las subestaciones, recopilación de planos existentes. - Levantamiento en sitio de información de planos eléctricos y actualización de estos. - Levantamiento en sitio de información civil (recorrido de trincheras, interferencias, etc.), y actualización de estos. - Levantamiento en terreno de planos del MAIS existente, y actualización de planos existentes. - Ingeniería de acoplamiento del MAIS nuevo con el existente. - Ingeniería del MAIS nuevo a suministrar. - Ingeniería de comunicaciones. - Estudio de frecuencias disponibles en la zona para Oplat. - Estudio Modal para la localización de las trampas de onda en las fases de menor atenuación. - Medición de frecuencias en sitio que corroboren el estudio de frecuencias realizado para el Oplat. - Ingeniería de interconexión con los paños existentes (Acoplamiento de barras, transferencia, Transformadores de potencial de barras, diferencial de barras existente, etc.). - Estudio de funcionamiento del MAIS. - Levantamiento de red de tierras existente para conexión con el nuevo paño. - Estudio de capacidad del banco de compensación serie. - Estudio sísmico del banco compensación serie. - Ensayo en sitio que corrobore el estudio sísmico realizado. - Estudios sísmicos de los bancos de reactores, y demás equipos. - Estudio de TRV. - Estudio de cortocircuito. - Estudio de estabilidad de la diferencial de barras. - Estudio de saturación de los TC`s existentes. - Levantamiento de las características de los equipos existentes. - Memoria de cálculo de balanceo de cargas de los tableros de servicios existentes. - Memoria de cálculo de cimentaciones de condensadores de acoplamiento. - Planos de cálculo de estructura metálica de condensadores de acoplamiento. - Memoria de cálculo de cimentaciones de seccionadores de los distintos tipos, ya que solo se menciona de un tipo y hay 3 tipos distintos (seccionador tipo pantógrafo, tipo rodilla sin pT y tipo rodilla con pT). - Planos de cimentaciones de seccionadores de los distintos tipos, ya que solo se menciona de un tipo y hay 3 tipos distintos (seccionador tipo pantógrafo, tipo rodilla sin pT y tipo rodilla con pT). - Memoria de cálculo de estructura metálica de seccionadores de los distintos tipos, ya que solo se menciona de un tipo y hay 3 tipos distintos (seccionador tipo pantógrafo, tipo rodilla sin pT y tipo rodilla con pT). - Planos de estructura metálica de seccionadores de los distintos tipos, ya que solo s menciona de un tipo y hay 3 tipos distintos (seccionador tipo pantógrafo, tipo rodilla sin pT y tipo rodilla con pT). - Memoria de cálculo de cargas de servicios auxiliares esenciales, para ver si existe disponibilidad. - Memoria de cálculo de cargas de servicios auxiliares no esenciales para ver si existe disponibilidad. - Planos Asbuilt. | Se solicita incorporar las partidas por costos de las actividades de ingeniería de líneas de transmisión y costos de las actividades de ingeniería de subestaciones detallados en esta observación en (A) y (B) respectivamente.
14 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.4 Recargo por gastos generales (Gg), página 60. | De la revisión efectuada al archivo Base Gastos Generales se constata un cambio de metodología en la determinación de este recargo por parte del Consultor, utilizando como valor máximo un 15%. Los resultados de la metodología tienen una gran disparidad del valor porcentual ya que el Consultor no determina un valor porcentual para cada familia si no un costo asociado a los gastos generales para cada familia y luego calcula el valor porcentual sobre cada línea. Lo anterior, a juicio de Celeo Redes es una mala interpretación de las Bases del proceso. Adicionalmente, los valores porcentuales determinados por el Consultor difieren considerablemente en el caso de las líneas de los valores porcentuales utilizados en el Informe Técnico Definitivo que dio origen al Decreto N°23T/2015 así como al valor porcentual utilizado en el Informe Técnico que dio origen al Decreto N°6T/2017. En ambos casos los valores porcentuales utilizados para determinar los costos asociados a gastos generales son del orden del 10%. | Se solicita al Consultor revisar la metodología empleada para determinar el “Recargo de Gastos generales” entendiendo por este como un valor porcentual medio que es representativo de los costos eficientes y necesarios que se deben incurrir para ejecutar una obra.
15 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.5 Intereses intercalarios, página 61. | Reduce la tasa financiera a aplicar desde un 7% anual a 3,13% anual justificando que la ha “obtenido desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras al día 31 de diciembre de 2017 y que corresponde a la tasa de interés corriente para operaciones expresadas en moneda extranjera y de un monto superior a las 2.000 unidades de fomento”. En la sección 3.4.1.4 literal b.6 de las Bases del Estudio se solicita que: “Para la determinación del interés intercalario, el consultor deberá determinar una tasa de interés real anual única y representativa de las condiciones de mercado, expresada en forma porcentual, que considere el costo de capital de mercado para el financiamiento…” El análisis que realiza el Consultor para determinar la tasa del 3,13% anual es insuficiente, incompleto y no representativo del financiamiento del tipo de proyectos de transmisión que posee el Sistema de Transmisión Nacional. En el proceso tarifario anterior la CNE en su Informe Técnico, que fue la base del Decreto Nº23T/2015, desarrolló un metodología detallada y completa que dio como resultado la utilización de una tasa de 7% anual que no fue discrepada ante el Panel de Expertos. | Se solicita que el Consultor revise su metodología para determinar la tasa anual para la valorización de los intereses intercalarios.
16 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 7. Determinación del VI, página 153. | Al revisar los resultados en detalle del informe, se aprecian diferencias con lo informado por AJTE al Coordinador Eléctrico Nacional para ser incluido en la Base de Datos de las instalaciones de transmisión. En el informe se observa que faltan algunos elementos y sobran otros, los cuales se detallan en el Anexo Nº 4 “AJTE – Elementos sobrantes y faltantes”. | Se solicita que el Consultor corrija su valorización incluyendo los elementos faltantes y eliminando los elementos sobrantes, detallados en el Anexo Nº 4 “AJTE – Elementos sobrantes y faltantes”.
17 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.2.11 Bienes muebles e inmuebles, página 119. | En el punto 3.6.4 de las Bases Técnicas del proceso se establece que “El Consultor deberá considerar que cada empresa eficiente de transmisión necesita contar con bienes muebles e inmuebles suficientes para albergar las funciones de operación, mantención y administración de la empresa de transmisión. En este caso, los costos anualizados de los bienes muebles e inmuebles deberán ser asignados a los tramos de transmisión en función del A.V.I. de las instalaciones eléctricas de dichos tramos. “Además se deberán considerar los recursos necesarios para la supervisión de la ejecución de las obras de ampliación.” Sin embargo, de la revisión efectuada, no se observa que dentro del dimensionamiento de BM&I existan partidas explícitas para dar cumplimiento a lo mandatado en bases. | Se solicita que el Consultor incorporé, de acuerdo con lo establecido en las Bases, dentro de los Bienes Muebles e Inmuebles los recursos necesarios para la supervisión de la ejecución de las obras de ampliación.
18 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Anexo COMA_1_Organización Empresaria, II. Diseño de la Organización, pág. 37 | El Consultor en el diseño de la organización de la empresa modelo incluye una Sección Ampliaciones compuesta tan solo por 1 jefe y 2 analistas como una estructura adecuada. El Consultor al definir este dimensionamiento no incluye ningún respaldo en cuanto a los perfiles ni a la cantidad del personal. | Se solicita que el Consultor adjunte la metodología, cómo la aplica y los respaldos para el dimensionamiento de la Sección Ampliaciones en cuanto a los perfiles y la cantidad del personal.
19 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.5.3 Recargo por ingeniería (Ing), página 57. | De la revisión efectuada se observa que para algunos cargos empleados en la determinación del recargo de ingeniería se utiliza la remuneración asociada al percentil 25% de la encuesta de remuneraciones en consistencia con lo establecido en las bases del proceso, sin embargo, las componentes de dicha remuneración no consideran los beneficios adicionales a la remuneración bruta. Los cuales incluyen: • Asignación de celular • Bono/Regalo por Años de Servicios • Plan complementario de salud • Licencias médicas • Seguro de Vida • Bono nacimiento Se solicita al Consultor indicar porque se excluyen todos estos beneficios. | Se solicita al Consultor justificar la exclusión de los beneficios adicionales a la remuneración del personal tercerizado asociado al percentil 25%.
20 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Remuneraciones, Costos de personal de la EM, pág. 91 | El Consultor indica que la metodología empleada para la determinación de las remuneraciones del personal está compuesta por tres elementos: a) Remuneración Bruta, la que se define como la suma de componentes fijos garantizados y componentes variables o no garantizados. b) Obligaciones legales. c) Beneficios adicionales a la remuneración bruta. Luego indica que beneficios adicionales a la remuneración bruta va a considerar, dejando fuera por ejemplo la Sala Cuna, por no ser un beneficio que es otorgado por mas del 50% de las empresas de la muestra. Sin embargo, de los beneficios que sí considera, dependiendo del percentil de la remuneración los incluye o no dentro de la remuneración sin explicitar cual es la razón de esto. | Se solicita al Consultor justifique el criterio empleado para la exclusión de los beneficios adicionales considerados en la remuneración del personal de percentil 25%.
21 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Anexo VI_8 1-Archivos Intereses intercalarios Ingeniería | Se observan que los valores por ingeniería presentados como un porcentaje del valor de inversión (ya sean de S/E o de Líneas) son mayores respecto de los recargos por ingeniería. En el anexo correspondiente a el cálculo de Intereses Intercalarios, ya sea para SSEE o líneas, se especifican tareas a las cuales se les asignará un flujo de inversión, aún más, a cada tarea se le asigna un porcentaje asociado al valor de inversión (en US$). Las actividades de Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalles, corresponden a un 0,98%, 0,77% y 1,27% respectivamente en SSEE de entre 500-220 kV y, para líneas mayores a 250 km, estas actividades indican porcentajes de 0,10%, 0,50% y 2,00%, respectivamente. | Se solicita aclarar cómo son obtenidos los valores de ingeniería considerandos en el cálculo de los intereses intercalarios y su diferencia con los recargos de ingeniería.
22 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 13. Anexos | Se indica una lista de anexos: - Anexo Normativo - Anexos COMA - Anexos VATT - Anexos VI - Deflactores - Informe Estos anexos no contienen ningún capítulo (número) que permita saber fácilmente a cuál corresponde. | Se sugiere, para facilitar una consulta adecuada de los anexos, indicar en este capítulo el contenido de cada carpeta de Anexos.
23 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Anexo VI 02-Anexo VI_2-Descripcion motor de calculo | En esta carpeta se encuentran los códigos sql utilizados para el cálculo del VI por elementos. Sin embargo, en la carpeta 09-Anexo_9-Calculo del VI se encontrarían los mismos códigos (6 niveles) y un script "VI_Seguros", el cual no se encuentra en la descripción del motor de cálculo. | Se solicita incluir en la descripción del motor de cálculo cómo aplicar el script "VI_Seguros". Se solicita explicitar que los códigos sql de la carpeta "09-Anexo_9-Calculo del VI" son los mismos que los de la carpeta "02-Anexo VI_2-Descripcion motor de cálculo".
24 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 6.1.4 Costos de Montaje TramoTransporte_Montaje07MAY2002.xlsx TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx | El Consultor señala que los costos de montaje deben ser ajustados mediante factores que dependen de la zona de ubicación, nivel del mar y las condiciones climáticas. En la planilla “TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx” se muestran los costos de montaje en la columna "Cantidad_x_Montaje", luego se aplicarían los factores, obteniendo como resultado el costo de montaje que se utilizaría para el cálculo de VI. Sin embargo, se observa que los valores utilizados de montaje sin factores son distintos a los que se muestran en el archivo TramoTransporte_Montaje07MAY2002.xlsx, por lo que no es posible trazar la forma de cálculo de los costos de montaje utilizados para el VI. | Se solicita revisar ambas planillas y corregir donde corresponda.
25 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx | Esta planilla sólo presenta datos fijos. Sin embargo, no existe en el informe ni en los anexos una explicación detallada sobre dónde se guardan los resultados finales. Además, de esta planilla no es posible reproducir los resultados finales mediante lo que se señala en el punto 6.1.6 del Informe del Consultor. | Se solicita incorporar en la planilla la aplicación de la fórmula de obtención del VI en el cálculo, y que permita corroborar los resultados de cada elemento. en la que pueda ser posible trazar cómo se realizan los cálculos y que permita corroborar los resultados del estudio.
26 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Anexos COMA “Modelo EC&ER” | En la planilla Excel “Modelo EC&ER”, que define el cálculo de las remuneraciones, se encuentran una serie de inconsistencias con la forma de asignación de las remuneraciones para cada uno de los cálculos. Por ejemplo, en el caso del “Área Comercial” de la Empresa Modelo sucede que el Analista Comercial tiene una remuneración que el “Jefe Comercial”, lo que no ocurre en la realidad. Por ello, se solicita revisar las asignaciones de las remuneraciones de los cargos obtenidas del Estudio de Remuneraciones. | Se solicita revisar las asignaciones de las remuneraciones de los cargos obtenidas del Estudio de Remuneraciones.
27 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Anexos COMA “Modelo EC&ER” | En el cálculo del COMA, para el cálculo de las remuneraciones no se utilizan los valores brutos definidos en el estudio, sino a través de un cálculo, descompone el valor, considerando únicamente la renta líquida. Luego, en la planilla donde define la estructura organizacional, considera la renta líquida y posteriormente suma los ingresos imponibles, obteniéndose un valor distinto a la renta bruta señalada en el Estudio de Remuneraciones. No queda claro porque se toma esta determinación, dado que se contrató un estudio para estimar las rentas por cargos. Por lo tanto, se solicita considerar las rentas brutas del Estudio de Remuneraciones para estructurar la Empresa Modelo. | Se solicita aclarar en el informe porque no se utilizan las remuneraciones brutas del Estudio de Remuneraciones contratado por el consultor, y considerar únicamente las rentas líquidas.
28 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Servidumbres | En la valorización asociada a AJTE no se considera el VI de ninguna servidumbre. No obstante, para la construcción de la Obra de Ampliación “Tendido del segundo circuito Ancoa-Alto Jahuel 500 kV” se tuvo que comprar un terreno para la instalación del banco de compensación serie en la S/E Ancoa. Este terreno tuvo un valor $91.705.030 de pesos chilenos, los que deben ser considerados en la valorización de esta obra de ampliación. | Se solicita considerar la servidumbre definida en la Base de Datos SQL en la valorización asignada a AJTE, que corresponde a la servidumbre asociada al “IDServidumbre” de la Base de Datos SQL “804170” con un monto en pesos chilenos de $91.705.030.
29 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Base de Datos SQL | En cada tabla 'Categoría elemento' se indica un 'IdClaseRecargoUnitario' que está vinculado a la tabla 'ClaseRecargosUnitarioa', que contiene valores antiguos. Sin embargo, las tablas que contienen los valores determinados en esta última valorización se denominan 'RecargoCalificaciónLineas' y 'RecargoCalificaciónSSEE'. Este error no permite la correcta extracción de datos, incumpliendo el requisito de que la información presentada por el consultor debe ser trazable. | Se solicita agregar a las tablas con la lista de elementos una columna con el 'IdCalificacionCodigo', que permitiría vincular cada ítem con el valor del recargo que le corresponde, según lo establecido en este informe.
30 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Metodología de recargos | En general, en esta versión del informe se percibe que los recargos dados para instalaciones en 500 kV no reconocen fehacientemente la valorización de este tipo de instalaciones, que en comparación como si lo está haciendo para instalaciones de 220 kV, disminuyendo la valorización de las instalaciones de 500 kV. Esto se debería a diversos factores, tales como: bajos precios considerados para cada actividad, errores en la homologación de precios y actividades, bajos rendimientos, falta de actividades consideradas para cada recargo, supuestos definidos en la metodología del consultor que estarían afectando de manera distinta a instalaciones de 500 kV en comparación a otros tipos de instalaciones, errores en la aplicación de la metodología, error en la definición de familias y subfamilias, entre otros. Asimismo, es posible que se estén considerando economías de escala que no son tales, las cuales tienden a disminuir los recargos para este tipo de instalaciones. | Se solicita revisar los recargos definidos para los tramos de transporte, subestaciones y otros equipos correspondientes a instalaciones en 500 kV, de tal forma que se ajusten a la realidad de este tipo de proyectos.
31 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Reconocimientos de costos para desarrollo de la obra de ampliación | Haciendo una revisión de todos los antecedentes presentados por el consultor en el Informe de Avance N°2, no se pudo observar donde se consideraron los costos asociados al Valor Proforma. Este valor fue cobrado por la empresa que desarrollo el proyecto, correspondiendo a un valor de US$ 5.123.698. Este valor debería ser reconocido por el Consultor del Estudio de Valorización. Las alternativas posibles son, que se reconozco como parte del VI, pero que sea remunerado durante el cuatrienio 2020-2023, o bien, que se remunerado en el COMA, como fue señalado en una observación anterior. En el caso del ITO, se observa que fue incorporado en el recargo asociado a los gastos generales. Si bien esto fue propuesto en las observaciones a la versión anterior, el valor propuesto de recargo a los gastos generales para una instalación de 500 KV es de 1,1%, lo cual no representa adecuadamente los gastos generales incurridos por nuestra representada, ni tampoco el valor de la ITO, donde el monto pagado al momento del desarrollo de la obra de ampliación fue de US$ 1.198.426. | Se solicita que el Consultor reconozca en la valorización de la línea Ancoa – Alto Jahuel 500, circuito 4, el Valor Proforma. El Valor Proforma puede ser reconocido como parte del VI o en el COMA. En el caso del ITO, este valor debe ser reconocido adecuada en el recargo de gastos generales, pero de forma adecuada, puesto que este recargo estaría siendo subestimado por el consultor para el caso de las instalaciones de transmisión de 500 kV.
32 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Anexos VI | En la planilla “TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xls” se observa que existen elementos que son valorizados iguales a 0. Se entiende que dichas actividades deben tener una valorización, ya que implicaron un costo para las empresas. | Se solicita valorizar los elementos o actividades que fueron valorizados iguales a 0.
33 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | Informe del consultor y “Anexos VATT” | En el informe se muestra el VATT de cada Tramo de Transporte y Tramo de Subestación. No obstante, no se muestra el VATT de cada tramo separado por empresa propietaria. Esto es relevante, ya que existen tramos donde hay más de un propietario. Por ello, se solicita incorporar un anexo con el VATT de todas las instalaciones y desglosado por empresa propietaria, tanto en el informe como en la carpeta “Anexos VATT”. | Se solicita incorporar un anexo con el VATT de todas las instalaciones y desglosado por empresa propietaria, tanto en el informe como en la carpeta “Anexos VATT”.