## Obs. Informe avance N°2 v3 STN
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | CHILQUINTA | 6. METODOLOGÍA APLICADA 6.1 Metodología Aplicada a la determinación del V.I. 6.1.5 Determinación de los recargos porcentuales 6.1.5.2 Recargo por bodega Pag.55 | Se señala: "En ambos casos se consideraron containers de 40 pies con un costo de arriendo mensual de 168 dólares (4 UF), al que se le incluyó un recargo de un 20% para reflejar el costo del transporte de la bodega desde el punto de entrega del conteiner al punto de instalación de él". En el anexo VI recargos porcentuales se explica que el costo de arriendo se determina del estudio de precios, sin embargo, no se explica como se determinó el recargo por costo de transporte de la bodega hasta el punto de entrega. | Explicar por qué se determina el recargo por costo de transporte de la bodega hasta el punto de entrega en un 20%.
2 | CHILQUINTA | 12. Resultados del Estudio Pag.224 | Los valores de COMA por Tramo no coinciden con los reportados en la base de datos. | Se solicita justificar porque se producen estas diferencias.
3 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | Según las Bases, Capítulo II, 3.4.1.4 De los Items de Costos, b.3 Montaje, los costos de montaje considerarán "Costo de montaje de las obras civiles y equipos electromecánicos diferenciados para instalaciones aéreas y subterráneas". Sin embargo, en los excel no se hace diferencia entre instalaciones aéreas y subterráneas. | Se solicita diferenciar los costos de montaje de obras civiles aéreas y subterráneas
4 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Arch resultados Factores ajuste montaje_06MAY2020.xlsx | Es necesario que los Factores de Rendimiento asignados para cada subestación y línea cuenten con un estudio en detalle que los justifique, ahora mismo el rendimiento asignado por el consultor es muy simple para la realidad presente en Chile. | El consultor debe demostrar adecuadamente de que forma se calcularon los factores de rendimiento, es necesario el comprender el sustento para llegar a los factores presentes en el informe y no solo indicar que se definió a experiencia del Consultor.
5 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Arch resultados Factores ajuste montaje_06MAY2020.xlsx | Los factores de clima y zona geografica son muy poco variables entre subestaciones respecto a la geografia y clima de Chile. | Se solicita mostrar los antecedentes y sustentos con los cuales efectúa sus definiciones.
6 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Arch resultados Montaje_memoria de cálculo_07MAY2020.xlsx | El consultor agregó un archivo con cálculos de montaje para algunas instalaciones de la base de datos. Sin embargo, este archivo no cuenta con explicación en el informe. | El consultor debe explicar el uso de este nuevo archivo, explicando adecuadamente en el informe todos los pasos realizados en la construcción y comprensión de este.
7 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Arch resultados TramoSubestacion_Montaje_07MAY2020.xlsx | El consultor entregó un nuevo archivo de detalle del cálculo de montaje para las subestaciones de la base de datos, este nuevo archivo no cuenta con detalle en el informe, lo que genera complicaciones en su revisión. | Se solicita mejorar el formato de este archivo, mejorando su entendimiento y presentación de resultados, así como explicar en detalle el funcionamiento de este nuevo archivo en el informe y anexo de montaje correspondiente.
8 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base TramoTransporte_Montaje07MAY2002.xlsx | El consultor entregó un nuevo archivo de detalle del cálculo de montaje para todas los tramos de la base de datos, sin embargo, el archivo no se detalla ni explica en el informe, lo que genera complicaciones en su revisión. | Se solicita mejorar el formato de este archivo, mejorando su entendimiento y presentación de resultados, así como explicar en detalle el funcionamiento de este nuevo archivo en el informe y anexo de montaje correspondiente.
9 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | En cuanto a la posible precipitaciones por área geográfica, no se considera como un factor más específico y en detalle, el factor es simple teniendo en cuenta las variaciones climáticas por área, en particular en la parte sur de Chile | Se solicita que mejora el detalle de los índices de clima para las instalaciones presentes en el cálculo de montaje.
10 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | Los valores de montaje presentan cambios importantes en comparación a la versión anterior, el consultor no entrega información sobre los cambios y criterios entre versiones, que expliquen los nuevos valores. Los rendimientos de montaje asociados a los distintos materiales también cambian de una versión a otra, sin explicación alguna. | El consultor debe explicar el por qué están cambiando los valores entre versiones del informe, así como presentar los sustentos correspondientes para los rendimientos asociados a cada material. Señalar la experiencia del consultor como respaldo de los análisis no es suficiente sustento en una variable de cálculo relevante como éste. Es necesario que los rendimientos de cada material puedan revisarse, analizar y calcular de alguna forma.
11 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | El consultor no incluye los gastos generales y consumos propios del contratista, es necesario confirmar si dichos valores se agregaron en un cálculo posterior o si el consultor ha omitido u olvidado directamente, tal como los menciona en la metodología. | Se solicita incluir los gastos generales y las utilidades del contratista
12 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | En general, para un cierto número de elementos, el cálculo del conjunto carece de detalles. Por ejemplo, para diferentes tipos de seccionadores e interruptores se indica un conjunto general, diferenciado sólo por voltaje, así como un conjunto completo con obras civiles como marcos o equipos como trampas de ondas. El rendimiento y el equipo deben mostrar una mayor diferenciación. | Se solicita que cada material cuente con el detalle de la cuadrilla necesaria para su instalacion
13 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | Las cuadrillas presentadas por el consultor son muy generales para todas las actividades de montaje posibles en una subestación o línea. | Se solicita mejorar el respaldo de la composición y asignación de las cuadrillas designadas para cada tipo de material, revisando casos particulares como pueden ser instalaciones de redes de comunicación, protecciones, paños GIS, elementos SCADA, entre otros. Se recomienda evitar homologar un mismo tipo de cuadrilla para todos los materiales similares.
14 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Caminos de Acceso.xlsx | El consultor adjunto un nuevo archivo, sin explicar en el informe el funcionamiento de este archivo o su implicancia en el resto de cálculos asociados de las planillas de montaje. | Es necesario que el consultor indique en detalle el funcionamiento de esta nueva planilla en el informe y anexo de montaje
15 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020.xlsx | Respecto a las remuneraciones asociadas a las cuadrillas es necesario que todos los valores estén debidamente justificados por un estudio. Como respaldo se señala: "solo se logró homologar los 3 cargos principales, siendo necesario para los 4 cargos restantes estimar como remuneración un porcentaje de los anteriores. Los porcentajes se estimaron según proporciones habituales para el rubro." Se considera que la definición anterior no es suficiente sustento. Estos valores deben contar con una trazabilidad asociada, el presentarlos de esta forma genera incertidumbre de si los valores están correctamente asignados. | El consultor debe presentar un estudio de remuneraciones para todos los cargos asociados a las cuadrillas del estudio.
16 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje Anexo VI_7_v3.doc | El documento no cuenta con el detalle explicativo de todas las planillas asociadas a montaje. | El consultor debe mejorar la redacción del informe y el anexo explicando en detalle la construcción, estructura y funcionamiento de todas las planillas asociadas a montaje.
17 | CHILQUINTA | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 1-Arch Base Base-Montaje_06MAY2020 | Existen materiales en la planilla que no tienen asignada una cuadrilla para el calculo de montaje, generando valores de montaje de material en 0 | El consultor debe explicar por qué estos materiales no cuentan con cuadrilla asignada y rectificar en caso de que sea un error, en hoja adjunta se indican los materiales identificados que no cuentan con cuadrilla y montaje
18 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8 | Ya que en cada nueva versión de informe, los modelos de recargos sufren drásticos cambios, ya sea de metodología o de valores, se debe incluir una minuta o documento que indique los cambios. | Se solicita un documento o minuta que indique cuales son los cambios realizados de una versión a otra, y justificando el por qué de estas modificaciones, tanto de metodología como de valores.
19 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8, 2.1.3 Aisladores Pág. 9 | La relación para la clasificación de estructuras de suspensión o anclaje, 80% y 20% respectivamente, para el cálculo de los pesos [kg] de los Aisladores, se puede obtener de la base de datos. | Se sugiere que en vez de aproximar la relación de tipo de estructuras, este dato se podría obtener de forma más exacta directamente desde la base de datos, según el tipo de conjunto de aislación que tenga asociada la estructura.
20 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Flete.xlsx | Para el Recargo porcentuales de Transporte de SSEE y Líneas no se considera en el modelo el volumen (m3) de los equipos, elementos y materiales como una variable. Los equipos, elementos y materiales no poseen un mismo volumen, por lo que el modelo no es representativo, debido a la ausencia de esta característica física. | Se solicita agregar en el modelo la variable volumen (m3) para equipos, elementos y materiales.
21 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Flete.xlsx | Disminuye el valor de transporte a Granel y del transporte especial, de 0,2221 a 0,2182, y de 1,3326 a 1,2322, respectivamente. | Se solicita justificar la disminución de estos costos al agregar el respaldo de cotizaciones.
22 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Flete.xlsx | Para el Recargo porcentuales de Transporte de SSEE y Líneas no se considera los seguros asociados al transporte. | Se solicita agregar el valor de los seguros asociados al transporte de carga, según tipo y complejidad de transporte.
23 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Bodegaje.xlsx | No existe respaldo de la determinación de la cantidad de conteiners, tanto en el bodegaje de subestaciones como en el bodegaje de líneas. | Se solicita respaldar la cantidad de conteiners, no basta con hacer referencia a la experiencia del consultor.
24 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Bodegaje.xlsx | Si bien se consideran las longitudes de las líneas indicadas en la Tabla N°1, no se consideran la cantidad de circuitos que éstas tienen. | Se podrían considerar la cantidad de circuitos de las Líneas, creando subfamilias que consideren el largo y numero de circuitos a la vez.
25 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Bodegaje.xlsx | Se aprecia una disminución en los meses de uso de los containers, referentes a los distintos tipos de líneas. | Se solicita justificar el por qué de la disminución de los meses de usos de los containers.
26 | CHILQUINTA | 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8, 4. RECARGO DE INGENIERÍA Pág. 16 | No existe respaldo para la consideración de un 25% del costo de ingeniería original para el costo de revisión. | Se solicita explicar y respaldar este criterio, no basta con hacer referencia a la experiencia del consultor.
27 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8, 4. RECARGO DE INGENIERÍA, 4.1 Líneas de Transmisión Pág. 16 | No existe un respaldo para la determinación de los factores de ajuste según la longitud de líneas. | Se solicita respaldo de esta información.
28 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8.doc, 4. RECARGO POR INGENIERÍA Pág. 18 | En el anexo, en el capítulo de Ingeniería se menciona que "Finalmente, en los costos de ingeniería no se ha considerado el ITO ni las pruebas." Pero no se explica en qué otro ítem o recargo se considerarán estos costos relacionados a Pruebas. | Se solicita indicar en qué otro ítems o modelo se consideran los costos referentes a las Pruebas.
29 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Ingeniería.xlsm | Con respecto a Subestaciones, si bien se menciona que la ingeniería básica y de detalle varía según la cantidad de equipos, no es posible realizar el seguimiento del cálculo de forma clara en la planilla Excel. | Se solicita mejorar el excel, para poder hacer seguimiento del cálculo
30 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8.doc, 4. RECARGO POR INGENIERÍA Pág. 18 | En el anexo, en el capítulo de Ingeniería se menciona que "Finalmente, en los costos de ingeniería no se ha considerado el ITO ni las pruebas." Pero no se explica en qué otro ítem o recargo se considerarán estos costos relacionados a Pruebas. | Se solicita indicar en qué otro ítems o modelo se consideran los costos referentes a las Pruebas.
31 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Ingeniería.xlsm | Disminuyen los gastos del Costo Mensual Empresa, que se traduce en la disminución el factor costo oficina. Pero no se justifica la disminución de los ítems y actividades de Utilidades, Impuesto a la Renta, Vacaciones, licencias médicas, permisos pagados anual. | Se solicita justificar el por qué de la disminución de los gastos de aquellos ítems.
32 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Ingeniería.xlsm | Hay un aumento y corrección en las HH del personal en las distintas Ingenierías. Pero no se consideraron ni se corrigieron las asignaciones del personal en los distintos tipos de obras en Gastos Generales. Por lo que continúa personal con asignaciones bajo el 100%, que deben considerarse de forma permanente en una obra real. | Se solicita explicar el por qué del aumento de las HH en Ingeniería, y no de la misma manera en Gastos Generales.
33 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | No se consideran las utilidades del contratista. | Se solicita respaldo para validar esta información.
34 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | Solo hubo un aumento en remuneración y participación del Paramédico, pero no se presentan cambios con respecto a la participación de otros profesionales. | Se solicita justificar el por qué de la corrección de participación y remuneración de Parámedico, y no de los demás profesionales.
35 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales Anexo VI_8.doc, 5. RECARGO POR GASTOS GENERALES Pág. 19 | En el informe anexo se menciona que "La estructura de personal considerada para los gastos generales se basa en la experiencia de los distintos proyectos en que ha participado el consultor como parte del equipo de una empresa EPCista y la asignación eficiente de estos." La participación de los profesionales, que fue asignada a cada tipo de obra, no refleja de forma real el personal mínimo necesario en obras de transmisión. | Se solicita justificar la asignación y estructura del personal, de mejor forma y no solo fundamentando la experiencia del consultor y eficiencia.
36 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | Las líneas se clasifican en tipos de obras sólo segúnla longitud, asignando un mismo costo de Gasto General a líneas de 220 kV y 500 kV. En la realidad, una línea de mayor tensión considera mayores gastos generales. | Se debe considerar la creación de subfamilias que reflejen apropiadamente la realidad de las instalaciones. Obras de mayor tensión conllevan a exigencias constructivas y de información mayores, lo que se traduce en mayor participación de profesionales.
37 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | Las subestaciones se clasifican en tipos de obra muy generalizadas, agrupando a subestaciones de 220 kV y 500 kV, asignandoles un mismo valor estimado, sin embargo, en realidad una subestación de mayor tensión se traduce a mayores gastos generales. | Se debe considerar la creación de subfamilias que reflejen apropiadamente la realidad de las instalaciones. Obras de mayor tensión conllevan exigencias constructivas y de información mayores, lo que se traduce en mayor participación de profesionales.
38 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | Los costos relacionado con control laboral, de faena y acopio obra, puesta en Servicio, ITO y desmovilización, no se encuentran en los ítems. En procesos anteriores estos costos de Montaje Indirecto eran considerados. | Se deben incorporar los ítems de montaje indirecto a las planillas de valorización o explicar por qué no se colocan.
39 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | En la remuneración del personal, no se considera al sueldo líquido los costos por sobretiempo, bonos de turno, seguros de accidentes y cesantía e indemnizaciones. | Se deben incoporar estos costos, de acuerdo a las exigencias laborales.
40 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | Se observan diversos profesionales con asignación de tiempo nulo, o con un bajo nivel de participación para diversos tipos de obras. La situación anterior no se adecúa a la realidad de las obras, donde los profesionales como Jefe de obras, jefe de ingeniería, encargado de obras y otros deben tener presencia permanente en las obras de transmisión. | Se deben revisar y corregir la asignación de tiempos de profesionales a los cuales se les ha asignado tiempo nulo o muy bajo.
41 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | En todos los tipos de obra de Subestaciones no se considera la participación de ningún personal relacionado a la Supervisión de Terreno. En la realidad se tiene un profesional dedicado al 100% en la obra. | Se debe incorporar un Supervisor de Terreno en la valorización de los gastos generales.
42 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Gastos Generales.xlsx | La componente asociada a Imprevistos no fue incorporada. Esta componente se encuentra identificada y considerada en todos los presupuestos de obras reales que se tienen en el área de la construcción de instalaciones de transmisión. | En el valor de inversión se debe incorporar la componente de Imprevistos.
43 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Intereses Intercalarios.xlsx | Si bien se clasifican las líneas y subestaciones, con distintos tipos de obras, líneas por largo y subestaciones por nivel de tensión, se consideran variables muy generalizadas. | Se podrían subclasificar en más tipos de obra, para que el recargo quede más representativo para cada instalación.
44 | CHILQUINTA | Anexos VI 08-Anexo_VI-Recargos Porcentuales 1-Archivos Base Intereses Intercalarios.xlsx | El interés intercalario variaría de mayor forma, si se consideraran instalaciones que tengan gastos mucho antes de inicio de obras, en los casos de pedir la construcción de un equipo en específico, etc. | Se recomienda crear nuevas subclasificaciones, adicionales a las ya indicadas. Para que represente esos casos especiales, ya sea en Subestacion y Líneas.
45 | CHILQUINTA | Anexos VI 09-Anexo VI_9-Calculo del VI 2-Tablas resultados VI Plataformas y drenajes SSEE.xlsx | En el archivo anexo "VI Plataformas y drenajes SSEE" se pueden encontrar los valores de V.I. del ítem Plataformas para los tramos de Subestación. Dichos valores no son incorporados finalmente en los valores totales presentados en el informe. | Se solicita incorporar el valor del ítem plataformas en los valores finales por Tramo.
46 | CHILQUINTA | Anexos VI 09-Anexo VI_9-Calculo del VI 3-Base de Datos Base de Datos 07MAY2020.rar | Asignación en BD del "IdTipoVidaUtil" no es consistente. Existen elementos asociados a familias de vida útil que no corresponden. | En hoja IdTipoVidaUtil se entrega propuesta de corrección para elementos con errores de asignación.
47 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Si comparamos las remuneraciones promedio del personal de la EM de este estudio con el Tercer Estudio Troncal, se observa que la dotación de la empresa modelo es mayor en este estudio, pero la remuneración promedio anual es menor, es decir, a pesar de que hay más dotación en el estudio actual las remuneraciones asignadas a cada empleado son menores que las del estudio Troncal. | Se solicita tener en cuenta las remuneraciones promedio del tercer estudio troncal, ya que la muestra elegida del estudio PWC no parece ser la más cercana a la realidad. Se solcita el respaldo de la selección de la submuestra de 17 empresas ya que muestra una segmentación del mercado relevante utilizado en el Tercer Proceso Troncal.
48 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa que la estructura ejecutiva de la EM Nacional cuenta con 6 cargos, de los cuales dos son catalogados como Subgerente, lo cual para el tamaño de esta empresa y responsabilidad es muy bajo. | Se solicita que los cargos de Subgerente de Recursos Humanos y Subgerente de Planificación y Control de Gestión se asignen como Gerentes de Área. Además, se solicita revisar las remuneraciones asignadas a estos cargos.
49 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones tienen percentil 50, sin embargo, dada la alta especialización del mercado debería utilizar el percentil 75. | Se solicita que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones tengan un percentil 75, dada la alta especialización del mercado. Además se solicita revisar las remuneraciones para estos cargos, ya que son sumamente inferiores a las del estudio troncal.
50 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa que las composiciones de las cuadrillas para trabajos de mantenimiento de líneas (CMTCT y CMELA), poseen diferencias en la dotación para Trabajos con Tensión (6) y Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión (4) entre el estudio nacional y el troncal. En ambos casos se incluye el chofer por lo cual el personal efectivo se reduce a 5 y 3 operarios, sin embargo, en el estudio troncal estas cuadrillas tienen 5 y 7 operarios, con chofer también incluído. | Se solicita aumentar en un operario ambas dotaciones de las cuadrillas CMTCT y CMELA, este operario debe tener a lo menos una calificación Liniero principal. Se solicita, además, respaldar que la composición de las cuarillas CMTC y CMELA son suficientes para trabajos en 500 kV y 220 kV.
51 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa que la composición de las cuadrilla de Subestaciones para el caso de las trabajos de mantenimiento de líneas posee 1 operario, mientras que en el estudio troncal presenta 3 operarios. | Se solicita aumentar en 3 operarios la dotación de la cuadrilla de calificación “Técnico de comunicaciones, control y protecciones”, ya que 1 operario es claramente insuficiente para atender estas labores en subestaciones de niveles de tensión de 220 kV hasta 500 kV. Estas labores de por si requieren pruebas y coordinaciones en terreno, además de un alto nivel de especialización por la tecnología que involucra y el grado de responsabilidad técnica que conllevan las protecciones, comunicaciones y sistemas SCADA. Se solicita que estos operarios tengan una remuneracion acorde al percentil 75.
52 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa que todas las remuneraciones anuales de la encuesta PwC-E son más bajas que las del estudio troncal, lo cual redunda en una baja generalizada de la mano de obra utilizada para los servicios tercerizados de la EM. | Se propone revisar la encuesta utilizada y además revisar la calificación de los cargos colocando un nivel superior de calificación, específicamente el cargo Técnico principal de subestación (de Electricista II a Electricista I) y el cargo Operador de vehículos especiales Estaciones (Operador II a Operador I). Además, los restantes cargos deben subirse de calificación ya que las instalaciones de transmisión encargadas pueden tener hasta niveles de tensión de 500 kV.
53 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa que el número de cuadrillas de subestaciones del estudio nacional alcanza un total de 20 con 74 operarios, mientras que en el estudio troncal son 45 cuadrillas con 180 operarios. Esto demuestra que los rendimientos estimados son muy bajos ya que la diferencia es de casi un 100% entre ambos estudios. Por ejemplo, limpieza de subestaciones y lavado de subestaciones usa 1 cuadrilla para atender todo el sistema de transmisión; de manera similar, la reparación de equipos primarios en SE alcanza un valor casi cero para todo el sistema. Por ende, los costos totales son muy bajos. | Se solicita revisar todo el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias para las subestaciones del sistema de transmisión. A lo menos las cuadrillas de subestación deben ser las del estudio troncal, ya que la cantidad de Instalaciones de Transmisión son más que las del Proceso Troncal.
54 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | En el Informe se aplica una tasa de descuento de descuento al valor del material de un 3% y, además, una baja considerable en los impulsores asociados a este ítem (comparado con el Informe de Avance Nº2 v1). | Se solicita justificar la tasa de 3% y la baja en los impulsores asociados al ítem.
55 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Se observa en el Informe que los tiempos de desplazamiento y de ejecución de las tareas de OyM tienen una baja considerable asociados a este ítem de Pernocte (comparado con el Informe de Avance Nº2 v1). | Se solicita justificar la baja en los tiempos desplazamiento y de ejecución de las tareas de OyM.
56 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 | Los tiempos de desplazamiento de las tareas de OyM tienen una baja considerable asociados a este ítem de gasto en Vehículos (comparado con el Informe de Avance Nº2 v1). | Se solicita justificar la baja en los tiempos desplazamiento y de ejecución de las tareas de OyM.
57 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | En la tareas de operación y mantenimiento a cada tarea de tramo de línea o tramo subestación tiene un tiempo de ejecución, pero no se respalda dicho valor. | Respaldar el valor de tiempo de ejecución de cada tarea.
58 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | A cada tarea de operación y mantenimiento se le asigna una frecuencia de ejecución. Se tiene respaldo del origen del valor de frecuencia para las tareas relacionadas con Corte y Despeje en Tramos de Línea, y de Lavado y Limpieza en Tramos de Línea y SE, con frecuencencias de ejecución específicas por tramo. No obstante, para el resto de las tareas no se cuenta con respaldo que fundamente el valor asignado. | Respaldar el valor de frecuencia de ejecución de cada tarea.
59 | CHILQUINTA | Anexos COMA Costo Cuadrillas Tercerizadas.xlsx | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % Horas Utilización Vehiculos: 2* Horas trabajo anuales | Se solicita el respaldo de los parámetros de Gastos de Gastos Administración, Utilidades y Horas Utilización Vehiculos (2* Horas trabajo anuales)
60 | CHILQUINTA | Anexos COMA Horas Extras y Guardia Pasiva.xls | Se observan los siguientes parámetros que no tienen respaldos: Días ausentismo Dias capacitación Tiempo de preparacion Cuadrilla | Se solicita el respaldo de los parámetros de Días ausentismo, Dias capacitación y Tiempo de preparacion Cuadrilla
61 | CHILQUINTA | Anexos COMA Anexo COMA_3 Modelo_rev1/EC/Datos/Equipamientos SCADA Tabla de Precios Estimados para un Centro de Control de Transmisión para una Empresa Modelo .xlsx | Se observa un valor de inversión en SCADA de 3,65 MM USD, siendo que en el Tercer Estudio Troncal este valor alcanza a 5,14 MM USD. Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. Además no queda claro en el informe el dimensionamiento de los elementos de campo del SCADA tales como UTR, EDAC, PRS etc. | Se solicita revisar la valorización del SCADA central ya que los valores presentados no están dentro de los promedios observados en otros procesos tarifarios. Se solicita incorporar en la valorización el sistema de Respaldo del SCADA. Se solicita detallar el modelo de dimensionamiento de las RTU de cada subestación y la forma en que se llega a su dimensionamiento. Se solicita incorporar sistemas EDCA y PRS en la valorización para cumplir con la NTSyCS.

## materiales sin montaje
Hoja | Idtipomaterial | Material | cantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | obs
ElementosComunesPatiosSSEE | 170 | PERNO ACERO GALVANIZADO 1" | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 173 | PERNO BRONCE SILICIO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 185 | Perno Gal 1/2" x 1.1/4", Tuerca, G.Plana F-436, G.Presion | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 189 | Perno Inox 1/2" x 1.1/2", G.Plana, G.Presion | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 197 | Perno Inox 3/8" x 2", Tuerca, G.Plana, G.Presion | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 216 | REJILLA DE OPERACIÓN | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 946 | PERFIL LDE 50X50X4MM DE ACERO GALVANIZADO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 1968 | PERNOS DE ANCLAJE | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 1997 | PERNO GALV 5/8 PULG LARGO 2 PULG ASTM A325 - CAB HEX | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 1998 | GOLILLA PLANA INOX PERNO 5/16 PULG - CALIDAD | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 2000 | MORDAZA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2'X1 1/2' DE LARGO C/GOLILLA PLANA Y PRESIÓN | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesPatiosSSEE | 2010 | TUERCA RIEL ELECTROGALV CON RESORTE | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 204 | PERNO BRONCE SILICIO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 205 | PERNO DE ANCLAJE RECTO FE GALV. 1 3/4"X 2000 MM | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 206 | PERNO DE ANCLAJE RECTO FE GALV. 1 1/2" X 1750 MM | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 213 | PERNO DE FIERRO CADMIADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X 1" | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 221 | Perno Inox 1/2" x 1.1/2", G.Plana, G.Presion | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 254 | SUPLEMENTO DE CONTACTOS AUXILIARES TELEMECANIQUE | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 268 | TUERCA CON OJO PARA PERNO OJO DE 5/8" | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 527 | ACCESORIO APPLETON | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 529 | AMPOLLETA/REACTANCIA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 533 | LAMPARAS Y REACTANCIAS - ILUMINACION | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 550 | CHISPERO DE IGNICION CADWELD | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 553 | CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CADWELD (INCLUYE CAJA) | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 555 | MASILLA DUXEAL DE 1 LB | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 578 | TENAZA PARA MOLDE DE GRAFITO CADWELD | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 691 | Grillete recto diametro 16mm 12.000 kG | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 854 | PERNO GALV 1/2" X 1.1/4" - TUERCA - G.PLANA F-436 - G.PRESION | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1112 | PERNOS DE ANCLAJE | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1256 | CONTACTO AUXILIAR PARA INT T-M | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1535 | EXTINTOR PORTATIL, PQS, ABC, 20 Lbs | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1537 | Foco de luz interior con switch de puerta | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1583 | TAPA CORONA TUBO CU 1 1/2 PULG | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1715 | ACCESOS SUBESTACIONES (GL) | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1737 | AMPOLLETA 125 VCC | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1923 | EQUIPO CELULAR | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1950 | IND. ANALOG. SECC. - HISTORICO (CU) | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 1994 | LAMPARAS Y REACTANCIAS - ILUMINACION | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2401 | TUERCA RIEL ELECTROGALV CON RESORTE | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2476 | GOLILLA PLANA INOX PERNO 5/16 PULG - CALIDAD | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2499 | PLETINA BIMETALICA ALUMINIO-COBRE 120X75MM - AGUJ. VERTICAL NEMA 6N | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2510 | Marcas termocontraibles para conductores eléctricos | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2985 | MOLDURA TIPO DLP 10X22MM | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2986 | MOLDURA TIPO DLP 16X40MM | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 2987 | MOLDURA TIPO DLP 50X80MM | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3025 | TAPA CORONA TUBO CU 2 PULG | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3356 | APLIQUE 100W | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3375 | LAMPARA TIPO APLIQUE 60W | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3419 | PALANCA ALARMA DE INCENDIO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3430 | TECLADO ALARMA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3855 | FUSIBLE 220 V 10A | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3857 | FUSIBLE 220 V 20A | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 3917 | HMI LCD TACTIL TIPO OMROM NS5 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4240 | RESISTENCIA 20W. 6.8KJ | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4611 | TECLADO COMPUTACIONAL | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4661 | RIEL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO P1000 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4662 | TACO FIJACIÓN HILTI HDI, DE HILO INTERIOR 1/2' X 1 1/2' DE LARGO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4663 | PERNO CABEZA HEXAGONAL DE 1/2' X1', CON GOLILLA PLANA Y PRESIÓN | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4664 | HILO CORRIDO DE 1/2' DE ACERO GALVANIZADO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4665 | TUERCA RIEL CON RESORTE PARA RIEL | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4666 | TUERCA HEXAGONAL DE 1/2' DE ACERO GALVANIZADO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4703 | PERNO BRONCE CABEZA HEXAGONAL DIAM 1/2 LARGO 1.1/2 CON 2 GOLILLAS Y TUERCA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4710 | PERNO BRONCE CABEZA HEXAGONAL DIAM 5/16 LARGO 1.1/2 CON 2 GOLILLAS Y 2 TUERCAS | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4711 | MORDAZA FIJACION TIPO "Z" CON PERFORACION 1/2 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4712 | PERNO "J" 1/2 X 205MM CON PERNOS Y GOLILLAS | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4714 | PRENZA ESTOPA PG13,5 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4715 | PERNO EXPANSION 1/4 X 1.3/4 CON CONTRATUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4716 | PERNO EXPANSION 3/8 X 3 CON CONTRATUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4717 | HILO CORRIDO 3/4 ACERO GALVANIZADO | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4718 | GOLILLA PLANA 3/4 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4719 | GOLILLA PRESION 3/4 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4720 | TUERCA 3/4 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4721 | PERNO HEXAGONAL 1/2 X 1 ACE.INOX CON TUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4724 | PERNO COCHE AC.INOX 5/16X3/4 CON TUERCA Y GOLILLAS | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4726 | PERNO Y TUERCA HEXAGONAL AC. GALV. 1/2 X 1.1/2 CON GOLILLA PARA RIEL UNSTRUT 42 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4728 | MORDAZA PLANA AC.INOX 1/2 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4729 | PERNO "U" 1/2 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4751 | MORDAZA PLANA AC.INOX 1/4 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4752 | PERNO HEXAGONAL 1/4X1.1/4 GAL CON TUERCA Y GOLILLAS | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4753 | PERNO EXPANSION 1/2 X 2 CON CONTRATUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4754 | PERNO EXPANSION 5/8 X 2.1/2 CON CONTRATUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4757 | PERNO EXPANSION 3/8 X 2.1/2 CON CONTRATUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4758 | PERNO DE BRONCE 3/8X1 CON TUERCA Y GOLILLA PLANA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4761 | PERNO EXPANSION 3/8 X 2.3/4 CON CONTRATUERCA Y GOLILLA | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4762 | PERNO AUTORROSCANTE 3/4 CON TACO S6 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
ElementosComunesSSEE | 4763 | PERNO CABEZA RANURADA 1/4X1 CON TACO HX-SIV ANCH RS | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
EquiposComunicacion | 802892 | EQUIPO CELULAR | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
EquiposComunicacion | 802900 | EQUIPO CELULAR | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
EquiposComunicacion | 802902 | EQUIPO CELULAR | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
EquiposComunicacion | 943337 | EQUIPO TELEFONICO. TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T2310 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
EquiposComunicacion | 943360 | TELEFONO ANALOGO MARCA NITSUKO MODELO NXE6TDTX | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada
EquiposComunicacion | 943361 | TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T2310 | 0 | #DIV/0! | elemento sin cuadrilla asignada

## IdTipoVidaUtil
IdTipoVidaUtil | DescripTipoElemento | Propuesta IdTipoVidaUtil
CON | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 10MM2, 19H | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL- 3 conductores 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL- 4 conductores 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL- 5 conductores 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL- 7 conductores 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL- 9 conductores 12 AWG | ECT
ESA | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 4,0MM2, 19H | ECT
ESA | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 6,0MM2, 19H | ECT
ESA | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 4,0MM2, 19H | ECT
ESA | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H | ECT
ESA | CABLE de CONTROL - 2 Conductores Nº 12 AWG | ECT
ESA | CABLE de CONTROL - 4 Conductores Nº 10 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL AISLADO | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL AISLADO TIPO TM O TTMU 2 X # 8 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL APANTALLADO | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL APANTALLADO 7 X 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL APANTALLADO 9 X 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 3 X # 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 4 X # 10 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 4 X # 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 5 X # 12 AWG | ECT
ESA | CABLE DE CONTROL TIPO CTT O TCC 7 X # 12 AWG | ECT
ESA | CALEFACTOR | ONF
ESA | CASETA DE ALBAÑILERIA | OCI
ESA | CONTADOR DE DESCARGA CON ELEMENTOS DE AISLACION PARARRAYO | EEE
ESA | CONTROLADOR DE PAÑO | ECT
ESA | CONTROLADOR DE PAÑO - ALIMENTADORES | ECT
ESA | CONTROLADOR DE PAÑO - SSAA | ECT
ESA | CONTROLADOR SIEMENS 6MD6645-4EE92-0AA0+L0S | ECT
ESA | Pararrayo, 220 Kv, Clase 3, 10 Ka | EEE
ESA | Pararrayo, 220 Kv, Clase 4, 10 Ka | EEE
ESA | PROTECCION DIFERENCIAL | PDI
ESA | REDES DE AGUA - POZO PARA AGUA POTABLE (UN) | OCI
ESA | RELE AUXILIAR CONTROL | ECT
ESA | RELE AUXILIAR MONOESTABLE ARTECHE MOD. BF-4 | ECT
ESA | RELE BIESTABLE | ECT
ESA | RELE DIFERENCIAL TRIFASICO | ECT
ESA | RELE VERIFICACION SINCRONISMO ELECTRONICO | ECT
ESA | SALA COMANDO - Edificio Albañileria 16,5 x 10,0 mt ( Incluye Sala baterias ) | OCI
ESA | SWITCH 2 POSICIONES | ECT
ESA | SWITCH DE COMUNICACION | ECT
ESA | SWITCH SELECTOR KWH | ECT
ESA | SWITCH SELECTOR REGULACION 90 - 115 KV | ECT
ESA | TABLERO CONTROL - DISTRIBUCION ALUMBRADO | ECT
OCI | CASETA CONTROL Y PROTECCIONES - INCLUYE ALAMBRADO, BORNERAS, SWITCHES CONTROL, LUCES, ETC. | ESA
OCI | EXTRACTOR DE AIRE | ONF
PEE | EQUIPO DE PROTECCION Y CONTROL TRIFASICO NUMERICO | PDI