## obs SAESA inf2 V3 TxN
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Nombre Archivo | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página, u otro | Numeral Ej: 3.4.1.4 letra a) | Observación | Propuesta
1 | Grupo SAESA | Anexo VI_6.docx | 5.3 Respuesta a cotizaciones y 5.4 Resultados, páginas 16-18 | 5.3 y 5.4 | Hay elementos que poseen pocas cotizaciones (menos de 5) como estructuras o cables de guardia y no se presenta una verificación del cumplimiento de las exigencias normativas chilenas, por ejemplo, equipos con certificado ante sismos de distinta magnitud. | Se solicita incorporar un mayor número de cotización para aquellos elementos que estadísticamente cuentan con una muestra insuficiente y explicitar el cumplimiento de la norma en las cotizaciones consideradas. Se aprecia la frase "Para los principales elementos de cada familia, se elabora una hoja de datos técnicos que entrega su caracterización...... " en la sección 2.3, sin embargo no se identifica el anexo citado, se solicita indicar el nombre de dicho anexo, en particular el estándar de calidad en el cumplimiento de la normativa que aplica.
2 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 2. Recargo por flete, pág. 6 | 2 | Se señala que para la determinación del costo del recargo por flete se establece como puerto de abastecimiento a Puerto Montt. El puerto de Puerto Montt transporta mayoritariamente cargas distintas a la requerida. Además, no existen servicios regulares de carga general al mencionado puerto desde los principales puertos internacionales, ni es posible el desembarco de equipamiento eléctrico de gran envergadura, del tipo que es requerido. Grupo SAESA utiliza para el desembarco de instalaciones de transmisión principalmente el puerto de San Antonio y, en menor medida, Talcahuano. En el dictamen 03-2017, el H. Panel de Expertos dictaminó en esta línea, excluyendo como puerto de desembarque a Puerto Montt. Se adjunta el documento "Dictamen 03-2017.pdf" como antecedente a esta observación. | Se solicita excluir a Puerto Montt como un puerto de desembarque válido.
3 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 2. Recargo por flete | 2 | Para determinar el costo del flete se utiliza una línea recta hacia el punto medio del proyecto en el cálculo, sin embargo, esto representa un camino ideal que no existe en la realidad, ya que los caminos no son en línea recta entre el punto de origen y el de destino. | Se propone desarrollar con mayor detalle el tratamiento de las variaciones que puede presentar un camino y de ser posible determinar un factor de ajuste por el camino de transporte, el cual dependa de la zona geográfica del proyecto.
4 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 3. Recargo de bodegaje, pág. 12-15 | 3.1 y 3.2 | Respecto al número de containers, si bien por un lado se menciona que estos dependen del tamaño del proyecto y la duración en la construcción del mismo, no se justifica de forma clara y directa el número de containers asignados. | Se solicita presentar el ejercicio teórico que justifique la cantidad de containers acorde a la cantidad de materiales utilizados en las líneas y subestaciones, en función del tamaño del proyecto y la duración en la construcción del mismo. En particular, se solicita describir la estimación realizada por tipo de SSEE/LTx para definir la cantidad de containers utilizados.
5 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 3. Recargo de bodegaje, pág. 12-15 | 3 | Se identifica la aplicación de un límite a este recargo en la planilla de cálculo en los anexos, sin embargo, no se menciona ni se justifica este límite (el cual ahora baja de un 4% a un 2%). | Se solicita explicar/justificar la aplicación de este límite y el valor del mismo.
6 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 4. Recargo por ingeniería | 4 | Se aprecia la implementación de límites en el recargo de ingeniería (12%, 7% y 4% dependiendo del caso en LTx y 12% en SSEE), sin embargo, no se da una justificación "cuantitativa" de estos límites. | Se solicita justificar los límites establecidos con cálculos en planillas de respaldo, ya que el criterio y experiencia del consultor no es observable.
7 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 4.1 Líneas de transmisión, página 16 | 4.1 | No se detalla la razón cuantitativa de los números determinados en los ajustes por ingeniería en función del la longitud de la línea de transmisión (tabla N° 8). | Se solicita justificar, por medio de un ejercicio de cálculo en Excel, los valores definidos como factores de ajuste en función del largo de la línea. Para esto también se solicita definir las líneas representativas, según los 6 intervalos definidos, para determinar estos ajustes.
8 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 5. Gastos generales, pág. 19 | 5 | En los tipos de obras para Subestación y Línea no se definen las características que representa cada tipo de obra en el cálculo, por lo que no se puede realizar una revisión a mayor profundidad en este ítem. | Se solicita presentar las características técnicas que representa cada tipo de obra (4 para SSEE y 6 para LTx), ya que el gasto general total es el mismo para 2 obras dentro de un mismo tipo, sin considerar si se encuentran en los límites extremos de la clasificación, por ejemplo, una línea de 100 km y una de 250 km tienen el mismo gasto general por ser del mismo tipo, sin embargo, no se presenta la línea hipotética representativa de dicho tipo..
9 | Grupo SAESA | Anexo VI_8.docx | 5. Gastos generales, pág. 24 | 5 | Se establece un límite de 15%, el cual no se justifica de forma cuantitativa. | Se solicita respaldar el límite con una planilla de cálculo para revisión.
10 | Grupo SAESA | Informe de Avance N°2 | 6.2 Metodología aplicada a la determinación del C.O.M.A., 6.2.1 Introducción, pág. 70. | 6.2.1 | Se menciona que se consideraran condiciones climáticas, como por ejemplo salinidad del aire y descargas atmosféricas, y que estas implican una mayor frecuencia o tiempo en las labores asociadas al mantenimiento, sin embargo, no se detalla de forma explícita esta la correlación entre factores climáticos y los mayores costos en el mantenimiento. | Se solicita detallar, desglosar y desarrollar de forma más directa la asignación de la cantidad de labores en función de las condiciones ambientales/climáticas, y clasificar/agrupar las obras de transmisión por tipo de condiciones ambientales/climáticas.
11 | Grupo SAESA | Informe de Avance N°2 | 6.3 Metodología aplicada a la determinación de Labores de Ampliación, pág. 149. | 6.3.1.2 | El informe señala que Grupo SAESA no indicó labores de ampliación para las obras 2, 3 y 4. Sin embargo, en respuesta al Of. Ord. 688/2019 se envió una descripción de las labores que fueron necesarias realizar para la construcción en una segunda etapa de dichas obras de ampliación, sin entregar un detalle de las actividades. | Está en preparación el detalle de actividades correspondientes a las labores de ampliación, el cuál será informado a la brevedad a la secretaría de este estudio.
12 | Grupo SAESA | Informe de Avance N°2 | 6.1.1.4 Revisión de inventario, pág. 29. | 6.1.1.4 | El último párrafo de esta sección señala la necesidad de corregir el inventario para tener una valorización correcta de los elementos de transmisión nacional. Sin embargo, pese a múltiples consultas realizadas a CNE y CEN, no se ha iniciado aún este proceso. | Se solicita iniciar el proceso de corrección del inventario en el breve plazo de modo que pueda estar incluido en informe técnico de CNE.
13 | Grupo SAESA | Anexo COMA_1_Organización Empresaria.doc | General | General | La estructura desarrollada por el consultor minimiza la cantidad de cargos para los roles y responsabilidades que detalla. Por ejemplo, se considera un analista para toda la actividad comercial, lo cual no se condice con la cantidad de personas que en la actualidad requiere, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional para la misma labor. | Se solicita modificar la estructura de forma acorde a los roles y responsabilidades planteados, aumentando acorde a las actividades realizadas y que a nuestro parecer están subestimadas.
14 | Grupo SAESA | Anexo COMA_1_Organización Empresaria.doc | General | General | La estructura desarrollada por el consultor no considera áreas/gerencias o subgerencias de importancia para el desarrollo de la actividad. | Se solicita incluir equipos con dedicación exclusiva a medio ambiente, prevención de riesgos, actividad comercial, SCADA, trabajo con líneas vivas y diseño de procesos.
15 | Grupo SAESA | Anexo COMA_1_Organización Empresaria.doc | General | General | La estructura desarrollada por el consultor supone que las actividades de operación y mantenimiento directo están tercerizadas. Lo anterior no siempre es posible dada la realidad de contratistas en cada zona del país y también considerando actividades que son estratégicas y que pudiesen verse afectadas por huelgas. En cambio, la empresa eléctrica de transmisión nacional no tiene derecho a huelga. | Se solicita incorporar a la empresa actividades tercerizadas que no puedan ser interrumpidas por las razones planteadas.
16 | Grupo SAESA | Anexo COMA_1_Organización Empresaria.doc | General | ISO 55.001 | La estructura desarrollada por el consultor no considera la implementación de la norma ISO 55.001 de gestión de activos, actividad obligatoria de acuerdo con la normativa. La experiencia internacional indica que para una correcta implementación y mantenimiento de la ISO se requiere una Gerencia de Gestión de activos. | Se solicita incorporar una gerencia de gestión de activos.
17 | Grupo SAESA | Anexo COMA_1_Organización Empresaria.doc | Página 55, Subgerencias Regionales | i) Gerencia de Explotación | La estructura desarrollada por el consultor considera que gran parte de las labores de terreno y administrativas se realizan en las Regionales. En ese sentido, las responsabilidades del encargado regional distan de las de un subgerente, correspondiendo a propias de nivel de gerente. Es más, este cargo asume todas las responsabilidades penales y jurídicas por un error en la operación de su regional. | Se solicita modificar la estructura, considerando Gerentes Regionales en lugar de subgerentes, y modificar su homologación de cargo de forma acorde.
18 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | General | Base de Datos | Considerando los elementos de la base de datos contable "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak" compartida por el consultor y utilizados para este estudio, se observa que No se discrimina o determina correctamente los elementos que prestan servicio y pertenecen al Segmento de Transmisión Nacional, es decir, el consultor NO aplica un criterio que asocie correctamente cada uno de los elementos de la base de datos contable con los distintos tramos de subestación y de transporte nacionales presentes en la resolución 244. | Se le solicita al consultor revisar, explicar y aplicar un criterio que asocie correctamente cada uno de los elementos de la base de datos contable con los distintos tramos de subestación y de transporte nacionales presentes en la resolución 244, de tal modo de filtrar correctamente los elementos que prestan servicio y pertenecen al Segmento de Transmisión Nacional.
19 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | Titulo 7.2 Resultados, Subtitulo 7.2.4 Valor de Inversión por tramo de subestación y por propietario calificación nacional, Tabla 43: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de subestación y por propietario calificación nacional | Tabla 43 y Base de Datos | En la tabla Tabla 43 del Subtitulo 7.2.4 y en la base de datos contable compartida por el consultor, se observa que para la subestación María Elena con IdCalificacionCodigo SE-N_43, se observan como propietarios SATT (P_480) , STS (P_100) y Solar SpA (P_344), sin embargo, la empresa STS No tiene instalaciones en dicha subestación por lo que se asume un error en la carga de información en la base de datos a cargo de de STS, por lo que se propone cambiar de propietario las instalaciones a nombre de STS, declarándolas a nombre de SATT. | Se propone cambiar de propietario las instalaciones a nombre de STS, en la subestación María Elena con IdCalificacionCodigo SE-N_43, declarándolas a nombre de SATT.
20 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | Titulo 7.2 Resultados, Subtitulo 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional, Tabla 44: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Tabla 44 y Base de Datos | En la tabla Tabla 44 del Subtitulo 7.2.5 y en la base de datos contable compartida por el consultor, se observa que para el tramo María Elena 220->Quillagua 220 con IdCalificacionCodigo N_82, se observan como propietarios TRANSELEC S.A. (P_032), SATT (P_480) y FRONTEL (P_123), sin embargo, la empresa FRONTEL No tiene instalaciones en dicho tramo por lo que se asume un error en la carga de información en la base de datos a cargo de de FRONTEL, por lo que se propone cambiar de propietario las instalaciones a nombre de FRONTEL, declarándolas a nombre de SATT. | Se propone cambiar de propietario las instalaciones a nombre de FRONTEL, en el tramo María Elena 220->Quillagua 220 con IdCalificacionCodigo N_82, declarándolas a nombre de SATT.
21 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | Titulo 7.2 Resultados, Subtitulo 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional, Tabla 44: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Tabla 44 y Base de Datos | En la tabla Tabla 44 del Subtitulo 7.2.5 y en la base de datos contable compartida por el consultor, se observa que para el tramo Melipulli 220->Pargua 220 con IdCalificacionCodigo N_83, se observan como propietarios STS (P_100) y SAESA (P_122), sin embargo, la empresa SAESA traspaso sus instalaciones en dicho tramo a la empresa STS, por lo que se propone cambiar de propietario las instalaciones a nombre de SAESA, declarándolas a nombre de STS. | Se propone cambiar de propietario las instalaciones a nombre de SAESA, en el tramo Melipulli 220->Pargua 220 con IdCalificacionCodigo N_83, declarándolas a nombre de STS.
22 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | Titulo 7.2 Resultados, Subtitulo 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional, Tabla 44: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Tabla 44 y Base de Datos | En la tabla Tabla 44 del Subtitulo 7.2.5 y en la base de datos contable compartida por el consultor, se observa que para el tramo Melipulli 220->Puerto Montt 220 con IdCalificacionCodigo N_84, falta incorporar y considerar en la valorización elementos faltantes relacionados a los paños Puerto Montt 220 kV - J5 Línea Puerto Montt 220 - Melipulli 220 I id 453413, Puerto Montt 220 kV - J6 Línea Puerto Montt 220 - Melipulli 220 II id 453414, Melipulli 220 kV - J5 Línea Melipulli 220 - Puerto Montt 220 id 453410, Melipulli 220 kV - J6 Línea Melipulli 220 - Puerto Montt 220 id 453411, asociados a los tramos de línea Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 II id 67783, Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 I id 67784 de propiedad de STS (P_100). El detalle con los elementos pertenecientes a estos paños estaba en la base de instalaciones de Subtransmisión y fueron debidamente valorizadas en proceso de valorización de instalaciones troncales (nacionales) emitido con decreto 23T cuando estas instalaciones fueron troncalizadas. | Se solicita crear una instancia para ingresar los elementos faltantes asociados a los paños Puerto Montt 220 kV - J5 Línea Puerto Montt 220 - Melipulli 220 I id 453413, Puerto Montt 220 kV - J6 Línea Puerto Montt 220 - Melipulli 220 II id 453414, Melipulli 220 kV - J5 Línea Melipulli 220 - Puerto Montt 220 id 453410, Melipulli 220 kV - J6 Línea Melipulli 220 - Puerto Montt 220 id 453411, asociados a los tramos de línea Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 II id 67783, Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 I id 67784, que hace referencia la base de datos del proceso de Tarificación 2015-2018 que emitió el "INFORME FINAL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ANUAL DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN - SISTEMA STx-F", además de los elementos faltantes y que se encuentren la información técnica disponible en la página del coordinador.
23 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | Titulo 7.2 Resultados, Subtitulo 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional, Tabla 44: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Tabla 44 y Base de Datos | En la tabla Tabla 44 del Subtitulo 7.2.5 y en la base de datos contable compartida por el consultor, se observa que para el tramo Melipulli 220->Pargua 220 con IdCalificacionCodigo N_83, falta incorporar y considerar en la valorización elementos faltantes relacionados a los paños Melipulli 220 kV - JL1 Línea Melipulli 220 - Chiloé 220 id 453412, asociados a los tramos de línea MELIPULLI - PARGUA 220KV (STS) id 20000078 de propiedad de STS (P_100). El detalle con los elementos pertenecientes a estos paños estaba en la base de instalaciones de Subtransmisión y fueron debidamente valorizadas en proceso de valorización de instalaciones troncales (nacionales) emitido con decreto 23T cuando estas instalaciones fueron troncalizadas. | Se solicita crear una instancia para ingresar los elementos faltantes asociados a los paños Melipulli 220 kV - JL1 Línea Melipulli 220 - Chiloé 220 id 453412, asociados a los tramos de línea MELIPULLI - PARGUA 220KV (STS) id 20000078, que hace referencia la base de datos del proceso de Tarificación 2015-2018 que emitió el "INFORME FINAL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ANUAL DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN - SISTEMA STx-F", además de los elementos faltantes y que se encuentren la información técnica disponible en la página del coordinador.
24 | Grupo SAESA | 7. DETERMINACIÓN DEL V.I. y BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak de 09-Anexo VI_9-Calculo del VI | Titulo 7.2 Resultados, Subtitulo 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional, Tabla 44: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional | Tabla 44 y Base de Datos | En la tabla Tabla 44 del Subtitulo 7.2.5 y en la base de datos contable compartida por el consultor, se observa que para el tramo Chiloé 220->Nueva Ancud 220 con IdCalificacionCodigo N_36, falta incorporar y considerar en la valorización elementos faltantes relacionados a los paños Chiloé 220 kV - JL1 Línea Melipulli 220 - Chiloé 220 id 453409, asociados a los tramos de línea NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV (STS) id 20000080 de propiedad de STS (P_100). El detalle con los elementos pertenecientes a estos paños estaba en la base de instalaciones de Subtransmisión y fueron debidamente valorizadas en proceso de valorización de instalaciones troncales (nacionales) emitido con decreto 23T cuando estas instalaciones fueron troncalizadas. | Se solicita crear una instancia para ingresar los elementos faltantes asociados a los paños Chiloé 220 kV - JL1 Línea Melipulli 220 - Chiloé 220 id 453409, asociados a los tramos de línea NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV (STS) id 20000080, que hace referencia la base de datos del proceso de Tarificación 2015-2018 que emitió el "INFORME FINAL ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ANUAL DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN - SISTEMA STx-F", además de los elementos faltantes y que se encuentren la información técnica disponible en la pagina del coordinador.
25 | Grupo SAESA | 09-Anexo VI_9-Calculo del VI, Archivo "TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" y Base de Datos BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak | Hoja "Detalle" | Tramo Id Cerros de Huichahue-Nueva Pichirropulli, Paños Id 2356746 y 2356747, J10 y J11 en SE Nueva Pichirropulli | Se valorizan como Interruptores los equipos híbridos tipo Pass. Sin embargo, estos equipos contienen también encapsulados en su interior equipos Desconectadores y Transformadores de Corriente a ambos lados del Interruptor. | Valorizar también los Desconectadores 89J10-1, 89J10-2, 89J11-1 y 89J11-2 y los 6 Transformadores de Corriente J10 y 6 Transformadores de Corriente J11 encapsulados al interior de los equipos híbridos indicados.
26 | Grupo SAESA | 09-Anexo VI_9-Calculo del VI, Archivo "TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" y Base de Datos BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak | Hoja "Detalle" | Tramo Id Cerros de Huichahue-Nueva Pichirropulli, Paños Id 2356746 y 2356747, J10 y J11 en SE Nueva Pichirropulli | No está incluido ni valorizado el Desconectador de línea con PaT 89J10-3 y 89J10-3T. | Incluir y valorizar el Desconectador de línea con PaT 89J10-3 y 89J10-3T.
27 | Grupo SAESA | 09-Anexo VI_9-Calculo del VI, Archivo "TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" y Base de Datos BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak | Hoja "Detalle" | Tramo N_60 Laberinto 220->Kapatur 220 | No está incluido ni valorizado el tramo de línea comprendido entre el punto de seccionamiento de la antigua Línea Angamos-Laberinto hasta la SE Kapatur perteneciente a STN, P_476. Tal tramo está compuesto de 1.01 kms de línea de doble circuito que forma parte de las obras realizadas para desviar la antigua línea hacia la SE Kapatur con el fin de conectarse a los correspondientes paños, generando las actuales líneas Angamos-Kapatur (Tx Dedicada) y Laberinto-Kapatur (Tx Nacional). Se adjunta esquema de planta con emplazamiento del tramo citado destacado en amarillo. | Incluir el tramos de línea de doble circuito con longitud de 1.01 kms, propiedad de STN, P_476, cuyos elementos se encuentran disponibles en Base Contable Diciembre 2017 con Id_línea 6404013, Id_cto 640043 y 64044 y Id_tramo 6404066 y 6404067. Se insiste en que este tramo no corresponde a un duplicado con la línea propiedad de Aes Gener, si no que corresponde al tramo necesario para seccionar dicha línea con la subestación Kapatur.
28 | Grupo SAESA | 09-Anexo VI_9-Calculo del VI, Archivo "TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" y Base de Datos BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak | Hoja "Detalle" | - | En archivo no se incluye valorización de Servidumbre de Tramo de Línea N_36, Chiloe 220->Nueva Ancud propiedad de STS. | Incluir y valorizar la servidumbre correspondiente a Tramo Línea N_36 Chiloé 220->Nueva Ancud 220, propiedad de STS, P_100.
29 | Grupo SAESA | 09-Anexo VI_9-Calculo del VI, Archivo "TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" y Base de Datos BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2.bak | Hoja "Detalle" | - | En archivo no se incluye valorización de Servidumbres correspondiente a Tramo Línea N_106 Pargua 220->Nueva Ancud 220, propiedad de STS, P_100. | Incluir y valorizar la servidumbre correspondiente a Tramo Línea N_106 Pargua 220->Nueva Ancud 220 propiedad de STS, P_100.