## Obs. Informe avance N°2 V3 STN
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Nombre Archivo | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página, u otro | Numeral Ej: 3.4.1.4 letra a) | Observación | Propuesta
1 | Enel | °Informe de Avance N°2, 9 de marzo.docx °Archivo - intereses intercalarios.xlsx | 6. Metodología Aplicada 6.1 Metología aplicada a la determinación de V.I. 6.1.5.5 Intereses intercalarios | 6.1.5.5 | En el cálculo del interés intercalario no se incluye los costos de terrenos y servidumbres. La inversión en estos conceptos se efectúa con anticipación a la instalación técnica y por lo tanto el periodo a considerar no es el mismo como tampoco los desembolsos. | Dado que el valor de los terrenos y servidumbres varía bastante en distintas instalaciones , se deben crear familias de terreno y servidumbre separada por tensión y ubicación geográfica diferenciada en urbano/rural o algún parámetro adecuado que refleje los distintos tiempos que se utilizan en la adquisición de terrenos y el establecimientos de las servidumbres para obtener el recargo interés intercalario.
2 | Enel | °BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 °Precios Unit Elementos STN BD Est 2019.xlsx | Tabla en Base Dato PrecioInterruptores Hoja en excel "InterruptoresPanos" |  | La clase de interruptor 809330 le corresponde el tipo de interruptor=11 que es un equipo de desconexión encapsulado GIS, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | Se debe considerar la característica GIS del interruptor para su valorización.
3 | Enel | BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosTransporte_AccesoriosEstructuras" | dbo_TramosTransporte_AccesoriosEstructuras | La calificación de los accesorios asociados a las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619, del circuito Idcircuito 805613, IdTramo 805615, son incorrectas. | Los accesorios asociados a las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619, del circuito Idcircuito 805613, IdTramo 805615, son parte del Tramo Transporte N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación y asignar los recargos correspondientes.
4 | Enel | BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosTransporte_EstructuraConAcero" | dbo_TramosTransporte_EstructuraConAcero | La calificación de las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619 son incorrectas. | Las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619 son parte del Tramo Transporte N_24 y N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación y asignar los recargos correspondientes.
5 | Enel | BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" |  | Se mantiene el error de calificacion de IdTramo 805615 como N_3 | El IdTramo 805615 es parte del Tramo Transporte N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación ya que para un mismo elemento asociado a los tramos, se le asignan dos tipos de recargos. Ejemplo, Las estructuras de la línea quedan con dos recargos distintos como se presenta en la hoja "Obs_5 - Error Calificación".
6 | Enel | BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosTransporte_Conductores" | dbo_TramosTransporte_Conductores | La calificación para los conductores 805655 y 805656 son incorrectas. | Los conductores 805655 y 805656 son parte del Tramo Transporte N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación y asignar los recargos correspondientes.
7 | Enel | BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosSSEE_Terreno" | dbo_TramosSSEE_Terreno | La calificación del terreno 937456 es incorrecta | El IdTerreno 937456 debe ser asociado a la SE Polpaico Chilectra (IdSubestacion 856799), que es zonal SE-Z_170. En la base de dato entregada por el coordinador, el terreno quedo asociado a la SE Polpaico (IdSubestacion 1123834) Nacional, por similitud de nombre. Esto repercute en el cruce entre elementos Nacionales y Zonales como se detalla en el punto 10.
8 | Enel | BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2 | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle" | dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle | En la base de datos existen elementos de dos subestaciones diferentes: Polpaico calificada Nacional y Polpaico Chilectra Calificada Zonal y en la valorización Nacional se están considerando elementos de ambas subestaciones | Se adjunta en la hoja "Obs 8_ Detalle_Polpaico" los elemento que se deben eliminar de la valorización Nacional y aquellos que deben ser agregados de modo de normalizar el inventario a valorizar. En la hoja "Obs 8_Resumes" se detalla el resumen de las modificaciones
|  |  | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_VI_TramoTransporte_Detalle" | dbo_VI_TramoTransporte_Detalle | Considerable variación entre versiones para la valorización del elemento de línea "HABILITACION ACCESO ESTRUCTURAS" | Se solicita una mayor explicación y respaldo de los valores que sustentan los cálculos de valorización para el elemento de línea "HABILITACION ACCESO ESTRUCTURAS"

## Obs_5- Error Calificación
Extraido TramoTransporte_EstructuraConAcero
IdCalificacionCodigo | NombreTramoTransporte | IdEmpresaPropietaria | IdEstructura | IdEstructuraconAcero | IdLinea | NombreLinea | IdCircuito | NombreCircuito | IdTramo | NombreTramo | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | P_513 | 805617 | 805620 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805614 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO2 | 805616 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 1.04 | 1.14 | 10.67 | 2.49
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | P_513 | 805617 | 805620 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805613 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO1 | 805615 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 0.55 | 1.21 | 2.98 | 3.22
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | P_513 | 805618 | 805621 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805614 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO2 | 805616 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 1.04 | 1.14 | 10.67 | 2.49
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | P_513 | 805618 | 805621 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805613 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO1 | 805615 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 0.55 | 1.21 | 2.98 | 3.22
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | P_513 | 805619 | 805622 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805614 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO2 | 805616 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 1.04 | 1.14 | 10.67 | 2.49
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | P_513 | 805619 | 805622 | 805612 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | 805613 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO1 | 805615 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 0.55 | 1.21 | 2.98 | 3.22

## Obs 8_ Detalle_Polpaico
dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle
Observaciones ENEL
BANCOS DE BATERIAS | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | BANCOS DE BATERIAS | 935449 | 805203 |  |  | BANCO DE BATERIA DE PLOMO/GEL 125 VCC 210 AH 2625 W |  | 40 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556.49 | 216 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556.49 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 2216.16 | 1 | 1 | 2216.16 | 11808.1656 | 17.0801 | 26.7541 | 11851.9997
ELEMENTOS SCADA | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934454 |  | 100 |  |  | INTERRUPTOR TM LEGRAND C10A TERMICO | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 30.6355 | 0.044313 | 0.069412 | 30.7492
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934455 |  | 79 |  |  | FANNING DE ESTADOS PED-571 ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 35.58 | 0.051465 | 0.080615 | 35.7121
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934456 |  | 74 |  |  | CHASIS DE EXTENSION 19 PULGADAS RACK USM-5002 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 36.801 | 1 | 1 | 36.801 | 68.4938 | 0.099074 | 0.15519 | 68.7481
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934457 |  | 76 |  |  | CONVERSOR 125 VCC A 48 Y 24 VCC UAG-7 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 402.2339 | 0.58182 | 0.91135 | 403.7271
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934458 |  | 85 |  |  | FUENTE DE ALIMENTACION DE 48VCC MFA-573 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 755.9921 | 1.0935 | 1.7129 | 758.7985
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934459 |  | 134 |  |  | MODULO PROCESADOR MPB-570 SDAC ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 828.7057 | 1.1987 | 1.8776 | 831.782
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934460 |  | 111 |  |  | MODULO DE COMUNICACIONES F.O MULTIMODO BUS MIP-566 SDAC ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 828.7057 | 1.1987 | 1.8776 | 831.782
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934461 |  | 108 |  |  | MODULO DE COMUNICACIONES CON PUERTOS ETHERNET MIP-561 SDAC ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 414.3529 | 0.59935 | 0.93881 | 415.891
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934462 |  | 121 |  |  | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES MLE-563 ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 828.7057 | 1.1987 | 1.8776 | 831.782
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934463 |  | 128 |  |  | MODULO DE SALIDAS DIGITALES MLS-561 ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 414.3529 | 0.59935 | 0.93881 | 415.891
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934464 |  | 125 |  |  | MODULO DE MEDIDA CONVENCIONAL MAE-566 ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 414.3529 | 0.59935 | 0.93881 | 415.891
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934465 |  | 118 |  |  | MODULO DE ENTRADAS ANALOGICAS DIRECTAS MAE-562 ELIOP 5000 PROTOCOLO 104 | 10 | gl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 663.956 | 1 | 1 | 663.956 | 3314.8229 | 4.7948 | 7.5105 | 3327.1281
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934466 |  | 92 |  |  | GPS ARBITER 1093A GPS | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 34.7317 | 0.050238 | 0.078692 | 34.8606
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934467 |  | 102 |  |  | INTERRUPTOR TM LEGRAND C6A TERMICO | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 30.6355 | 0.044313 | 0.069412 | 30.7492
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 934468 |  | 101 |  |  | INTERRUPTOR TM LEGRAND C2A TERMICO | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 30.6355 | 0.044313 | 0.069412 | 30.7492
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935286 |  | 82 |  |  | FUENTE DE ALIMENTACION 48VCC MFA-573 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 755.9921 | 1.0935 | 1.7129 | 758.7985
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935287 |  | 133 |  |  | MODULO PROCESADOR MPB-570 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 828.7057 | 1.1987 | 1.8776 | 831.782
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935288 |  | 110 |  |  | MODULO DE COMUNICACIONES F.O MULTIMODO BUS MIP-566 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.989 | 1 | 1 | 165.989 | 828.7057 | 1.1987 | 1.8776 | 831.782
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935289 |  | 124 |  |  | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES MLE-570 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 497.967 | 1 | 1 | 497.967 | 2486.1172 | 3.5961 | 5.6329 | 2495.3461
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935290 |  | 130 |  |  | MODULO DE SALIDAS DIGITALES MLS-570 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 248.9835 | 1 | 1 | 248.9835 | 1243.0586 | 1.798 | 2.8164 | 1247.6731
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935291 |  | 126 |  |  | MODULO DE MEDIDA CONVENCIONAL MAE-566 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 580.9615 | 1 | 1 | 580.9615 | 2900.47 | 4.1954 | 6.5717 | 2911.2371
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935292 |  | 103 |  |  | MODULO COMUNICACIONES ETHERNET MIP-561 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 414.3529 | 0.59935 | 0.93881 | 415.891
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935293 |  | 106 |  |  | MODULO DE COMUNICACIONES PUERTOS RS232 MIP-565 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 414.3529 | 0.59935 | 0.93881 | 415.891
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935294 |  | 93 |  |  | GPS MEIMBERG GPS164DHS | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 34.7317 | 0.050238 | 0.078692 | 34.8606
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935295 |  | 95 |  |  | INTERRUPTOR MERLIN GERIN C6A TERMICO | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 30.6355 | 0.044313 | 0.069412 | 30.7492
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935296 |  | 94 |  |  | INTERRUPTOR MERLIN GERIN C25A TERMICO | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 30.6355 | 0.044313 | 0.069412 | 30.7492
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935297 |  | 80 |  |  | FANNING DE ESTADOS PED-571 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 331.209 | 1 | 1 | 331.209 | 612.0814 | 0.88536 | 1.3868 | 614.3535
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935298 |  | 78 |  |  | FANNING DE CONTROLES PSD-571 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 165.6045 | 1 | 1 | 165.6045 | 304.95 | 0.4411 | 0.69093 | 306.082
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935299 |  | 77 |  |  | FANNING DE ANALOGOS PEA-566 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 128.8035 | 1 | 1 | 128.8035 | 239.7283 | 0.34676 | 0.54316 | 240.6182
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935300 |  | 72 |  |  | CABLE 18 HEBRAS RS 1 MM CABLE SEÑAL (M) | 10 | gl | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 48.6 | 1 | 1 | 48.6 | 146.4721 | 0.21187 | 0.33187 | 147.0158
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935301 |  | 74 |  |  | CHASIS DE EXTENSION 19 PULGADAS RACK USM-5002 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 34.2469 | 0.049537 | 0.077594 | 34.374
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935302 |  | 75 |  |  | CONVERSOR 125 VCC A 48 Y 24 VCC UAG-5 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 402.2339 | 0.58182 | 0.91135 | 403.7271
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935303 |  | 82 |  |  | FUENTE DE ALIMENTACION 48VCC MFA-573 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 377.996 | 0.54676 | 0.85644 | 379.3992
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS SCADA | 935304 |  | 133 |  |  | MODULO PROCESADOR MPB-570 ELIOP 5000 PROTOCOLO 101 | 10 | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6.35 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 82.9945 | 1 | 1 | 82.9945 | 414.3529 | 0.59935 | 0.93881 | 415.891
ELEMENTOS SCADA | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdSubestacion | IdTipoElementoSCADA | Cantidad | IdElementoSCADA | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 144 | 935275 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 54 | 935283 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935284 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935276 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935277 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935285 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 77 | 8 | 935274 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 78 | 9 | 935282 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 80 | 24 | 935273 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 82 | 1 | 935278 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 93 | 1 | 935270 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 94 | 1 | 935272 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 95 | 1 | 935271 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 103 | 1 | 935268 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 106 | 1 | 935269 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 110 | 1 | 935280 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 126 | 8 | 934925 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 130 | 3 | 935281 | 808740 | ECT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 133 | 1 | 935279 | 808740 | ECT | 1
EQUIPOS COMUNICACION | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | EQUIPOS COMUNICACION | 943418 |  | 41 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 386.9081 | 0.55965 | 0.87663 | 388.3444
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | EQUIPOS COMUNICACION | 943443 |  | 118 | TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS |  | TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 53.7584 | 0.07776 | 0.1218 | 53.958
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | EQUIPOS COMUNICACION | 943986 |  | 17 | ANTENA PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES DE MICRO ONDAS. ANTENA MARCA AVALAN MODELO AW900XTR |  | ANTENA PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES DE MICRO ONDAS. ANTENA MARCA AVALAN MODELO AW900XTR | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 27.4603 | 0.03972 | 0.062218 | 27.5622
EQUIPOS COMUNICACION | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdEquipoComunicacion | IdTipoEquipoComunicacion | IdTipoSistemaTx | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | NumeroPlacaoSerie | PorcAsigSistema
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943236 | 74 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE ALTERNA. FUENTE 220 VAC PIA |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943260 | 91 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943296 | 120 | 4 | 808740 | ECT | 1 | UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA. PARA CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943297 | 199 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943639 | 106 | 4 | 808740 | ECT | 1 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943733 | 169 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943739 | 85 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943763 | 136 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943773 | 147 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943801 | 54 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2MEGA BITS. DOS ENTRADAS. MULTIPLEXOR DM2 75 OHM |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943802 | 154 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943803 | 203 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONEXION EQUIPO CON TRANSMISION SERIAL. UNIDAD DE CANAL V 35 |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943804 | 192 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION TERMINALES ETHERNET. UNIDAD DE TRIBUTARIO ETHERNET |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943881 | 191 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 943956 | 204 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 944004 | 57 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO SWITCH DE ACCESO PARA CONECTAR 24 EQUIPOS ETHERNET. SWITCH CISCO MODELO WS-2960-24-TC-L |  | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 944041 | 102 | 4 | 808740 | ECT | 1 | MODLADOR DE SEÐALES. CONVIERTE SEÐALES DIGITALES EN ANALOGICAS Y ANALOGICAS A DIGITALES. ENLACE DE MODEMS ETHERNET/FO AISAI |  | 1
ELEMENTOS COMUNES SSEE | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | TYC |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | TERRENOS | 937456 | [5 empty] | 999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 190746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202782.0726 | 293.3173 | 459.4487 | 203534.8386
ELEMENTOS COMUNES SSEE | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891909 |  | 788 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL |  | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 40 | c/u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 85.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 876.375 | 1 | 1 | 876.375 | 5895.7101 | 8.5279 | 13.3581 | 5917.5961
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891910 |  | 3360 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X36 |  | EQUIPO FLUORESCENTE 2X36 | 40 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 10.26 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 105.165 | 1 | 1 | 105.165 | 140.7914 | 0.20365 | 0.31899 | 141.314
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891911 |  | 3366 | EQUIPO FLUORESCENTE DIFUSOR 2X36W |  | EQUIPO FLUORESCENTE DIFUSOR 2X36W | 40 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 10.26 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 105.165 | 1 | 1 | 105.165 | 140.7914 | 0.20365 | 0.31899 | 141.314
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891912 |  | 3375 | LAMPARA TIPO APLIQUE 60W |  | LAMPARA TIPO APLIQUE 60W | 40 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 10.26 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 210.33 | 1 | 1 | 210.33 | 306.4509 | 0.44327 | 0.69433 | 307.5885
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891913 |  | 3330 | ANTENA GPS SINCRONIZADA |  | ANTENA GPS SINCRONIZADA | 40 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 40.7305 | 0.058915 | 0.092284 | 40.8817
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891914 |  | 3422 | RACK CCTV CON SWITCH Y FUENTE DE PODER |  | RACK CCTV CON SWITCH Y FUENTE DE PODER | 40 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 88.92 | 1 | 1 | 88.92 | 271.1648 | 0.39223 | 0.61438 | 272.1714
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891915 |  | 596 | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV |  | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV | 40 | c/u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.64 | 9.11 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.64 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 155.781 | 1 | 1 | 155.781 | 5354.6043 | 7.7453 | 12.1321 | 5374.4816
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891916 |  | 2554 | CAJA ENCHUFE BCO BATERIA MOVIL |  | CAJA ENCHUFE BCO BATERIA MOVIL | 40 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 30.3021 | 0.043831 | 0.068656 | 30.4146
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891917 |  | 3218 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 12AWG |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 12AWG | 40 | MT | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1633.5 | 1 | 1 | 1633.5 | 4449.178 | 6.4356 | 10.0806 | 4465.6942
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891918 |  | 3199 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 12AWG |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 12AWG | 40 | MT | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.8 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 924 | 1 | 1 | 924 | 2313.1085 | 3.3458 | 5.2409 | 2321.6952
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891919 |  | 3209 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10AWG |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10AWG | 40 | MT | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.6 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 792 | 1 | 1 | 792 | 2151.3601 | 3.1119 | 4.8744 | 2159.3464
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891920 |  | 3227 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 12AWG |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 12AWG | 40 | MT | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.95 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1534.5 | 1 | 1 | 1534.5 | 4331.6841 | 6.2656 | 9.8144 | 4347.7642
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891921 |  | 3198 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 10AWG |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 10AWG | 40 | MT | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 643.5 | 1 | 1 | 643.5 | 1516.3871 | 2.1934 | 3.4357 | 1522.0162
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891922 |  | 3212 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 12AWG |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 12AWG | 40 | MT | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 693 | 1 | 1 | 693 | 1508.3284 | 2.1817 | 3.4175 | 1513.9276
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891923 |  | 502 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 40 | MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 99 | 1 | 1 | 99 | 343.8151 | 0.49732 | 0.77899 | 345.0914
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891924 |  | 507 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 40 | MT | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 346.5 | 1 | 1 | 346.5 | 1597.8243 | 2.3112 | 3.6202 | 1603.7557
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891925 |  | 508 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 40 | MT | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 594 | 1 | 1 | 594 | 1035.4466 | 1.4977 | 2.346 | 1039.2904
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891926 |  | 3215 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 2.5MM2. 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 40 | MT | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 594 | 1 | 1 | 594 | 1231.7734 | 1.7817 | 2.7909 | 1236.346
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891927 |  | 511 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 40 | MT | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545.35 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 3514.5 | 1 | 1 | 3514.5 | 7287.9928 | 10.5418 | 16.5126 | 7315.0472
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891928 |  | 513 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 40 | MT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 198 | 1 | 1 | 198 | 462.2178 | 0.66858 | 1.0473 | 463.9337
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891929 |  | 510 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H |  | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 40 | MT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 264 | 1 | 1 | 264 | 746.2055 | 1.0794 | 1.6907 | 748.9756
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | EEE | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 891930 |  | 515 | CABLE CU AISLADO 15KV 35MM2 |  | CABLE CU AISLADO 15KV 35MM2 | 40 | MT | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 396 | 1 | 1 | 396 | 2025.3203 | 2.9296 | 4.5888 | 2032.8387
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907848 |  | 4246 | SELECTOR 2 POS. 10 ETAPAS. 400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) |  | SELECTOR 2 POS. 10 ETAPAS. 400 V 10 A (CONECTAR-DESCONECTAR U OTRO) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 30.3021 | 0.043831 | 0.068656 | 30.4146
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907849 |  | 4272 | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) |  | SWITCH CONTROL 3 POS;CON RETORNO A OFF; 3 ETAPAS (ABRIR-CERRAR.SUBIR O BAJAR TAP U OTRO) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7.2077 | 0.010426 | 0.016331 | 7.2345
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907850 |  | 4251 | SELECTOR 2 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) |  | SELECTOR 2 POS. 6 ETAPAS. 400 V 10 A (SE-COS. RECONEXION U OTRO) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 30.3021 | 0.043831 | 0.068656 | 30.4146
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907851 |  | 4104 | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC |  | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC | 10 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.6357 | 0.005259 | 0.008237 | 3.6492
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907852 |  | 3587 | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) |  | BLOCK DE PRUEBA ALSTOM GEC MEASUREMET (FACTURACION) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 88.92 | 1 | 1 | 88.92 | 354.0099 | 0.51206 | 0.80209 | 355.324
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907853 |  | 3588 | BLOCK DE PRUEBA FT 10 CONTACTOS AVO STATE O SIMILAR |  | BLOCK DE PRUEBA FT 10 CONTACTOS AVO STATE O SIMILAR | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 88.92 | 1 | 1 | 88.92 | 354.0099 | 0.51206 | 0.80209 | 355.324
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907854 |  | 3593 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) |  | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (4 CONTACTOS) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 88.92 | 1 | 1 | 88.92 | 354.0099 | 0.51206 | 0.80209 | 355.324
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907855 |  | 3594 | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (6 CONTACTOS) |  | BLOCK DE PRUEBAS GE PK-2 (6 CONTACTOS) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 88.92 | 1 | 1 | 88.92 | 354.0099 | 0.51206 | 0.80209 | 355.324
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907856 |  | 3919 | ILUMINACION INTERIOR TABLERO (AMPOLLETA + SWICH PUERTA) |  | ILUMINACION INTERIOR TABLERO (AMPOLLETA + SWICH PUERTA) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 29.0902 | 0.042078 | 0.065911 | 29.1982
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907857 |  | 4109 | MEDIDOR ION 7300 |  | MEDIDOR ION 7300 | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 88.92 | 1 | 1 | 88.92 | 1443.0664 | 2.0873 | 3.2696 | 1448.4234
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907858 |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 10 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.98 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 69.9297 | 1 | 1 | 69.9297 | 140.5698 | 0.20333 | 0.31849 | 141.0917
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907859 |  | 3996 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / SIN CONT. AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 49.6197 | 0.071773 | 0.11242 | 49.8039
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907860 |  | 3998 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / SIN CONT.AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / SIN CONT.AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 46.8566 | 0.067776 | 0.10616 | 47.0306
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907861 |  | 3724 | CONJUNTO BORNERA 12 PUNTOS CONEXION |  | CONJUNTO BORNERA 12 PUNTOS CONEXION | 10 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 93.2396 | 1 | 1 | 93.2396 | 132.6488 | 0.19187 | 0.30055 | 133.1412
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907862 |  | 3728 | CONJUNTO BORNERA 8 PUNTOS CONEXION |  | CONJUNTO BORNERA 8 PUNTOS CONEXION | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 33.1622 | 0.047968 | 0.075136 | 33.2853
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907863 |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM |  | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 10 | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1398.594 | 1 | 1 | 1398.594 | 1989.7324 | 2.8781 | 4.5082 | 1997.1187
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907864 |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT |  | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 1.46 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 13.505 | 1 | 1 | 13.505 | 33.4334 | 0.04836 | 0.075751 | 33.5575
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907865 |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H |  | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 10 | MT | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 825 | 1 | 1 | 825 | 1895.6103 | 2.7419 | 4.2949 | 1902.6472
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907866 |  | 4058 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / SIN CONT. AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / SIN CONT. AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 64.8411 | 0.09379 | 0.14691 | 65.0818
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907867 |  | 4059 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X40A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 64.8411 | 0.09379 | 0.14691 | 65.0818
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907868 |  | 4041 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X20A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 63.605 | 0.092002 | 0.14411 | 63.8411
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907869 |  | 4068 | INTERRUPTOR T-M 3X60A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X60A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 84.0618 | 0.12159 | 0.19046 | 84.3738
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907870 |  | 4050 | INTERRUPTOR T-M 3X30A 400 V CAJA MOLD. |  | INTERRUPTOR T-M 3X30A 400 V CAJA MOLD. | 10 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.44 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 69.9297 | 1 | 1 | 69.9297 | 190.815 | 0.27601 | 0.43233 | 191.5233
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907871 |  | 3963 | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA |  | INTERRUPTOR T-M 1X16A 220VCA | 10 | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.32 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 256.4089 | 1 | 1 | 256.4089 | 401.5774 | 0.58087 | 0.90986 | 403.0681
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907872 |  | 3967 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA |  | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 10 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 93.2396 | 1 | 1 | 93.2396 | 146.0281 | 0.21122 | 0.33086 | 146.5702
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907873 |  | 3972 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. |  | INTERRUPTOR T-M 1X32A 220VCA. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 36.507 | 0.052806 | 0.082715 | 36.6426
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907874 |  | 3569 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) |  | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 12.22 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 136.0086 | 1 | 1 | 136.0086 | 189.5686 | 0.2742 | 0.42951 | 190.2724
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907875 |  | 4030 | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X125A 400 V CAJA MOLD. SIN CONT.AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 107.8028 | 0.15593 | 0.24425 | 108.203
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907876 |  | 4041 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X20A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. | 10 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 46.6198 | 1 | 1 | 46.6198 | 127.21 | 0.18401 | 0.28822 | 127.6822
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907877 |  | 4050 | INTERRUPTOR T-M 3X30A 400 V CAJA MOLD. |  | INTERRUPTOR T-M 3X30A 400 V CAJA MOLD. | 10 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 46.6198 | 1 | 1 | 46.6198 | 127.21 | 0.18401 | 0.28822 | 127.6822
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907878 |  | 4059 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X40A 400 V CAJA MOLD. SIN AUX. | 10 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 69.9297 | 1 | 1 | 69.9297 | 194.5234 | 0.28137 | 0.44074 | 195.2455
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907879 |  | 3569 | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) |  | BARRA DE CU 20X5MM AISLADA (TDCA O TDCC) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 12.22 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 136.0086 | 1 | 1 | 136.0086 | 189.5686 | 0.2742 | 0.42951 | 190.2724
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907880 |  | 3590 | BLOCK DE PRUEBA MMLG 04 |  | BLOCK DE PRUEBA MMLG 04 | 10 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.36 | 7.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.72 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 177.84 | 1 | 1 | 177.84 | 708.0198 | 1.0241 | 1.6042 | 710.6481
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907881 |  | 3818 | ENCHUFE SHUKO TRIPLE INTERIOR ARMARIO |  | ENCHUFE SHUKO TRIPLE INTERIOR ARMARIO | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 30.3021 | 0.043831 | 0.068656 | 30.4146
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907882 |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM |  | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 10 | UN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 349.6485 | 1 | 1 | 349.6485 | 497.4331 | 0.71952 | 1.127 | 499.2797
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907883 |  | 3602 | BORNE LIBRE MANTENIMIENTO 6MM SECCIONABLE |  | BORNE LIBRE MANTENIMIENTO 6MM SECCIONABLE | 10 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 139.8594 | 1 | 1 | 139.8594 | 179.7768 | 0.26004 | 0.40732 | 180.4442
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907884 |  | 3982 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C |  | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 36.507 | 0.052806 | 0.082715 | 36.6426
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907885 |  | 3563 | BANDEJA LINA 40 X 60 MM |  | BANDEJA LINA 40 X 60 MM | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.22 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 136.0086 | 1 | 1 | 136.0086 | 196.9612 | 0.2849 | 0.44626 | 197.6923
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907886 |  | 3565 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM |  | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 12.22 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 136.0086 | 1 | 1 | 136.0086 | 196.9612 | 0.2849 | 0.44626 | 197.6923
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907887 |  | 4002 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 46.8566 | 0.067776 | 0.10616 | 47.0306
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907888 |  | 3998 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / SIN CONT.AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 16A. CURVA C / SIN CONT.AUX. | 10 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.64 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 93.2396 | 1 | 1 | 93.2396 | 187.4264 | 0.27111 | 0.42466 | 188.1222
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907889 |  | 4241 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT |  | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 1.46 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 13.505 | 1 | 1 | 13.505 | 33.4334 | 0.04836 | 0.075751 | 33.5575
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907890 |  | 3691 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H |  | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 10 | MT | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 660 | 1 | 1 | 660 | 1516.4882 | 2.1935 | 3.4359 | 1522.1177
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907891 |  | 3614 | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM |  | BORNERA APILABLE (1 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 10 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 186.4792 | 1 | 1 | 186.4792 | 265.2977 | 0.38374 | 0.60109 | 266.2825
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907892 |  | 4218 | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V |  | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V | 10 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 46.6198 | 1 | 1 | 46.6198 | 98.1003 | 0.1419 | 0.22227 | 98.4644
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907893 |  | 3432 | ALARMAS POLO A TIERRA 6 GEC |  | ALARMAS POLO A TIERRA 6 GEC | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.41 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 18.4005 | 1 | 1 | 18.4005 | 58.3636 | 0.084421 | 0.13224 | 58.5802
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907894 |  | 3797 | CUADRO ALARMAS (12) EDWARS COMPANY |  | CUADRO ALARMAS (12) EDWARS COMPANY | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 102.6 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1052.676 | 1 | 1 | 1052.676 | 2470.8815 | 3.574 | 5.5983 | 2480.0539
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907895 |  | 3979 | INTERRUPTOR T-M 1X6A 220VCA. 10KA |  | INTERRUPTOR T-M 1X6A 220VCA. 10KA | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 36.507 | 0.052806 | 0.082715 | 36.6426
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907896 |  | 4218 | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V |  | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 49.0501 | 0.070949 | 0.11113 | 49.2322
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907897 |  | 3618 | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 2MM2 (TIPO CUCHILLA) |  | BORNERA SECCIONABLES (1 COND) 2MM2 (TIPO CUCHILLA) | 10 | UN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.88 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1351.9742 | 1 | 1 | 1351.9742 | 1923.408 | 2.7821 | 4.3579 | 1930.5481
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907898 |  | 3616 | BORNERA APILABLE DOBLE (2 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM |  | BORNERA APILABLE DOBLE (2 COND) 6 MM2 Y ANCHO 8MM | 10 | UN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 419.5782 | 1 | 1 | 419.5782 | 596.9197 | 0.86342 | 1.3525 | 599.1356
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907899 |  | 4034 | INTERRUPTOR T-M 3X160A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X160A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.57 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.57 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 130.3682 | 0.18857 | 0.29538 | 130.8522
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907900 |  | 3974 | INTERRUPTOR T-M 1X32A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 1X32A 400 V CAJA MOLD.+CONT.AUX. | 10 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 46.6198 | 1 | 1 | 46.6198 | 73.0141 | 0.10561 | 0.16543 | 73.2851
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 907901 |  | 4069 | INTERRUPTOR T-M 3X63A 380VCA. CON CONT. AUX. |  | INTERRUPTOR T-M 3X63A 380VCA. CON CONT. AUX. | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.57 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 23.3099 | 1 | 1 | 23.3099 | 63.605 | 0.092002 | 0.14411 | 63.8411
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 913405 |  | 3452 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/1.2/0.7/- M) |  | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/1.2/0.7/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 118 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1074.98 | 1 | 1 | 1074.98 | 4921.345 | 7.1186 | 11.1504 | 4939.614
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 913448 |  | 3459 | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.55/1.6/1.1/- M) |  | ARMARIO EXTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.55/1.6/1.1/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 118 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1074.98 | 1 | 1 | 1074.98 | 6133.2392 | 8.8715 | 13.8962 | 6156.0069
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 913725 |  | 4140 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/0.25/0.3/- M) |  | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/0.25/0.3/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 51.3 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 467.343 | 1 | 1 | 467.343 | 694.6564 | 1.0048 | 1.5739 | 697.2351
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 913726 |  | 4141 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/0.47/0.37/- M) |  | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/0.47/0.37/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 51.3 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 467.343 | 1 | 1 | 467.343 | 694.6564 | 1.0048 | 1.5739 | 697.2351
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 913844 |  | 4146 | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/1.6/1.1/- M) |  | PANEL INTERIOR METALICO DE 4 MM (-/1.6/1.1/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 51.3 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 467.343 | 1 | 1 | 467.343 | 694.6564 | 1.0048 | 1.5739 | 697.2351
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 914788 |  | 4496 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.9/0.6/- M) |  | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.9/0.6/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 51.3 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 467.343 | 1 | 1 | 467.343 | 1467.857 | 2.1232 | 3.3258 | 1473.306
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 914852 |  | 4496 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.9/0.6/- M) |  | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.2/0.9/0.6/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 51.3 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 467.343 | 1 | 1 | 467.343 | 1467.857 | 2.1232 | 3.3258 | 1473.306
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | ECT | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | ELEMENTOS COMUNES SSEE | 914937 |  | 4557 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.25/0.3/- M) |  | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.4/0.25/0.3/- M) | 10 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 51.3 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 467.343 | 1 | 1 | 467.343 | 1467.857 | 2.1232 | 3.3258 | 1473.306
ELEMENTOS COMUNES SSEE | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdSubestacion | IdElementoComunSSEE | IdTipoElementoComunSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891903 | 3317 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MURO MARCA PANASONIC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891904 | 3357 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA KOLFF 2 X 35W | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891905 | 3368 | 808740 | EEE | 9 | EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891906 | 2548 | 808740 | EEE | 1 | CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA (ODF) 12 PTOS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891907 | 3321 | 808740 | EEE | 1 | EXTRACTOR DE AIRE. MOTOR MONOFASICO 1/2HP | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 891908 | 1466 | 808740 | EEE | 2 | DETECTOR DE HUMO | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907902 | 3582 | 808740 | ECT | 6 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907903 | 4231 | 808740 | ECT | 1 | RELOJ HORARIO DIGITAL 380 V 10 A | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907904 | 3979 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X6A 220VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907905 | 3608 | 808740 | ECT | 220 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907906 | 3603 | 808740 | ECT | 36 | BORNE SECCIONABLE TIPO CUCHILLA 6MM UT 6-MT PHOENIX CONTACT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907907 | 3582 | 808740 | ECT | 1 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907908 | 3713 | 808740 | ECT | 1 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907909 | 3563 | 808740 | ECT | 12 | BANDEJA LINA 40 X 60 MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907910 | 3566 | 808740 | ECT | 5 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907911 | 4624 | 808740 | ECT | 3 | TRANSDUCTOR SIEMENS (A.V.W.VAR) 7KG6000-8AB/MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907912 | 4241 | 808740 | ECT | 5 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907913 | 3690 | 808740 | ECT | 250 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907914 | 3691 | 808740 | ECT | 300 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907915 | 4104 | 808740 | ECT | 2 | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907916 | 3806 | 808740 | ECT | 2 | ENCHUFE DOBLE 10A BTICINO A RIEL DIN | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907917 | 4235 | 808740 | ECT | 1 | RELOJ SINCRONIZADOR SEL 2407 | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907918 | 4263 | 808740 | ECT | 1 | SERVIDOR DE PUERTOS SERIAL-A-SERIAL Y ETHERNET-A-SERIAL SEL-3610 | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907919 | 4111 | 808740 | ECT | 1 | MIMICO DE CONTROL ELECTRONICO GENERICO | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907920 | 3582 | 808740 | ECT | 1 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907921 | 3713 | 808740 | ECT | 1 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907922 | 3979 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X6A 220VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907923 | 3993 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907924 | 3994 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907925 | 3839 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO TEMPORIZADOR GE | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907926 | 3608 | 808740 | ECT | 306 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907927 | 3566 | 808740 | ECT | 6 | BANDEJA LINA 80 X 60 MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907928 | 4241 | 808740 | ECT | 5 | RIEL DIN SIMETRICO 35 X 7.5 X 1 MM. LARGO 1 MT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907929 | 3560 | 808740 | ECT | 1 | BANDEJA LINA 120X60MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907930 | 3565 | 808740 | ECT | 2 | BANDEJA LINA 60 X 60 MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907931 | 4098 | 808740 | ECT | 1 | JUMPER SERIAL 25 PINES 10MT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907932 | 3690 | 808740 | ECT | 250 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907933 | 3691 | 808740 | ECT | 300 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907934 | 4104 | 808740 | ECT | 1 | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907935 | 3967 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907936 | 3979 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 1X6A 220VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907937 | 3982 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907938 | 3952 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220 V 2X25A 30 MA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907939 | 3608 | 808740 | ECT | 16 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907940 | 4218 | 808740 | ECT | 1 | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907941 | 4104 | 808740 | ECT | 3 | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907942 | 3747 | 808740 | ECT | 4 | CONTACTOR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907943 | 4040 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 380VAC. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907944 | 4026 | 808740 | ECT | 4 | INTERRUPTOR T-M 3X10A 380VCA. 10KA CURVA C | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907945 | 3608 | 808740 | ECT | 28 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907946 | 4218 | 808740 | ECT | 3 | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907947 | 4104 | 808740 | ECT | 3 | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907948 | 4040 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 380VAC. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907949 | 3967 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X20A 220VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907950 | 3979 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X6A 220VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907951 | 3952 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220 V 2X25A 30 MA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907952 | 3608 | 808740 | ECT | 16 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907953 | 4218 | 808740 | ECT | 3 | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907954 | 4040 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 3X20A 380VAC. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907955 | 4065 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 3X50A 380VCA. 10KA | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907956 | 4058 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 3X40A 380VCA. 15KA CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907957 | 3982 | 808740 | ECT | 4 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907958 | 3971 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X2A 220VCA. 10KA CURVA C | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907959 | 3713 | 808740 | ECT | 1 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907960 | 3608 | 808740 | ECT | 47 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907961 | 4002 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 32A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907962 | 3713 | 808740 | ECT | 1 | CALEFACTOR 220V 60W INTERIOR TABLERO + TERMOSTATO 0 A 60GRADOS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907963 | 3995 | 808740 | ECT | 12 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907964 | 3999 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 20A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907965 | 3971 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 1X2A 220VCA. 10KA CURVA C | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907966 | 3608 | 808740 | ECT | 65 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907967 | 4235 | 808740 | ECT | 1 | RELOJ SINCRONIZADOR SEL 2407 | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907968 | 3776 | 808740 | ECT | 1 | CONTROLADOR RTAC SEL-3530 | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907969 | 3582 | 808740 | ECT | 4 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907970 | 3740 | 808740 | ECT | 1 | CONMUTADOR ETHERNET INDUSTRIAL SEL-2725 | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907971 | 3995 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 10A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907972 | 3982 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 220 VAC. 1P . 10A. CURVA C | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907973 | 3993 | 808740 | ECT | 1 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907974 | 3994 | 808740 | ECT | 2 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 06A. CURVA C / SIN CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907975 | 3608 | 808740 | ECT | 218 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907976 | 4098 | 808740 | ECT | 2 | JUMPER SERIAL 25 PINES 10MT | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907977 | 4085 | 808740 | ECT | 1 | JUMPER ETHERNET (RS-232) LARGO 3 METROS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907978 | 4269 | 808740 | ECT | 1 | SISTEMA SUPERVISION ALARMAS | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907979 | 3690 | 808740 | ECT | 250 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907980 | 3691 | 808740 | ECT | 300 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907981 | 3608 | 808740 | ECT | 324 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907982 | 3988 | 808740 | ECT | 3 | INTERRUPTOR T-M 240/440 VCC. 2P . 02A. CURVA C / CON CONT. AUX. | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907983 | 3582 | 808740 | ECT | 2 | BLOCK DE PRUEBA 10 POLOS FMS-10A (TS) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907984 | 4104 | 808740 | ECT | 2 | LUCES PILOTO TIPO LED 125VCC | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907985 | 3622 | 808740 | ECT | 2 | BOTONERA RESET 2 CONTACTOS (1 NA-1 NC) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907986 | 4218 | 808740 | ECT | 2 | PORTA FUSIBLE 1X32A 400V | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907987 | 4231 | 808740 | ECT | 1 | RELOJ HORARIO DIGITAL 380 V 10 A | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907988 | 3690 | 808740 | ECT | 200 | CABLE DE TABLERO 1MM2 . 7H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907989 | 3691 | 808740 | ECT | 250 | CABLE DE TABLERO 2.5MM2. 19H | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 907990 | 3608 | 808740 | ECT | 177 | BORNERA APILABLE (1 COND) 4 MM2 Y ANCHO 6MM | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 913056 | 3541 | 808740 | ECT | 1 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/2.2/1.2/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 913057 | 3541 | 808740 | ECT | 1 | ARMARIO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.5/2.2/1.2/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 913464 | 3889 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.6/0.5/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 913465 | 3889 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.6/0.5/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 913466 | 3899 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/1.2/1/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 913467 | 3899 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.6/1.2/1/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 914720 | 4599 | 808740 | ECT | 1 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.8/2.1/0.8/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 914721 | 4599 | 808740 | ECT | 1 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.8/2.1/0.8/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 914738 | 4599 | 808740 | ECT | 1 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.8/2.1/0.8/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 914756 | 4599 | 808740 | ECT | 1 | TABLERO INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.8/2.1/0.8/- M) | 1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 856799 | 915021 | 3889 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE INTERIOR METALICO. PUERTA METALICA (0.3/0.6/0.5/- M) | 1
ELEMENTOS DE PROTECCION | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO |  | 857123 |  |  |  | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Barras | ELEMENTOS DE PROTECCION | 926831 |  | 526 | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR |  | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.48 | 194.4 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.48 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 2400.84 | 1 | 1 | 2400.84 | 9842.7714 | 14.2372 | 22.301 | 9879.3097
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO |  | 857123 |  |  |  | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Barras | ELEMENTOS DE PROTECCION | 926839 |  | 635 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE |  | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE | 10 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.68 | 194.4 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20717.04 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 7202.52 | 1 | 1 | 7202.52 | 33720.9831 | 48.7762 | 76.4025 | 33846.1619
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO |  | 857123 |  |  |  | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Barras | ELEMENTOS DE PROTECCION | 926840 |  | 627 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL |  | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.68 | 194.4 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.68 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 2400.84 | 1 | 1 | 2400.84 | 11240.3277 | 16.2587 | 25.4675 | 11282.054
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO |  | 857123 |  |  |  | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Barras | ELEMENTOS DE PROTECCION | 926852 |  | 629 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL |  | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.68 | 194.4 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.68 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 2400.84 | 1 | 1 | 2400.84 | 11240.3277 | 16.2587 | 25.4675 | 11282.054
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO |  | 857123 |  |  |  | P_111 | ECT |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Barras | ELEMENTOS DE PROTECCION | 926858 |  | 616 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION |  | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8589.82 | 145.8 | 9.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8589.82 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 1350.3996 | 1 | 1 | 1350.3996 | 12025.0135 | 17.3938 | 27.2454 | 12069.6527
ELEMENTOS DE PROTECCION | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdElementoProteccion | IdPano | IdBarra | IdTipoElementoProteccion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | dbo_ElementosdeProteccion.Cantidad | dbo_ElementosdeProteccion.Descripcion
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924958 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924959 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924960 | 858370 |  | 826 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ8R 125VCC/C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924961 | 858370 |  | 818 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RD2 25VCC / C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924962 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924963 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924964 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8)
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924965 | 858370 |  | 850 | 808740 | ECT | 6 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924966 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER)
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924967 | 858370 |  | 873 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCION ARTECHE TDF4
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924968 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG.
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924969 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER)
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924970 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG.
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924971 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924972 | 858370 |  | 840 | 808740 | ECT | 31 | RELE AUXILIAR PARIS 4 CONTACTOS 49T2
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924973 | 858370 |  | 875 | 808740 | ECT | 3 | RELE TEMPORIZADO PARIS 4 CONTACTO
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924974 | 858370 |  | 830 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE 4 CONTACTOS MT1
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924975 | 858370 |  | 828 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 924976 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8)
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 926700 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 926707 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 926714 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 926723 | 858370 |  | 650 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTRONICO GE 12SBC32A5D FALLO INTERRUPTOR
Incorporar. Es de S/E Polpaico (Transelec) 220 kV | 009201700001 | P_111 | 926725 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA
CONDUCTORES BARRAS | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | 856827 | 857123 |  |  |  | P_111 | CON |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion PatiosSSEE | CONDUCTORES BARRAS | 857123 |  | 141 |  |  | CABLE COBRE DESNUDO DURO 120MM2 19 H. | 50 |  | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0.88 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 0.07 | 1.26 | 11.2 | 1.3 | 6.31 | 191.576 | 1 | 1 | 191.576 | 1155.2798 | 1.6711 | 2.6175 | 1159.5684
TERRENOS | IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdPatioSSEE | IdBarra | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | IdEmpresaPropietaria | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_ElementosComunes | PorcAsig_SalaControl | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | IdClaseElemento | IdTipoElemento | DescripElemento | DescripClaseElemento | DescripTipoElemento | VidaUtil | Unidad | Cantidad | CantidadAisladores | NumeroConductores | LargoConductor | PesoAceroEstructuraSSEE | PesoPernos | VolumenHormigonEstructuraSSEE | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | ValorUnitarioMetro2 | CantidadHHMontajeMetro2 | ValorHHMontajeMetro2 | P_Cantidad | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | Cantidad_x_Montaje | FactorMontajeAlturaGeografica | FactorMontajeZona | MontajeConFactores | VI_Base | BI_Elemento | CE_Elemento | VI_Elemento
Borrar. Es de S/E Polpaico Chilectra 110/23 kV | SE-N_56 | 1123834 | POLPAICO | [5 empty] | P_111 | TYC |  |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | TERRENOS | 937456 | [5 empty] | 999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 190746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202782.0726 | 293.3173 | 459.4487 | 203534.8386

## Obs 8_Resumes
La base de datos tiene información de Subestaciones
IdDeclaracion | IdSubestacion | IdSistemaElectrico | IdComuna | FechaPES | NombreSubestacion | Ubicacion
009201700001 | 856799 | 7 | 13303 | 122013 | POLPAICO (CHILECTRA) | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 1123834 | 7 | 13303 | 11990 | POLPAICO | POLPAICO
El inventario mezcló elementos de las dos subestaciones, las modificaciones para normalizar esto son:
|  | Registros a Eliminar | Registros a Agregar
BANCOS DE BATERIAS |  | 1 | 0
ELEMENTOS SCADA |  | 34 | 19
EQUIPOS COMUNICACION |  | 3 | 17
ELEMENTOS COMUNES SSEE |  | 84 | 106
ELEMENTOS DE PROTECCION |  | 5 | 24
CONDUCTORES BARRAS |  | 1 | 0
TERRENOS |  | 1 | 0