## Resumen
Precios de Montaje
Diferencias entre valores y cantidades entre el modelo del consultor y lo cargado en la base de datos
Estructura con acero
En este elemento, las cantidades de HH y valores HH fueron cargados únicamente para las actividaades de montaje pernos, no pudiendo ser determinado el origen de las cantidades y valor HH del montaje de los pesos de acero
|  | Determinado en archivo Base-Montaje.xlsx |  | Cargados en tabla PreciosAcero |  |  |  | Diferencias
IdTipoAcero | TipoAcero | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD | CantidadHHMontajeAceroKg | ValorHHMontajeAceroKg | CantidadHHMontajePernosKg | ValorHHmontajePernosKg | Montaje HH Acero | Montaje HH Perno
3 | Galvanizado A 52 | 0.045 | 38.667 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | -0.090015 | -0.013848
7 | Galvanizado A37 | 0.045 | 38.667 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | -0.090015 | -0.013848
7 | Galvanizado A37 | 0.045 | 38.667 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | -0.090015 | -0.013848
8 | Acero Estructural Reticulado Astm A36 | 0.045 | 38.667 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | -0.090015 | -0.013848
9 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | 0.045 | 38.667 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | -0.090015 | -0.013848
23 | 32% Acero Q235B y 68% Q345B | 0.045 | 38.667 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | -0.090015 | -0.013848
Accesorios Estructuras
En este elemento se identificaron diferencias en algunos tipos, los cuales se muestran a continuación:
|  | Determinado en archivo Base-Montaje.xlsx |  | Cargados en tabla PreciosAccesoriosEstructuras |  | Diferencia
IdTipoAccesorio | Descripcion | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje
4 | Anti escalamiento | 2.52 | 38.794 | 2.52 | 38 | -2.0009
5 | Torre pintada | 59.625 | 22.755 | 59.625 | 22 | -45.0169
9 | Tirantes | 2.52 | 38.794 | 2.52 | 38 | -2.0009
15 | PROTECCIONES | 7.95 | 22.755 | 7.95 | 22 | -6.0023
16 | Baliza Luminosa Estructura | 4.2 | 38.794 | 4.2 | 38 | -3.3348
Estructuras con Acero en Subestaciones
En este elemento, las cantidades de HH y valores HH fueron cargados únicamente para las actividades relacionadas con el precio del acero, no pudiendo ser determinado el origen de las cantidades y valor HH del montaje de los pernos.
|  | Determinado en archivo Base-Montaje.xlsx |  | Cargados en tabla PreciosAcero |  |  |  | Diferencias
IdTipoAcero | TipoAcero | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD | CantidadHHMontajeAceroKg | ValorHHMontajeAceroKg | CantidadHHMontajePernosKg | ValorHHmontajePernosKg | Montaje HH Acero | Montaje HH Perno
2 | Galvanizado A35 | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | -0.12303 | 50.7643
3 | Galvanizado A 52 | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | -0.12303 | 50.7643
7 | Galvanizado A37 | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | -0.12303 | 50.7643
8 | Acero Estructural Reticulado Astm A36 | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | -0.12303 | 50.7643
13 | ACERO ESTRUCTURAL 2 | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | -0.12303 | 50.7643
22 | S275JR | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | -0.12303 | 50.7643
24 | Malla ACMA C221C | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 1.13 | 0.046 | -0.12303 | 38.3792
25 | A REFUERZOA630-420H | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 0.76 | 0.046 | -0.12303 | 25.2864
26 | PLANCHA DIAMANTADA | 0.046 | 36.522 | 0.044 | 35.386 | 0.99 | 0.046 | -0.12303 | 33.4252
Transformadores de corriente
En este elemento se identificaron diferencias en todas las clases:
|  | Determinado en archivo Base-Montaje.xlsx |  | Cargados en tabla PreciosTransformadoresCorriente |  | Diferencia
IdClaseTransformadorCorriente | DescripElemento | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje
8050 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 1600/5 A, Convencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8068 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 400/5 A, Convencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8077 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 800/5 A, Convencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8254 | TC, 23 kV, Aislado en Otro, 30 VA, 500/5 A, Convencional | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
8278 | TC, 13,8 kV, Aislado en Vacio, 60 VA, 1600/5 A, Convencional | 8.1 | 50.914 | 6.48 | 45.166 | -119.7277
8287 | TC, 100 kV, Aislado en SF6, 60 VA, 1600/5 A, Convencional | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
8302 | TC, 220 kV, Aislado en SF6, 60 VA, 800/5 A, Convencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8320 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 100/5 A, Convencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8389 | TC, 13,8 kV, Aislado en Vacio, 60 VA, 1600/5 A, Convencional | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
8398 | TC, 220 kV, Aislado en SF6, 60 VA, 800/5 A, Convencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8542 | Transformador de corriente - Bahía GIS 220kV- 1000-2000/1-1-1-1A, 1xCl0.2 10VA+2xTPZ 10PR20 1VA+1x5P20 10VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8543 | TC Modelo Areva CTH-243, 15 MVA, 1200 A, 31.5 kA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8552 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 300/5 A, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8553 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 3000/5 A, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8554 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 4000/1 A, 50 kA, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8555 | TC, 500 kV, Aislado en Aceite, 75 VA, 2500/1 A, 50 kA, Covencional | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
8556 | TC, 500 kV, Aislado en Aceite, 67.5 VA, 200/1 A, 50 kA, Covencional | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
8558 | TC, 500 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 2500/1 A, 50 kA, Covencional | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
8562 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 0.2/0.5/5P20, 1200/1 A, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8567 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 15/15/30 VA,0.5/0.2/5P20 , 600/1 A, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8575 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 15/15/30 VA,0.5/0.2/5P20 , 800/1 A, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8585 | TC, 220 kV, Aislado en SF6, 100/100 VA, 0.2/5P10 , 1000/1 A, En GIS | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8586 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 75 VA, 4000/1 A, 50 kA, Covencional | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8587 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 800/5 A, 1NM , 2NP, 40kA, 60 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8590 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 4000/1 A, 1NM , 3NP, 50kA, 48 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8635 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 kV, 150/5 A, 0NM , 1NP, 16kA, 30 VA | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
8671 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 2NM , 3NP, 40kA, 120 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8672 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 3000/5 A, 2NM , 3NP, 40kA, 120 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8688 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 1600/5 A, 1NM , 3NP, 20kA, 100 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
8729 | Transformador de corriente | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
9209 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220kV; Aceite; 600/5A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9210 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220kV; Aceite; 1200/5A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9211 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23kV EN CELDA MT; 600/5A;25kA | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
9214 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23kV EN CELDA MT; 2000/5A;25kA;1;1 | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
9257 | TC, 500 kV, SF6, 25.5 VA, 2500/1 A, 50 kA, GIS | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
9258 | TC, 500 kV, SF6, 70.5 VA, 2500/1 A, 50 kA, GIS | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
9367 | Transformador De Corriente 245 Kv, 1050 Kv Bil, 1Nm Y 4Np, 200-400-600-800/1A, 40Ka | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9398 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 2NM , 2NP, 100kA, 30 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9399 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 2NM , 3NP, 50kA, 30 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9419 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 1600/1 A, 2NM , 3NP, 40kA, 15 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9451 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 4000/5 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9452 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 3000/5 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9453 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 kV, 400/1 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
9454 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9473 | TRANSFORMADOR CORRIENTE 220 KV; SELLADO; 600 A ; TCJ51-AJA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9480 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 1NM , 3NP, 25kA, 75 VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9481 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 66 KV 400 A | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
9488 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 15 KV - HISTORICO (CU) | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
9494 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 66 KV 1200 A | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
9495 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 66 KV 800 A | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
9499 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9555 | AREVA QRD 245 kV 1500-1000/1-1-1-1A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9588 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - Alstom QDR-245, 245 Kv | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
9607 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 550KV, 1000/1A, 40kA | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
9608 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 550KV, 2000/1A, 40kA | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
9758 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - 245 Kv | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
805307 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 2000 / 1 A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
809505 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 2000 / 1 A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
809514 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 3000 / 1 A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
809515 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 2000 / 5 A | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
809517 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 1 A | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
809518 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 1 A | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
809532 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / / A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
809533 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / / A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
809534 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / 3000 / 1 A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
809553 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / 3000 / 1 A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951100 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951101 | ABB x TAT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951102 | SIEMENS x 3AP1DT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951103 | AREVA x CTH-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951104 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951106 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951107 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951108 | ABB PFIFFNER x JK ELK CB3-780 x CLASICO | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
951110 | AREVA x QDR-72 x CLASICO | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
951114 | BROWN BOVERI CO x KON 11 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951115 | SIEMENS x AMT-245/1 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951117 | ARTECHE x CTE-36 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951118 | ALSTOM x QDR-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951120 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951121 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951122 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951127 | ALSTOM x TDX-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951129 | SIEMENS x 3AP1DT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951131 | MERLIN GERIN x XAP72A3 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951134 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951138 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 10.125 | 50.914 | 8.1 | 45.166 | -149.6597
951139 | AREVA x CTH-550 x CLASICO | 60.75 | 50.914 | 48.6 | 45.166 | -897.9579
951140 | ALSTOM x TDX-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951141 | STROMBERG x KOTU24AI8 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951143 | ARTECHE x CRF 24 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951144 | ABB x KON 11 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951146 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951148 | BALTEAU x TGX-525PT x TPZ | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
951152 | ALSTOM x TDX-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951153 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951160 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951161 | BALTEAU x SEX-150T x CLASICO | 24.3 | 49.661 | 19.44 | 43.599 | -359.1977
951168 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951170 | BALTEAU x TDX-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951171 | BALTEAU x SEZ-220T x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951175 | ABB x 72PMI 40-31 x CLASICO | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
951177 | MERLIN GERIN x TORE BT x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951180 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951181 | BALTEAU x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951183 | AREVA x CTH-550 x TPZ | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
951184 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951185 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951187 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-72,5a x CLASICO | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
951189 | BROWN BOVERI CO x TMR-150 x CLASICO | 24.3 | 49.661 | 19.44 | 43.599 | -359.1977
951190 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951191 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951193 | RITZ x GSWF30 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951196 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951198 | AREVA x QDR-170/2 x CLASICO | 24.3 | 49.661 | 19.44 | 43.599 | -359.1977
951201 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951202 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951203 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951204 | ABB x IMBD-245 A4 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951207 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951209 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951213 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951215 | ALSTOM x QDR-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951216 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951224 | ALSTOM x IRM-24 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951225 | ABB x IMB-123 x CLASICO | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
951226 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951228 | BALTEAU x SEZ-220T x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951231 | ALSTOM x TDX-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951233 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951236 | RITZ x OSKP0245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951240 | SIEMENS x ATOF-110 x CLASICO | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
951242 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-123 x CLASICO | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
951247 | SIEMENS x 3AP1DT x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951248 | SIEMENS x ATOF-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951249 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951250 | MERLIN GERIN x XAP72A3 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951254 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951258 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951264 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951265 | BALTEAU x TDX-245PT x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951268 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951269 | NISSIM ELECTRIC x FGC-60 x CLASICO | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
951272 | RITZ x OSKF0245.21 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951274 | BALTEAU x TGX-525PT x CLASICO | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
951275 | GENERAL ELECTRIC x CE-11A x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951276 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951280 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951281 | RITZ x OSKF0170.28 x CLASICO | 24.3 | 49.661 | 19.44 | 43.599 | -359.1977
951284 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951285 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951286 | ABB x IMB-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951288 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951289 | BALTEAU x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951291 | ABB x IMB-123 x CLASICO | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
951294 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951295 | ARTECHE x CXG-36 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951298 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951299 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951302 | MERLIN GERIN x TORE BT x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951306 | ABB x IMB-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951307 | AREVA x TDX-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951312 | BROWN BOVERI CO x ABB 24 VAS x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951313 | RITZ x OSKF0245.21 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951314 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951317 | GENERAL ELECTRIC x CE-11B x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951321 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951328 | ALSTOM x DT1-170F1 x CLASICO | 24.3 | 49.661 | 19.44 | 43.599 | -359.1977
951330 | ABB x KON 11 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951337 | AREVA x QDR-170/2 x CLASICO | 20.25 | 49.661 | 16.2 | 43.599 | -299.3315
951340 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951341 | RITZ x GTDSOF20 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951342 | BALTEAU x TDX-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951343 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951345 | SIEMENS x KIG-24 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951351 | MESSWANDLER BAU x JK-60 x CLASICO | 12.15 | 49.034 | 9.72 | 42.816 | -179.5916
951354 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951357 | ALSTOM x CTH-550 x TPZ | 60.75 | 49.661 | 48.6 | 43.599 | -897.9943
951358 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951363 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951365 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951367 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-170A x CLASICO | 24.3 | 50.914 | 19.44 | 45.166 | -359.1832
951369 | ARTECHE x CTF-245E x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951371 | RITZ x GSWF30 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951376 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951378 | ABB x TAT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951381 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951382 | MERLIN GERIN x TCR-2D x CLASICO | 8.1 | 50.914 | 6.48 | 45.166 | -119.7277
951386 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951387 | ARTECHE x CA-245 x TPZ | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951389 | SIEMENS x NKR-24 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951391 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951395 | MERLIN GERIN x TCR-2 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951397 | CH. LTDA x S P/40 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951399 | BALTEAU x SDD-24 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951401 | ARTECHE x CA-345 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951407 | ABB x IMB-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951408 | BALTEAU x SCD-72T x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951409 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951416 | RITZ x GSWF30 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
951421 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951424 | ABB x TAT x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951427 | MERLIN GERIN x XAP72A3 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951437 | ABB x TAT x BUSHING | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951438 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11A x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951439 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11B x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951440 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11C x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951441 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11D x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951442 | TOKO ELECTRIC CO x CF1 x CLASICO | 8.1 | 49.661 | 6.48 | 43.599 | -119.7326
951449 | TRENCH x IOSK-245 UR 245 x Head Type | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951450 | SIEMENS x 3AP1DT x Toroidal | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951452 | SIEMENS x 8DN9 x CLASICO | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
951458 | RITZ x GTDSOF20 x CLASICO | 10.125 | 49.661 | 8.1 | 43.599 | -149.6657
1359212 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - Alstom 220kV, 400-800/1-1-1-1A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
2230160 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - 400-800/1A 220kV 10VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
2230161 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - 400-800/1A 220kV 30VA | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303
2230162 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220kV; Aceite; 600/1A | 32.4 | 49.661 | 25.92 | 43.599 | -478.9303

## EstructuraConAcero
ELEMENTO | ESTRUCTURAS CON ACERO
Extracción de tabla PreciosAcero
IdTipoAcero | TipoAcero | Unidad | Tipo Cuadrilla | Cantidad por día (kg) | Duración Montaje por Unidad (días) | Duración Montaje por Unidad (horas) | COSTO PERSONAL |  |  | Costo ITO USD | Costo Transporte USD | Subtotal Costo Montaje USD | COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS | [8 empty] | Total Costo Montaje USD | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD
[7 empty] | Cantidad HH Montaje | Valor HH Montaje | Costo Personal USD |  |  |  | Máquina o Equipo 1 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 1 USD | Máquina o Equipo 2 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 2 USD | Total costo maquinas y/o equipos USD |  |  |  |  | IdDeclaracion | IdTipoAcero | IdTipoDisenoEstructuraAcero | ValorKilogramoAcero | ValorKilogramoPernos | CantidadHHMontajeAceroKg | ValorHHMontajeAceroKg | CantidadHHMontajePernosKg | ValorHHmontajePernosKg | MO_acero | MO_pernos
3 | Galvanizado A 52 | KG | C7 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.045 | 36.82 | 1.657 | 0.056 | 0.028 | 1.741 | [8 empty] | 0 | 1.74 | 0.045 | 38.667 | 0 | 9201700001 | 3 | 1 | 1.42 | 1.48 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | 1.65 | 1.74
7 | Galvanizado A37 | KG | C7 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.045 | 36.82 | 1.657 | 0.056 | 0.028 | 1.741 | [8 empty] | 0 | 1.74 | 0.045 | 38.667 | 0 | 9201700001 | 7 | 1 | 1.42 | 1.48 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | 1.65 | 1.74
7 | Galvanizado A37 | KG | C7 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.045 | 36.82 | 1.657 | 0.056 | 0.028 | 1.741 | [8 empty] | 0 | 1.74 | 0.045 | 38.667 | 0 | 9201700001 | 8 | 1 | 1.42 | 1.48 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | 1.65 | 1.74
8 | Acero Estructural Reticulado Astm A36 | Kg | C7 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.045 | 36.82 | 1.657 | 0.056 | 0.028 | 1.741 | [8 empty] | 0 | 1.74 | 0.045 | 38.667 | 0 | 9201700001 | 9 | 1 | 2.86 | 2.97 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | 1.65 | 1.74
9 | Acero Estructural Reticulado Astm A572 Gr50 | KG | C7 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.045 | 36.82 | 1.657 | 0.056 | 0.028 | 1.741 | [8 empty] | 0 | 1.74 | 0.045 | 38.667 | 0 | 9201700001 | 23 | 1 | 1.42 | 1.48 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | 1.65 | 1.74
23 | 32% Acero Q235B y 68% Q345B | KG | C7 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.045 | 36.82 | 1.657 | 0.056 | 0.028 | 1.741 | [8 empty] | 0 | 1.74 | 0.045 | 38.667 | 0 | 9201700001 | 7 | 3 | 1.42 | 1.48 | 0.044 | 37.5 | 0.045 | 38.667 | 1.65 | 1.74
[12 empty] | 10.446 | [9 empty] | 10.44
9.9
1.0552
10.197
1.0244

## AccesoriosEstructuras
ELEMENTO | ACCESORIOS ESTRUCTURAS
Extracción de tabla PreciosAccesoriosEstructuras
IdTipoAccesorio | Descripcion | Tipo Cuadrilla | Cantidad instalada por día (U/ día) | Duración Montaje por Unidad (días) | Duración Montaje por Unidad (horas) | COSTO PERSONAL |  |  | Costo ITO USD | Costo Transporte USD | Subtotal Costo Montaje USD | COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS | [8 empty] | Total Costo Montaje USD | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD
[6 empty] | Cantidad HH Montaje | Valor HH Montaje | Costo Personal USD |  |  |  | Máquina o Equipo 1 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 1 USD | Máquina o Equipo 2 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 2 USD | Total costo maquinas y/o equipos USD |  |  |  | BD | Dif | IdDeclaracion | IdTipoAccesorio | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | Descripcion | MO
1 | Peinetas anti pájaros | E6 | 36 | 0.027778 | 0.25 | 1.05 | 37.57 | 39.449 | 0.705 | 0.58 | 40.734 | [8 empty] | 0 | 40.734 | 1.05 | 38.794 | 39.9 | 0.8337 | 9201700001 | 1 | 37.02 | 1.05 | 38 | Peinetas anti pájaros | 39.9 | 39.9
2 | Placas Peligro de Muerte | E6 | 36 | 0.027778 | 0.25 | 1.05 | 37.57 | 39.449 | 0.705 | 0.58 | 40.734 | [8 empty] | 0 | 40.734 | 1.05 | 38.794 | 39.9 | 0.8337 | 9201700001 | 2 | 24.67 | 1.05 | 38 | Placas Peligro de Muerte | 39.9
3 | Placas numeración | E6 | 36 | 0.027778 | 0.25 | 1.05 | 37.57 | 39.449 | 0.705 | 0.58 | 40.734 | [8 empty] | 0 | 40.734 | 1.05 | 38.794 | 39.9 | 0.8337 | 9201700001 | 3 | 5.3 | 1.05 | 38 | Placas numeración | 39.9
4 | Anti escalamiento | E6 | 15 | 0.066667 | 0.6 | 2.52 | 37.57 | 94.676 | 1.692 | 1.392 | 97.76 | [8 empty] | 0 | 97.76 | 2.52 | 38.794 | 95.76 | 2.0009 | 9201700001 | 4 | 301.8 | 2.52 | 38 | Anti escalamiento | 95.76
5 | Torre pintada | C5 | 0.4 | 2.5 | 22.5 | 59.625 | 21.17 | 1262.261 | 42.3 | 52.2 | 1356.761 | [8 empty] | 0 | 1356.761 | 59.625 | 22.755 | 1311.75 | 45.0169 | 9201700001 | 5 | 14.07 | 59.625 | 22 | Torre pintada | 1311.75
6 | Prensa Paleta en puente de anclaje | E6 | 48 | 0.020833 | 0.188 | 0.79 | 37.57 | 29.68 | 0.53 | 0.436 | 30.646 | [8 empty] | 0 | 30.646 | 0.79 | 38.792 | 30.02 | 0.62568 | 9201700001 | 6 | 32.4 | 0.79 | 38 | Prensa Paleta en puente de anclaje | 30.02
9 | Tirantes | E6 | 15 | 0.066667 | 0.6 | 2.52 | 37.57 | 94.676 | 1.692 | 1.392 | 97.76 | [8 empty] | 0 | 97.76 | 2.52 | 38.794 | 95.76 | 2.0009 | 9201700001 | 9 | 30.51 | 2.52 | 38 | Tirantes | 95.76
11 | PlatinaPuestaTierra (Kg) | E6 | 60 | 0.016667 | 0.15 | 0.63 | 37.57 | 23.669 | 0.423 | 0.348 | 24.44 | [8 empty] | 0 | 24.44 | 0.63 | 38.794 | 23.94 | 0.50022 | 9201700001 | 11 | 20.55 | 0.63 | 38 | PlatinaPuestaTierra (Kg) | 23.94
14 | VARIOS (LETREROS PELIGRO, PINTURA NUMERACION) | E6 | 48 | 0.020833 | 0.188 | 0.79 | 37.57 | 29.68 | 0.53 | 0.436 | 30.646 | [8 empty] | 0 | 30.646 | 0.79 | 38.792 | 30.02 | 0.62568 | 9201700001 | 14 | 5.3 | 0.79 | 38 | VARIOS (LETREROS PELIGRO, PINTURA NUMERACION) | 30.02
15 | PROTECCIONES | C5 | 3 | 0.33333 | 3 | 7.95 | 21.17 | 168.302 | 5.64 | 6.96 | 180.902 | [8 empty] | 0 | 180.902 | 7.95 | 22.755 | 174.9 | 6.0023 | 9201700001 | 15 | 35.91 | 7.95 | 22 | PROTECCIONES | 174.9
16 | Baliza Luminosa Estructura | E6 | 9 | 0.11111 | 1 | 4.2 | 37.57 | 157.794 | 2.82 | 2.32 | 162.934 | [8 empty] | 0 | 162.934 | 4.2 | 38.794 | 159.6 | 3.3348 | 9201700001 | 16 | 159.84 | 4.2 | 38 | Baliza Luminosa Estructura | 159.6
2104.051
1657.617
1.2693
1554.178
1.3538

## EstructuraSSEE_Acero
ELEMENTO | ESTRUCTURAS SSEE ACERO
IdTipoAcero | DescripElemento | Unidad | Tipo Cuadrilla | Cantidad por día (kg) | Duración Montaje por Unidad (días) | Duración Montaje por Unidad (horas) | COSTO PERSONAL |  |  | Costo ITO USD | Costo Transporte USD | Subtotal Costo Montaje USD | COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS | [8 empty] | Total Costo Montaje USD | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD |  | Extracción de tabla PreciosAcero
[7 empty] | Cantidad HH Montaje | Valor HH Montaje | Costo Personal USD |  |  |  | Máquina o Equipo 1 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 1 USD | Máquina o Equipo 2 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 2 USD | Total costo maquinas y/o equipos USD |  |  |  |  | IdDeclaracion | IdTipoAcero | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | MO_acero | MO_pernos
2 | Galvanizado A35 | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 2 | 1.42 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
3 | Galvanizado A 52 | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 3 | 1.42 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
7 | Galvanizado A37 | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 7 | 1.42 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
8 | Acero Estructural Reticulado Astm A36 | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 8 | 1.42 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
13 | ACERO ESTRUCTURAL 2 | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 13 | 1.42 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
22 | S275JR | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 22 | 1.42 | 0.044 | 35.386 | 1.48 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
24 | Malla ACMA C221C | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 24 | 1.09 | 0.044 | 35.386 | 1.13 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
25 | A REFUERZOA630-420H | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 25 | 0.73 | 0.044 | 35.386 | 0.76 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
26 | PLANCHA DIAMANTADA | kg | C4 | 750 | 0.00133 | 0.012 | 0.046 | 34.69 | 1.596 | 0.056 | 0.028 | 1.68 | [8 empty] | 0 | 1.68 | 0.046 | 36.522 | 0 | 9201700001 | 26 | 0.95 | 0.044 | 35.386 | 0.99 | 0.046 | 36.522 | 1.557 | 1.68
15.12
14.013
1.079
15.2955
0.98853

## TransformadoresdeCorriente
ELEMENTO | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
IdClaseTransformadorCorriente | DescripElemento | TipoTension | Unidad | Tipo Cuadrilla | Duración Montaje por Unidad (días) | Duración Montaje por Unidad (horas) | COSTO PERSONAL |  |  | Costo ITO USD | Costo Transporte USD | Subtotal Costo Montaje USD | COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS | [8 empty] | Total Costo Montaje USD | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje USD |  | Extracción de tabla PreciosTransformadoresCorriente
[7 empty] | Cantidad HH Montaje | Valor HH Montaje | Costo Personal USD |  |  |  | Máquina o Equipo 1 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 1 USD | Máquina o Equipo 2 | Costo Base hora de trabajo USD | Factor Utilización | Costo máquina o equipo. 2 USD | Total costo maquinas y/o equipos USD |  |  |  |  | IdDeclaracion | IdClaseTransformadorCorriente | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | MO
8050 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 1600/5 A, Convencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8050 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8068 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 400/5 A, Convencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8068 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8077 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 800/5 A, Convencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8077 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8254 | TC, 23 kV, Aislado en Otro, 30 VA, 500/5 A, Convencional | 23 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 8254 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
8278 | TC, 13,8 kV, Aislado en Vacio, 60 VA, 1600/5 A, Convencional | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.25 | 25.38 |  |  |  |  | 25.38 | 412.407 | 8.1 | 50.914 | 119.7277 | 9201700001 | 8278 | 1004.93 | 6.48 | 45.166 | 292.6757
8287 | TC, 100 kV, Aislado en SF6, 60 VA, 1600/5 A, Convencional | 100 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 8287 | 4823.08 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
8302 | TC, 220 kV, Aislado en SF6, 60 VA, 800/5 A, Convencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8302 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8320 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 100/5 A, Convencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8320 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8389 | TC, 13,8 kV, Aislado en Vacio, 60 VA, 1600/5 A, Convencional | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 8389 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
8398 | TC, 220 kV, Aislado en SF6, 60 VA, 800/5 A, Convencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8398 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8542 | Transformador de corriente - Bahía GIS 220kV- 1000-2000/1-1-1-1A, 1xCl0.2 10VA+2xTPZ 10PR20 1VA+1x5P20 10VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8542 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8543 | TC Modelo Areva CTH-243, 15 MVA, 1200 A, 31.5 kA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8543 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8552 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 300/5 A, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8552 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8553 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 3000/5 A, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8553 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8554 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 4000/1 A, 50 kA, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8554 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8555 | TC, 500 kV, Aislado en Aceite, 75 VA, 2500/1 A, 50 kA, Covencional | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 8555 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
8556 | TC, 500 kV, Aislado en Aceite, 67.5 VA, 200/1 A, 50 kA, Covencional | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 8556 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
8558 | TC, 500 kV, Aislado en Aceite, 30 VA, 2500/1 A, 50 kA, Covencional | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 8558 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
8562 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 60 VA, 0.2/0.5/5P20, 1200/1 A, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8562 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8567 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 15/15/30 VA,0.5/0.2/5P20 , 600/1 A, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8567 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8575 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 15/15/30 VA,0.5/0.2/5P20 , 800/1 A, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8575 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8585 | TC, 220 kV, Aislado en SF6, 100/100 VA, 0.2/5P10 , 1000/1 A, En GIS | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8585 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8586 | TC, 220 kV, Aislado en Aceite, 75 VA, 4000/1 A, 50 kA, Covencional | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8586 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8587 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 800/5 A, 1NM , 2NP, 40kA, 60 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8587 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8590 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 4000/1 A, 1NM , 3NP, 50kA, 48 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8590 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8635 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23 kV, 150/5 A, 0NM , 1NP, 16kA, 30 VA | 23 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 8635 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
8671 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 2NM , 3NP, 40kA, 120 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8671 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8672 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 3000/5 A, 2NM , 3NP, 40kA, 120 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8672 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8688 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 1600/5 A, 1NM , 3NP, 20kA, 100 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 8688 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
8729 | Transformador de corriente | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 8729 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
9209 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220kV; Aceite; 600/5A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9209 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9210 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220kV; Aceite; 1200/5A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9210 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9211 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23kV EN CELDA MT; 600/5A;25kA | 23 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 9211 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
9214 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 23kV EN CELDA MT; 2000/5A;25kA;1;1 | 23 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 9214 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
9257 | TC, 500 kV, SF6, 25.5 VA, 2500/1 A, 50 kA, GIS | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 9257 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
9258 | TC, 500 kV, SF6, 70.5 VA, 2500/1 A, 50 kA, GIS | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 9258 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
9367 | Transformador De Corriente 245 Kv, 1050 Kv Bil, 1Nm Y 4Np, 200-400-600-800/1A, 40Ka | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9367 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9398 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 2NM , 2NP, 100kA, 30 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9398 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9399 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 2NM , 3NP, 50kA, 30 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9399 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9419 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 1600/1 A, 2NM , 3NP, 40kA, 15 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9419 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9451 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 4000/5 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9451 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9452 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 3000/5 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9452 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9453 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 kV, 400/1 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 9453 | 6854.68 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
9454 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 1NM , 3NP, 40kA, 75 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9454 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9473 | TRANSFORMADOR CORRIENTE 220 KV; SELLADO; 600 A ; TCJ51-AJA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9473 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9480 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 kV, 2000/5 A, 1NM , 3NP, 25kA, 75 VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9480 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9481 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 66 KV 400 A | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 9481 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
9488 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 15 KV - HISTORICO (CU) | 15 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 9488 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
9494 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 66 KV 1200 A | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 9494 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
9495 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 66 KV 800 A | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 9495 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
9499 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9499 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9555 | AREVA QRD 245 kV 1500-1000/1-1-1-1A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9555 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9588 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - Alstom QDR-245, 245 Kv | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9588 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
9607 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 550KV, 1000/1A, 40kA | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 9607 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
9608 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 550KV, 2000/1A, 40kA | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 9608 | 17304.87 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
9758 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - 245 Kv | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 9758 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
805307 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 2000 / 1 A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 805307 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
809505 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 2000 / 1 A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 809505 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
809514 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 220 KV / 3000 / 1 A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 809514 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
809515 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 2000 / 5 A | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 809515 | 13771.76 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
809517 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 1 A | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 809517 | 14788.33 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
809518 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO 110 KV / 3000 / 1 A | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 809518 | 14788.33 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
809532 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / / A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 809532 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
809533 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / / A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 809533 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
809534 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / 3000 / 1 A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 809534 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
809553 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220 KV / 3000 / 1 A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 809553 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951100 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951100 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951101 | ABB x TAT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951101 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951102 | SIEMENS x 3AP1DT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951102 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951103 | AREVA x CTH-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951103 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951104 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951104 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951106 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951106 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951107 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951107 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951108 | ABB PFIFFNER x JK ELK CB3-780 x CLASICO | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 951108 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
951110 | AREVA x QDR-72 x CLASICO | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 951110 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
951114 | BROWN BOVERI CO x KON 11 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951114 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951115 | SIEMENS x AMT-245/1 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951115 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951117 | ARTECHE x CTE-36 x CLASICO | 23 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951117 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951118 | ALSTOM x QDR-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951118 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951120 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951120 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951121 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951121 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951122 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951122 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951127 | ALSTOM x TDX-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951127 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951129 | SIEMENS x 3AP1DT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951129 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951131 | MERLIN GERIN x XAP72A3 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951131 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951134 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951134 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951138 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 19 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.25 | 31.725 |  |  |  |  | 31.725 | 515.509 | 10.125 | 50.914 | 149.6597 | 9201700001 | 951138 | 1004.93 | 8.1 | 45.166 | 365.8446
951139 | AREVA x CTH-550 x CLASICO | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.25 | 190.35 |  |  |  |  | 190.35 | 3093.053 | 60.75 | 50.914 | 897.9579 | 9201700001 | 951139 | 16796.88 | 48.6 | 45.166 | 2195.0676
951140 | ALSTOM x TDX-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951140 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951141 | STROMBERG x KOTU24AI8 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951141 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951143 | ARTECHE x CRF 24 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951143 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951144 | ABB x KON 11 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951144 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951146 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951146 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951148 | BALTEAU x TGX-525PT x TPZ | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 951148 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
951152 | ALSTOM x TDX-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951152 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951153 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951153 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951160 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951160 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951161 | BALTEAU x SEX-150T x CLASICO | 154 | C/U | E2 | 0.6 | 5.4 | 24.3 | 46.43 | 1128.249 | 20.304 | 12.528 | 1161.081 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 45.684 |  |  |  |  | 45.684 | 1206.765 | 24.3 | 49.661 | 359.1977 | 9201700001 | 951161 | 6854.68 | 19.44 | 43.599 | 847.5646
951168 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951168 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951170 | BALTEAU x TDX-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951170 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951171 | BALTEAU x SEZ-220T x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951171 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951175 | ABB x 72PMI 40-31 x CLASICO | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 951175 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
951177 | MERLIN GERIN x TORE BT x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951177 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951180 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951180 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951181 | BALTEAU x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951181 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951183 | AREVA x CTH-550 x TPZ | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 951183 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
951184 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951184 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951185 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951185 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951187 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-72,5a x CLASICO | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 951187 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
951189 | BROWN BOVERI CO x TMR-150 x CLASICO | 154 | C/U | E2 | 0.6 | 5.4 | 24.3 | 46.43 | 1128.249 | 20.304 | 12.528 | 1161.081 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 45.684 |  |  |  |  | 45.684 | 1206.765 | 24.3 | 49.661 | 359.1977 | 9201700001 | 951189 | 6854.68 | 19.44 | 43.599 | 847.5646
951190 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951190 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951191 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951191 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951193 | RITZ x GSWF30 x CLASICO | 34 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951193 | 2837.11 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951196 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951196 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951198 | AREVA x QDR-170/2 x CLASICO | 154 | C/U | E2 | 0.6 | 5.4 | 24.3 | 46.43 | 1128.249 | 20.304 | 12.528 | 1161.081 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 45.684 |  |  |  |  | 45.684 | 1206.765 | 24.3 | 49.661 | 359.1977 | 9201700001 | 951198 | 6854.68 | 19.44 | 43.599 | 847.5646
951201 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951201 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951202 | BALTEAU x TDX-245PT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951202 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951203 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951203 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951204 | ABB x IMBD-245 A4 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951204 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951207 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951207 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951209 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951209 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951213 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951213 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951215 | ALSTOM x QDR-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951215 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951216 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951216 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951224 | ALSTOM x IRM-24 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951224 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951225 | ABB x IMB-123 x CLASICO | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 951225 | 13771.76 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
951226 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951226 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951228 | BALTEAU x SEZ-220T x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951228 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951231 | ALSTOM x TDX-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951231 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951233 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951233 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951236 | RITZ x OSKP0245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951236 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951240 | SIEMENS x ATOF-110 x CLASICO | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 951240 | 6854.68 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
951242 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-123 x CLASICO | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 951242 | 14280.58 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
951247 | SIEMENS x 3AP1DT x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951247 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951248 | SIEMENS x ATOF-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951248 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951249 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951249 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951250 | MERLIN GERIN x XAP72A3 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951250 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951254 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951254 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951258 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 19 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951258 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951264 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951264 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951265 | BALTEAU x TDX-245PT x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951265 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951268 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951268 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951269 | NISSIM ELECTRIC x FGC-60 x CLASICO | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 951269 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
951272 | RITZ x OSKF0245.21 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951272 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951274 | BALTEAU x TGX-525PT x CLASICO | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 951274 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
951275 | GENERAL ELECTRIC x CE-11A x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951275 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951276 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951276 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951280 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951280 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951281 | RITZ x OSKF0170.28 x CLASICO | 154 | C/U | E2 | 0.6 | 5.4 | 24.3 | 46.43 | 1128.249 | 20.304 | 12.528 | 1161.081 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 45.684 |  |  |  |  | 45.684 | 1206.765 | 24.3 | 49.661 | 359.1977 | 9201700001 | 951281 | 6854.68 | 19.44 | 43.599 | 847.5646
951284 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951284 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951285 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951285 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951286 | ABB x IMB-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951286 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951288 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951288 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951289 | BALTEAU x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951289 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951291 | ABB x IMB-123 x CLASICO | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 951291 | 6854.68 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
951294 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951294 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951295 | ARTECHE x CXG-36 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951295 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951298 | TRENCH x IOSK-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951298 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951299 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951299 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951302 | MERLIN GERIN x TORE BT x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951302 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951306 | ABB x IMB-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951306 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951307 | AREVA x TDX-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951307 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951312 | BROWN BOVERI CO x ABB 24 VAS x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951312 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951313 | RITZ x OSKF0245.21 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951313 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951314 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951314 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951317 | GENERAL ELECTRIC x CE-11B x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951317 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951321 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951321 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951328 | ALSTOM x DT1-170F1 x CLASICO | 154 | C/U | E2 | 0.6 | 5.4 | 24.3 | 46.43 | 1128.249 | 20.304 | 12.528 | 1161.081 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 45.684 |  |  |  |  | 45.684 | 1206.765 | 24.3 | 49.661 | 359.1977 | 9201700001 | 951328 | 6854.68 | 19.44 | 43.599 | 847.5646
951330 | ABB x KON 11 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951330 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951337 | AREVA x QDR-170/2 x CLASICO | 110 | C/U | E2 | 0.5 | 4.5 | 20.25 | 46.43 | 940.208 | 16.92 | 10.44 | 967.568 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 38.07 |  |  |  |  | 38.07 | 1005.638 | 20.25 | 49.661 | 299.3315 | 9201700001 | 951337 | 6854.68 | 16.2 | 43.599 | 706.3038
951340 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951340 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951341 | RITZ x GTDSOF20 x CLASICO | 19 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951341 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951342 | BALTEAU x TDX-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951342 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951343 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951343 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951345 | SIEMENS x KIG-24 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951345 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951351 | MESSWANDLER BAU x JK-60 x CLASICO | 66 | C/U | E2 | 0.3 | 2.7 | 12.15 | 46.43 | 564.125 | 10.152 | 6.264 | 580.541 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.1 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 595.769 | 12.15 | 49.034 | 179.5916 | 9201700001 | 951351 | 6854.68 | 9.72 | 42.816 | 416.1715
951354 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951354 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951357 | ALSTOM x CTH-550 x TPZ | 500 | C/U | E2 | 1.5 | 13.5 | 60.75 | 46.43 | 2820.623 | 50.76 | 31.32 | 2902.703 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 114.21 |  |  |  |  | 114.21 | 3016.913 | 60.75 | 49.661 | 897.9943 | 9201700001 | 951357 | 16796.88 | 48.6 | 43.599 | 2118.9114
951358 | ALSTOM SAVOISIENNE x IH 245-32 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951358 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951363 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951363 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951365 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951365 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951367 | BROWN BOVERI CO x TMBRg-170A x CLASICO | 154 | C/U | E2 | 0.6 | 5.4 | 24.3 | 46.43 | 1128.249 | 20.304 | 12.528 | 1161.081 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.25 | 76.14 |  |  |  |  | 76.14 | 1237.221 | 24.3 | 50.914 | 359.1832 | 9201700001 | 951367 | 6854.68 | 19.44 | 45.166 | 878.027
951369 | ARTECHE x CTF-245E x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951369 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951371 | RITZ x GSWF30 x CLASICO | 34 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951371 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951376 | ARTECHE x CA-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951376 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951378 | ABB x TAT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951378 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951381 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951381 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951382 | MERLIN GERIN x TCR-2D x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.25 | 25.38 |  |  |  |  | 25.38 | 412.407 | 8.1 | 50.914 | 119.7277 | 9201700001 | 951382 | 1004.93 | 6.48 | 45.166 | 292.6757
951386 | AREVA x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951386 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951387 | ARTECHE x CA-245 x TPZ | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951387 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951389 | SIEMENS x NKR-24 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951389 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951391 | RITZ x GSWF20 x CLASICO | 19 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951391 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951395 | MERLIN GERIN x TCR-2 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951395 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951397 | CH. LTDA x S P/40 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951397 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951399 | BALTEAU x SDD-24 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951399 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951401 | ARTECHE x CA-345 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951401 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951407 | ABB x IMB-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951407 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951408 | BALTEAU x SCD-72T x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951408 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951409 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951409 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951416 | RITZ x GSWF30 x CLASICO | 34 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951416 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
951421 | ALSTOM x QDR-245 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951421 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951424 | ABB x TAT x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951424 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951427 | MERLIN GERIN x XAP72A3 x CLASICO | 13.8 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951427 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951437 | ABB x TAT x BUSHING | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951437 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951438 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11A x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951438 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951439 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11B x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951439 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951440 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11C x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951440 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951441 | TOKO ELECTRIC CO x CE-11D x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951441 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951442 | TOKO ELECTRIC CO x CF1 x CLASICO | 13.2 | C/U | E2 | 0.2 | 1.8 | 8.1 | 46.43 | 376.083 | 6.768 | 4.176 | 387.027 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 15.228 |  |  |  |  | 15.228 | 402.255 | 8.1 | 49.661 | 119.7326 | 9201700001 | 951442 | 1004.93 | 6.48 | 43.599 | 282.5215
951449 | TRENCH x IOSK-245 UR 245 x Head Type | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951449 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951450 | SIEMENS x 3AP1DT x Toroidal | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951450 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951452 | SIEMENS x 8DN9 x CLASICO | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 951452 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
951458 | RITZ x GTDSOF20 x CLASICO | 19 | C/U | E2 | 0.25 | 2.25 | 10.125 | 46.43 | 470.104 | 8.46 | 5.22 | 483.784 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 19.035 |  |  |  |  | 19.035 | 502.819 | 10.125 | 49.661 | 149.6657 | 9201700001 | 951458 | 1004.93 | 8.1 | 43.599 | 353.1519
1359212 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - Alstom 220kV, 400-800/1-1-1-1A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 1359212 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
2230160 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - 400-800/1A 220kV 10VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 2230160 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
2230161 | TRANSFORMADOR de CORRIENTE - 400-800/1A 220kV 30VA | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 2230161 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
2230162 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220kV; Aceite; 600/1A | 220 | C/U | E2 | 0.8 | 7.2 | 32.4 | 46.43 | 1504.332 | 27.072 | 16.704 | 1548.108 | Grúa liviana (25 m, 8 t) | 56.4 | 0.15 | 60.912 |  |  |  |  | 60.912 | 1609.02 | 32.4 | 49.661 | 478.9303 | 9201700001 | 2230162 | 5832.39 | 25.92 | 43.599 | 1130.0861
297035.837
208642.02
1.4237
176484.1374
1.6831