## Redenor2
N° | Empresa | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | REDENOR 2 | General | La presente observación establecida como de carácter general al proceso, tiene como objetivo informar que se mantienen sin modificación el listado de observaciones y propuestas realizado tanto en el informe de avance N°1 como en las diversas versiones del informe de avance N°2, dada la relevancia de mitigar efectos en la valorización respecto de la versión anterior del informe, en el presente listado de observaciones se exponen nuevos puntos de discordancia con la finalidad que el Estudio cumpla a cabalidad con todos los aspectos exigidos en las Bases Técnicas. Considerando la gran cantidad de modificaciones metodológicas realizadas y sus impactos en la valorización de las instalaciones, REDENOR, como empresa participante del Sistema Eléctrico Nacional, solicita que el Consultor acoja y brinde respuesta a las observaciones realizadas en ambos informes de avance. En particular, respecto de la trazabilidad de resultados, respaldo de antecedentes, consideraciones especiales realizadas, criterios empleados y fuentes consultadas, en la confección del informe y los análisis del Consultor, de modo tal de permitir a las empresas poder armar sus argumentaciones en las etapas venideras del proceso. | Considerar para efectos de revisión de informes anteriores, las presentes observaciones, al igual que aquellas las realizadas en la versión anterior, las cuales se han omitido en esta entrega para evitar una aglomeración de observaciones, pero que de ninguna manera se han desistido en su manifestación de interés.
2 | REDENOR 2 | 6.1.5.4. Recargo por gastos generales | En el último párrafo se indica lo siguiente: "Cabe destacar que se limitó el recargo de gastos generales a un 15% para evitar resultados elevados por un bajo valor de inversión de ciertos tramos". Así como se limitan los GG a una cota superior para evitar distorsiones en los cálculos de los distintos tramos del STN, parece prudente también considerar una cota inferior con el propósito de representar fielmente los costos de gastos generales de ciertos tramos del STN. | Se solicita incluir una cota inferior a los GG de tal forma de representar correctamente los gastos generales de ciertos tramos del STN.
3 | REDENOR 2 | Anexo. "Montaje_planilla Base Tramo Transporte.xlsm" | En la Planilla "Montaje_planilla Base Tramo Transporte.xlsm" se específica el "Factor tensión" cuya finalidad es "castigar" el rendimiento del montaje de estructuras de línea, conjuntos de aislación y tendido y tensado de conductores. Sin embargo, en el informe y sus anexos no se justifica este valor y no se incluye la minuta de cálculo que lo respalde adecuadamente. | Se solicita incluir minuta de cálculo que justifique el valor propuesto. De acuerdo a la experiencia de nuestra representada, este factor deberá ser mayor a 25%
4 | REDENOR 2 | 6.1.4 Montaje, Montaje Planilla…XLS | Se observan que no están en forma explicita todas las actividades del montaje, en las planillas de cálculo algunas de estás actividades se reemplazan con un factor del 15%, mientras que en el informe es del 20%. Los items que no se observan en forma explicita, por ejemplo, para el montaje de línea son: tendido cable de guardia, balizamiento, puesta a tierra, terminaciones, ensayo y puesta en servicio, topografía, etc. | Se solicita validar el factor utilizado e indicar a que actividades representa este factor utilizado, e indicar las actividades que se están considerando, de ser necesario completar las actividades del proceso de montaje.
5 | REDENOR 2 | 6.1.4 Montaje, Montaje Planilla…XLS | Se observa que en los items que se han incluido en el cálculo del montaje no se han considerado, por ejemplo, el costo de herramientas menores, equipos de tendido, hidrogrua, carretón liviano, ambulancia, etc. | Se debe completar los items de herramientas, maquinarias y vehículos para que represente una construcción de una línea de transmisión o una subestación.
6 | REDENOR 2 | 6.1.4 Montaje, Montaje Planilla…XLS | Se observa que el consultor no utiliza las cuadrillas que ha definido para las actividades. Por ejemplo, en montaje de líneas, tiene definida una cuadrilla que se llama "Montaje conductores de línea" y su sigla es E7. Cuando se busca el item Montaje de conductores en la planilla el consultor utiliza la cuadrilla E6. La cuadrilla E6 es una cuadrilla para el montaje de los conjuntos de aislación y ferretería de líneas. La principal diferencia entre las dos, es que la cuadrilla E7 tiene un Maestro Especializado y la E6 no lo tiene. Adicionalmente, en el ETT 2014 las cuadrillas tienen un capataz y maestro especializado, este capataz no lo tiene la cuadrillas que indica el consultor. | Se solicita revisar y utilizar las cuadrillas que el mismo consultor ha definido para las actividades de montaje e incluir Capataz para las mismas.
7 | REDENOR 2 | 6.1.4 Montaje, Montaje Planilla…XLS | No se observa en forma clara la estructura de funcionamiento de las empresas que intervienen en la construcción de los proyecto de transmisión. Por ejemplo, no está claro que funciones cumple la empresa constructora, y que funciones cumple la empresa transmisora en el desarrollo y construcción de los proyectos de transmisión. En detalle, no se observa quien realiza el control del proceso de montaje, para su validación y aceptación, no vasta con un hito técnico para esto. | Se solicita desarrollar y explicar el modelo constructivo con el cual se está modelando la valorización de las instalaciones. Debiera observarse claramente todas las funciones de las empresas en forma conjunta tanto en el montaje, en gastos generales, ingeniería, etc.
8 | REDENOR 2 | 6.1.5.4 Gastos Generales, Bases _Gastos Generales…XLS | No se observa en forma clara la estructura de funcionamiento de las empresas que intervienen en la construcción de los proyecto de transmisión. No esta claro las funciones de la empresa constructora y las funciones de la empresa transmisora en el desarrollo y construcción del proyecto de transmisión. Dado lo anterior, por ejemplo, se observa que la estructura para controlar el proyecto es de una empresa constructora en sitio o en obra, pero no está la estructura y costos del mandante del proyecto, por lo que no se observan items como control de proyecto del mandante, administración del mandante y gerente de proyecto del mandante, esta segunda estructura existe para autorizar los hito de pago en el desarrollo del proyecto, así como supervisar el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo licitado y adjudicado. Dado esto, no se observa la infraestructura necesaria para el control del proyecto por parte del mandante. | Se solicita desarrollar y explicar el modelo constructivo con el cual se está modelando la valorización de las instalaciones. Debiera observarse claramente todas las funciones de las empresas, tanto de la empresas constructora, como las estructuras de la empresa mandante y complementar con los gastos propios del desarrollo de los proyectos de transmisión.
9 | REDENOR 2 | 6.1.5.3 Recargo por Ingeniería, Bases _Ingeniería…XLS | Se observa que el supuesto del porcentaje máximo de recargo de 12% no tiene una justificación clara, ya que los costos de ingeniería de un proyecto para ser modelados correctamente deben tener componente fija y una variable, esto no es lineal respecto del valor de inversión. | Se solicita modelar correctamente los costos de ingeniería, tanto con su componente fija y variable.
10 | REDENOR 2 | 6.1.5.3 Recargo por Ingeniería, Bases _Ingeniería…XLS | Se observa el uso de factores de ajuste que no son validados, este factor se describe para el cálculo de la ingeniería de las líneas de transmisión. | Se solicita realizar el cálculo de acuerdo a cada obra tipo y no utilizar factores de ajuste que no se encuentran validados.
11 | REDENOR 2 | 6.1.5.3 Recargo por Ingeniería, Bases _Ingeniería…XLS | En la estructura de costo de ingeniería se considera el valor de los ingenieros que participan en la elaboración de la ingeniería de los proyectos, pero no se observa el costo de la infraestructura, del personal administrativo y de apoyo para el funcionamiento de la empresa de ingeniería, por ejemplo, personal para administración, secretaria, oficinas, computadores, teléfono, impresión, etc. Dado esto se obtiene un valor de ingeniería de 0.6 UF/Hora, lo que está por debajo del costo de ingeniería en Chile en el sector de transmisión para el desarrollo de proyecto, este valor mínimo, esta en torno a los 0.8 a 0.9 UF/hora hacia arriba, dependiendo de la empresa y de la experiencia de los profesionales que participan. | Se solicita revisar la estructura de costos utilizada para la ingeniería y completar con los costos fijos para que la empresa de ingeniería pueda funcionar y prestar el servicio que se esta modelando en esta valorización, ajustando los valores a la realidad chilena.
12 | REDENOR 2 | 6.2.4 Diseño y dimensionamiento de las actividades de operación y mantenimiento en terreno, página 94 | En este capítulo el consultor señala que: "Para cada tarea los tiempos de ejecución de las tareas y las frecuencias de ocurrencia tienen en cuenta: • Aspectos específicos de cada tarea (“reglas del arte”), que incluyen la calidad de la ejecución, la importancia y tipo de la instalación, normas de seguridad, etc." Respecto de dichas "reglas del arte" y de las normas de seguridad, el consultor no hace mención respecto de la influencia del viento en las labores de lavado de aislación. Dado que existe una velocidad de viento máxima permitida para ejecutar la actividad, la cual, frecuentemente es sobrepasada en sectores desérticos, obligando a las cuadrillas a detener la actividad con el consecuente impacto en rendimiento, es necesario que el consultor refleje esta realidad en el estudio. | Considerar el efecto del viento, por sobre el máximo permitido, y el consecuente impacto en el rendimiento de las cuadrillas de mantenimiento de líneas
13 | REDENOR 2 | 6.2.4 Diseño y dimensionamiento de las actividades de operación y mantenimiento en terreno, página 94 | En esta sección el consultor detalla los aspectos que se consideran a efecto de determinar los costos por intervención. Dentro de dichos aspectos no se considera lo siguiente: Que el CEN cancela la intervención programada, por contingencias en instalaciones de terceros, obligando a reprogramar la intervención planificada. | Que el consultor considere un cierto porcentaje de intervenciones programadas, que deben ser canceladas y re-programadas, a causa de hechos imprevistos en otras instalaciones.
14 | REDENOR 2 | 6.2.4.2 Tratamiento de las distancias recorridas para las faenas de OyM, página 97 | Dentro de este apartado no se clarifica si para este cálculo se considera la cantidad total de agua que puede cargar el camión lavador y el rendimiento (m3/estructura) de la cuadrilla. En el evento de que la cuadrilla presente un rendimiento mayor (en términos de consumo de agua) que la capacidad del camión lavador, debe optarse por: (i) corregir el rendimiento de la tarea, (ii) considerar que el camión lavador es acompañado por un camión aljibe para efectos de recargar agua en terreno | Clarificar según lo considerado, procurando que el rendimiento diario de estructuras lavadas por cada cuadrilla de mantenimiento de líneas, no exceda la capacidad de agua que puede disponer el camión lavador para dicha tarea.
15 | REDENOR 2 | 6.2.4.2 Tratamiento de las distancias recorridas para las faenas de OyM, página 100 | El informe en esta sección señala que: "Para tareas de mantenimiento no programables, tal el caso de fallas, se considera que la cuadrilla realiza un viaje al punto de la faena por cada evento de mantenimiento". Sin embargo, se entiende del informe que el consultor no reparó en que los eventos de falla en líneas pueden llevar a la necesidad de recorrer la línea, algunas veces en su totalidad, a fin de descartar una falla de carácter permanente (como corte de conductor o elemento extraño sobre la línea) y autorizar una orden de cierre presumiendo una falla transitoria (como flash over) | Considerar la alternativa definida en la observación
16 | REDENOR 2 | 6.2.5.5 Homologación de cargos, página 108 | En esta sección el consultor explica los criterios bajo los cuales se realiza la homologación de cargos. Sin embargo, revisando la estructura de la empresa modelo, se verifica que dentro de la gerencia comercial y de regulación se considera jefe de área, cuando el cargo corresponde a un subgerente, según las funciones que se definen. De hecho, verificado el salario del jefe de área, se evidencia que dicho monto no corresponde a la realidad de mercado, e incluso existe traslape salarial con su reporte directo. | Corregir la homologación de cargos de toda la Gerencia comercial y de regulación, según lo señalado en la observación
17 | REDENOR 2 | 6.2.7.2 Análisis de la conveniencia económica, página 115 | El consultor señala que: "El costo de administración y utilidades se determinan como el fijado por la CNE en el estudio troncal del año 2013 y que fuera homologado por el Panel de Expertos: • Costos de administración: 9,35% del costo laboral • Utilidad: 4,4% sobre la suma del costo laboral más costo de administración." Sin embargo, dichos porcentajes fueron validados por el panel de expertos a la luz de las condiones de mercado que existían hacia el año 2013, lo cual no es necesariamente vinculante para el año 2017 (año base del presente estudio de valorización), por tanto se considera adecuado revisarlos, en especial el porcentaje de utilidad que es substancialmente menor que la realidad de mercado de dicho momento. | Revisar el porcentaje de utilidad considerado para efectos de personal tercerizado
18 | REDENOR 2 | 6.2.9.2 Servicios de operación y mantenimiento tercerizados, página 119 | El informe señala que: "Los costos de pernocte incluyen los costos de alojamiento y comidas para el personal de la cuadrilla". No obstante, del informe no queda claro si se considera dentro de los costos de alimentación la adecuada hidratación que requieren las cuadrillas de terreno, en especial en las zonas desérticas | Verificar que el modelo de costos del consultor considera hidratación del personal de terreno, durante la faena de trabajos, en especial para la cuadrillas de la zonal norte cuyos requerimientos de hidratación debiesen ser mayores. Evaluar la pertinencia de considerar bebidas isotónicas en las zonas desérticas, según las reglas del arte aplicadas en otros países.
19 | REDENOR 2 | 6.2.10.13 Consumos básicos de electricidad de subestaciones, página 127 | El informe del consultor en esta sección señala que: "Se estimó el consumo eficiente como un 70% del consumo relevado considerando que existe un 30% producto del consumo de energía de los contratistas que realizan obras tomando energía eléctrica de la estación y las posibilidades de mejora para optimizar el consumo." Sin embargo, es importante señalarle al consultor que: (i) la energía consumida por los contratistas al interior de la subestación, es igualmente pagada por la empresa de transmisión dentro de las transacciones entre empresas coordinadas que calcula y supervisa el Coordinador Eléctrico Nacional, por tanto, en ningún caso corresponde descontarla, y (ii) No existe espacio dentro del desarrollo del estudio para que el consultor suponga de manera arbitraria, y sin evidencia alguna, que los procesos actuales de la empresas de transmisión son sujetos a optimizaciones, y por consiguiente, descontar parte de su legítima renta. | Corregir lo señalado por el consultor, eliminando el 30% de descuento considerado en el item de consumo de energía eléctrica
20 | REDENOR 2 | 6.2.10.28 Costos de ciberseguridad, página 132 | El informe establece que: "Se ha estimado los costos de ciberseguridad en función de la experiencia del consultor." Sin embargo, no se hace explícito en base a que parámetros o que experiencia se estimaron dichos costos, mucho menos, se realiza un análisis adecuado respecto de si estos costos son suficientes de cara al cumplimiento de las exigencias en materia de ciberseguridad que realiza el mismo Coordinador Eléctrico Nacional | Especificar, en forma clara, en base a que parámetros y experiencias se estimaron estos costos. Incorporar un análisis respecto del equipamiento y recursos destinados a la ciberseguridad, concluyendo respecto de si son éstos adecuados o no para el cumplimiento de las exigencias del Coordinador.
21 | REDENOR 2 | 6.2.13.2 Costos directos de OyM, página 154 | En esta sección el informe señala lo siguiente: "Se definen las distancias y velocidades que son necesarias para llegar desde el CO a la subestación cabecera de la línea (Información obtenida de Google Earth)". Sin embargo, Al definir el camino de traslado a la subestación de cabecera, es necesario que el consultor verifique las limitantes del camino en cuanto a máximo peso (toneladas) puede transitar por dicho camino. Lo anterior se hace relevante para la labor de lavado de aisladores, dado que se da el caso en el cual el máximo volumen de agua desmineralizada que se le puede cargar al camión no viene dado por la capacidad del camión, sino por el peso que soporta el camino que utilizará el camión. Esto, claramente impacta en el rendimiento y número de viajes de la actividad. | Confirmar que el modelo del consultor toma en consideración el aspecto mencionado.
22 | REDENOR 2 | Anexo COMA_1 Organización Empresaria | El documento señala que: "La cantidad de personal que integra las gerencias y sectores de apoyo, como administración, finanzas, etc. y la gerencia general, se calcula sobre la base de la apreciación de la dimensión de las tareas a realizar." Sin embargo, resulta evidente que la empresa modelo está subdimensionada en personal, requiriéndose un análisis más acabado a este respecto, uno en el cual se desglosen y especifiquen las horas que cada cargo dedica a cada actividad y la cantidad de actividades que la empresa modelo requiere que se ejecuten | Analizar la dotación de la empresa modelo en base a las horas de trabajo que requiere cada actividad, de forma de ajustar la dotación