## Obs. Informe 2 v2
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | CHILQUINTA | Respuestas observaciones Informe 2 v1 | Se agradece al consultor por haber respondido las observaciones realizadas por las empresas, sin embargo, la mayor parte de las observaciones se resolverán en el informe final preliminar, resultando valores completamente distinto al entregado en el informe 2, el cual tiene un plazo muy acotado de revisión. | Se solicita entregar un informe 2 los más revisado posible y con criterios más cercanos a los valores que finalmente quedarán en el informe Final Preliminar, ya que el los plazos de revisión del son muy acotados.
2 | CHILQUINTA | Observaciones Comité Fondo | Algunas de las Observaciones indicadas por el comité no fueron adecuadamente respondidas por el consultor, generando la duda de si efectivamente fueron respondidas de alguna forma en esta versión o si estas respuestas se verán reflejadas en versiones posteriores del informe. | El consultor debe proporcionar mayor detalle indicando donde ha corregido las observaciones realizadas.
3 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.1 Análisis de la información recibida Pág. 40 | En la Figura 15 aparece revisión de inventario para "Sistemas de Protección", pero este ítem no aparece en la BD en ninguna tabla. | Se solicita indicar cómo se llama la tabla que contiene estos elementos o corregir el nombre del tipo de elemento
4 | CHILQUINTA | 5. METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.2 Caracterización de los tramos del STxZ y STxD 5.1.2.1 Metodología empleada en el proceso de homologación Pág. 42 | Existen errores en las homologaciones de algunos tramos, que se detallan en hoja anexa. Además, es necesario actualizar propietario de instalaciones de la empresa Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. (CTNG), que en la base quedaron en propiedad de AES Gener (por la fecha de la BD) | Quedamos atentos a las correcciones en homologación de tramos y consideraciones de instalaciones de propiedad de CTNG, de acuerdo a detalles en hoja Anexo.
5 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.3Estudio de Precios 5.1.3.5 Determinación de Precios de Elementos de Transmisión 5.1.3.5.2 Cotización de Elementos de Transmisión 5.1.3.5.2.2 Determinación de precios a utilizar en el Estudio 5.1.3.5.2.2.2 Precios proyectados Pág. 57-58 | En el informe se explica a grandes rasgos cómo se proyectan los precios por interpolación y por ecuación de Williams, en base a una o varias cotizaciones, sin embargo, se necesita un mejor respaldo para saber qué elementos cargaron en el software mencionado para determinar la curva de precios por elemento, la cantidad de cotizaciones y qué parámetros se tuvieron en cuenta para cada elemento | Se solicita un respaldo donde se pueda hacer seguimiento de las cotizaciones utilizadas en la proyección de la curva de precios y los parámetros que se tuvieron en cuenta y por qué. Nos interesa ver como llegaron a los parámetros de las ecuaciones de precio por elemento, ya que en los anexos solo se muestra el cálculo del precio con la ecuación.
6 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios | De acuerdo al punto 4.2 del Capítulo II de las Bases, el estudio de precios debe cumplir con: "f) Posea una metodología que asegure un universo adecuado de elementos y cotizaciones a fin de asegurar la validez estadística de los precios que obtenga", sin embargo, el número de cotizaciones y facturas de las empresas que se consideran en el anexo son muy pocas por elementos (una o dos en algunos casos), lo que no permite realizar una correcta proyección de los precios de un elemento según sus parámetros | Se solicita mejorar el respaldo y explicar en detalle el universo utilizado en las proyecciones de curva de precios, para cumplir con las bases, ya que número de cotizaciones utilizadas por elemento es insuficiente.
7 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 05. Transformadores de Corriente Pág. 9 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de transformadores de corriente de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la corriente primaria, la capacidad y la tensión, sin embargo, en el precio también influye el la clase de precisión; la cantidad de núcleos de protección y de medida; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los transformadores de corriente. Se adjunta cotización de transformadores de corriente (oferta Siemens 6 y 7) donde se puede comprobar que el precio es mayor para un transformador con más núcleos de protección y de medida.
8 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 15. Transformadores de Potencial Pág. 20 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de transformadores de potencial de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la tensión, sin embargo, en el precio también influye la cantidad de núcleos de medida y de protección; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los transformadores de potencial.
9 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°2.docx 16. Desconectadores Pág. 21 | La proyección matemática utilizada para estimar precio de los desconectadores de los cuales no se tenga cotización, sólo considera la tensión, sin embargo, en el precio también influye si el desconectador es motorizado o no; tripolar o monopolar; capacidad; entre otros. | Se solicita explicar por qué no se utilizan otros parámetros en la fórmula matemática para estimar el precio de los desconectadores. Se adjunta cotizaciones donde se puede verificar que el valor de un desconectador con la misma tensión es mayor en el caso de ser tripolar en comparación a un monopolar; mientras que el precio de un desconectador motorizado varía de acuerdo sistema de puesta a tierra y es superior al de un desconectador no motorizado
10 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Estudio de Precios Anexo N°3.xlsx Anexo N°4.xlsx | Los precios de algunos elementos que se muestran en estas planillas no son los mismos que en la base de datos | Favor revisar que la información entregada en los anexos cuadre con la base de datos.
11 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.2 Memoria de Cálculo MONTAJES.xlsx Pág. 71 | Se utiliza una tabla de precipitaciones para determinar factores de zonas con lluvia y clima adverso obtenida desde una página web, pero no se muestra cómo se utiliza para determinar el factor. El informe hace referencia al archivo FactorLluviasChile.xlsx, sin embargo este archivo no se encuentra. | Se solicita entregar un respaldo de cómo se utiliza esta información para calcular este factor, adjuntando el archivo mencionado, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
12 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas. Pág. 80 | En el último párrafo dice: "El factor de clima adverso fue estimado a criterio de la experiencia del Consultor para contemplar, adicionalmente a las lluvias, la pérdida de días por inclemencias climáticas particulares de las zonas norte como vientos y altas temperaturas. Este factor fue estimado en un 3% sobre el total días laborales para las zonas A y B. " Sin embargo, no se explica el sustento de este porcentaje, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II, b.3 Montaje (MO) | Se solicita explicar y respaldar este porcentaje. No basta con justificar a criterio del consultor.
13 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.1 Costos de Montaje 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas. Pág. 80 | En el último párrafo dice: "Por otra parte, no se tuvo en cuenta ningún factor de ajuste de rendimiento por altitud." Sin embargo, no se explica por qué se tomó esta determinación. | Se solicita explicar por qué se determinó no aplicar un ajuste de rendimiento por altura. No basta con justificar a criterio del consultor.
14 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Costo Arriendo Vehículos | Las cotizaciones que vienen como respaldo provienen de medios informales como yapo.cl y otras páginas similares. Las cotizaciones se deben realizar en medios formales y mas estables, para permitir que la proyección de costos sea más controlable en el futuro. | Se solicita mejorar el origen de las cotizaciones de arriendo asociadas a las maquinarias de montaje del estudio.
15 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Arriendos_Maquinarias | Existe una incongruencia entre los valores presentados en las cotizaciones de arriendo de maquinarias y los valores que se utilizan en el cálculo de arriendo en la planilla de montaje. | Se solicita revisar los valores de la planilla de cálculo de montaje, ya que deben ser trazables e iguales a los obtenidos en las cotizaciones realizadas por el consultor.
16 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Arriendos_Maquinarias | No existe respaldo asociado al gasto de combustible de las maquinarias utilizadas en el montaje. | Se solicita explicar y respaldar los datos presentes en el archivo, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
17 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Clases | Los valores de rendimiento utilizados para la estimación de tiempos de cuadrillas no se justifican de ninguna forma en el informe, sólo se indica que éstos se han realizado de acuerdo a la experiencia del consultor. | Se solicita justificar y respaldar los rendimientos utilizados, si el consultor no es capaz de presentar un modelo de cálculo para los rendimientos, generará desconfianza generalizada en los datos finalmente obtenidos.
18 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Parámetros | La jornada laboral de las cuadrillas debería considerarse de 8,5 horas, al igual que en el proceso de valorización anterior, ya que se debe considerar 30 min de no trabajo por las siguientes razones: charla de seguridad al inicio del día, cambio de vestuario y aplicación al inicio y final del día, planificación de la jornada laboral, aplicación de bloqueador solar como mínimo 3 veces al día y otra necesidades del personal. Esto cambia de gran manera los valores presentes en el modelo. | Se solicita al consultor reducir la jornada laboral en 30 min. Esto no sólo aplica para O&M, sino que también debería aplicarse en el montaje.
19 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes DATOS_MONTAJE.xlsx | Se siguen presentando diferencias de valor HH entre la base de datos y el modelo de montaje. El detalle de la comparación realizada se puede ver en la hoja "Comparación BD vs modelo" en la cual se observa que el problema ocurre en su totalidad en el valor hh de cada subfamilia de elementos. | Se solicita al consultor verificar que los valores obtenidos en el modelo sean exactamente los mismos que los presentados finalmente en la base de datos, que es donde se realiza la valorización, al no existir trazabilidad en los valores se generan problemas de revisión y confiabilidad de los números finalmente entregados.
20 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Clases | En las actividades de obras civiles existen 7 excavaciones indicadas con el param_2 como "A MANO", mientras que en la columna "Tarea Montaje" se presentan como "excavación a maquina", no queda claro si el consultor consideró correctamente la cuadrilla y el rendimiento para la construcción del montaje asociado a estos elementos. | Se solicita al consultor corregir esta diferencia de información, indicando correctamente cuáles son los valores de montaje correspondientes y su cuadrilla designada.
21 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Zonas | Los valores asociados a las maquinarias y personal son iguales sin importar la zona donde se genere el arriendo o contrato, sin embargo, las funciones y valores no son los mismos en una zona desértica a los de la zona central o lluviosa del sur | Se solicita al consultor mejorar y aplicar una especie de factor a las remuneraciones de personal y arriendos de maquinarias de acuerdo a la zona donde se utilizarán
22 | CHILQUINTA | Modelo VI Costos de Montaje Montajes | Existen varios archivos de montaje, sin embargo, no se entiende del todo como se utilizan y el detalle que poseen. | Se solicita agregar un documentos que explique con mayor detalle los archivos de respaldo que existen en esta carpeta, para facilitar la revisión de ellos, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
23 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Fletes vIA2.xlsx | En el Excel STZyD Fletes vIA2.xlsx, aparece el dólar promedio de dic. 2017, sin embargo, el valor de esta celda esta erróneo, según información del Banco Central el valor promedio de dic. 2017 es USD 636,92. | Se solicita corregir este valor. Es importante que la corrección se haga antes del informe Final Preliminar.
24 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | No existe un anexo que explique de forma específica cada planilla de los Modelos de Recargos, por lo que se hace complicado realizar un seguimiento a cada hoja y fórmula. | Se solicita incluir un documento explicando de forma separada y especificada, cada uno de los modelos de recargos porcentuales, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
25 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | La clasificación de los grupos de las subestaciones, se realiza por segmentos de costos de materiales, sin embargo, no se explica por qué se utiliza este criterio. | Se solicita fundamentar la clasificación en grupos por costo de materiales, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. Si se considera que el monetario es lo más distintivo para armar costos de recargos, ¿con qué otro mecanismo se comparó?
26 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales | Las planillas de los recargos poseen información de los costos de materiales, sin embargo, no existe una query para poder validar que estos valores sean los mismo que se encuentran en la base. | Se solicita incorporar información sobre el cálculo de costo de materiales y una query para poder revisarla, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
27 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Fletes vIA2.xlsx | En este archivo, algunos tipos de obras y zonas, no se encuentran con recargos calculados y son completados con el promedio de los porcentajes de otras zonas. Este criterio no se explica en el informe | Se solicita explicar el criterio utilizado para completar recargos a través de un promedio, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. Si se considera que la mejor forma es a través de un promedio, ¿Qué otra forma se consideró?
28 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Fletes vIA2.xlsx | La hoja USD por SSEE Grupo posee valores en 0, haciendo que el cálculo de la columna F se indefina | Se solicita arreglar esta hoja y vincularla a la hoja Flete por SSEE
29 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales Respaldos Respaldo factor ocupación camión.xlsx | El factor de utilización del camión es de un 95%, este factor en ningún momento considera el volumen, ni las restricciones de apilamiento de la carga. Existen elemento que por sus características especiales no pueden ser transportados de la misma manera que un elemento común. Es imposible trasladar 33 carretes de conductor en un camión de carga a granel. | Se solicita al consultor recalcular el % de utilización del camión debido a que no es representativo para el tipo de carga. Como referencia el consultor del estudio nacional utiliza un 57,7% debido a que considera la cotización de transporte de 10 toneladas en vez de la de 25 toneladas para representar espacio vacío en el transporte, pues el conteiner del camión puede no ser llenado completamente por presentarse limitaciones en el volumen antes que en el peso.
30 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales Respaldos Det valor Ton-km.xlsx | La determinación del costo en USD/Ton*km por flete no tiene relación alguna con la metodología que aplica el consular del estudio de valorización nacional. Incluso, los valores de cotizaciones respaldados son diferentes. | Se solicita que exista una relación en el precio base USD/Ton*km y la mitología, entre el estudio Nacional y Zonal.
31 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales Respaldos Det valor Ton-km.xlsx | La determinación del costo en USD/Ton*km se realiza a través de una cotización reciente, que establece un precio por cantidad de viajes (5 y 10 viajes) por tratarse de una oferta y la diferencia considerable respecto a las cotizaciones anteriores, se asume que un escenario normal (sin pandemia) estas ofertas y precios bajos no existen. | Se solicita al consultor establecer una metodología fidedigna que represente claramente el precio base para el transporte a granel y transporte especial.
32 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales Respaldos Det valor Ton-km.xlsx | La determinación de transporte especial debe considerar una ingeniería de transporte para rutas terrestres, ya que estas se encuentran llenas de restricciones. | Se solicita al consultor utilizar la relación establecida en estudios anteriores (INFORME TÉCNICO DEFINITIVO DETERMINACIÓN DEL VALOR ANUAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ZONAL Y TRANSMISIÓN DEDICADA BIENIO 2018-2019 Julio de 2018 ) cuyos valores provienen desde el tercer Estudio de Transmisión Troncal. Esta relación representa el valor y las restricciones establecidas para el traslado de los equipos especiales.
33 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Bodegaje vIA2.xlsx STZyD Bodegaje vIA2_Esc2.xlsx | En las planilla mencionada se utiliza el dólar promedio de dic. 2017, sin embargo, el valor esta erróneo, según información del Banco Central el valor promedio de dic. 2017 es USD 636,92. | Favor corregir este valor. Es importante que la corrección se haga antes del informe Final Preliminar.
34 | CHILQUINTA | Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Bodegaje vIA2.xlsx STZyD G Generales_LLTT vIa2.xlsx STZyD G Generales_SSEE vIA2.xlsx | En las planillas mencionadas se utiliza el dólar promedio de dic. 2017, sin embargo, el valor esta erróneo, según información del Banco Central el valor promedio de dic. 2017 es USD 636,92. | Favor corregir este valor. Es importante que la corrección se haga antes del informe Final Preliminar.
35 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT_15julio2020rev2.xlsx STZyD G Generales_SSEE_15julio2020rev2.xlsx | En los gastos asociados a inmuebles no se considera el gasto en electricidad e insumos computacionales o fotocopias, ploteos o copias de planos. | Se solicita considerar el consumo en electricidad y otros insumos de oficina de manera explícita
36 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT_15julio2020rev2.xlsx STZyD G Generales_SSEE_15julio2020rev2.xlsx | El método de cálculo realizado para los recargos, no se explica del todo, ya que se realiza una estimación total de costos multiplicados por el número de obras. Además, para la línea de tipo 0-5 km, existe un límite del 7% que no se explica en el informe. | Se solicita explicar de manera detallada el método de cálculo de costos de Gastos Generales, para poder revisar de mejor manera, de acuerdo al punto 5.1 del Capítulo II de las Bases.
37 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT_15julio2020rev2.xlsx STZyD G Generales_SSEE_15julio2020rev2.xlsx | Los costos relacionados a Seguros de Obra e Instalación de Faena, no se encuentran considerados, a pesar que en estudios anteriores si se han considerado | Se solicita incluir estos ítems en los costos.
38 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_SSEE_15julio2020rev2.xlsx GG_SSEE | Esta hoja tiene errores de referencia, por lo que no se puede revisar los montos que componen los gastos generales por SSEE | Se solicita arreglar esta hoja.
39 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD G Generales_LLTT_15julio2020rev2.xlsx Hoja1 | Esta hoja no posee datos, por lo que no se sabe si es un error y falta incluirla, o la Hoja1 debería quitarse del excel | Se solicita modificar o eliminar esta hoja.
40 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Recargo de Ingeniería vjulio.xlsx | El modelo de ingeniería no es autosostenible, ya que no se puede reproducir o llegar a los valores porcentuales que se cargan en la base de datos. No se encuentran los resultados finales en el mismo excel. | Se solicita modificar la planilla para que sea autosostenible y se puedan validar los resultados obtenidos, de acuerdo a las bases Capítulo II, I. Introducción: " Los informes y productos finales de los Estudios deberán ser autocontenidos y acompañarse de todos los antecedentes y respaldos necesarios y suficientes para una completa revisión y reproducción en tiempo y forma de sus resultados por parte del Comité y de la Comisión".
41 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Homologaciones Motor de Calculo 01 - Archivos para tabla de recepción de datos DATOS_CALIFICACION.xlsx | Se encontraron diferencias respecto a la cantidad de elementos valorizados en versión 1 del informe de avance, estas diferencias tiene que ver con elementos de paños que fueron valorizados en la versión 2 del informe. Los paños identificados se agregan en la hoja paños y estos pertenecen al sistema zonal. También se identifica que el motivo por lo cual no son valorizados por el motor de calculo es que la columna flag (G:G) en el archivo "DATOS_CALIFICACION.xlsx" hojas "Zona_SSEE", "Zona_Trafos" y "Zona_Tramos" se encuentra en 0. | Se solicita al consultor aclarar la razón por la cual dejo fuera de la valorización estos paños pertenecientes al sistema zonal. Y de ser necesario valorizarlos en la siguiente versión del Informe de Avance.
42 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Recargo de Ingeniería vjulio.xlsx | No se encuentran los respaldos que permitan fundamentar los tiempos asignados al personal para el desarrollo de las actividades. | Se solicita respaldar los tiempos asignados al personal para el desarrollo de las actividades, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
43 | CHILQUINTA | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Modelo VI Recargos porcentuales STZyD Recargo de Ingeniería vjulio.xlsx | No se puede revisar el detalle de las actividades que contempla cada ingeniería, ya que se muestran de manera general | Se solicita una mayor apertura de las actividades de cada una de las Ingenierías, para poder revisar de forma más exhaustiva la dedicación de tiempo de los profesionales, ya que de forma muy general, se pueden subestimar los costos.
44 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 5.1.4.2.5 Intereses Intercalarios Pág. 109 | En el documento se muestra la duración de los proyectos terminados reales informados por las empresas, sin embargo, sólo se utiliza como referencia. La duración de los proyectos utilizada en el estudio no considera la información real entregada por las empresas, si no que se basa en la experiencia del consultor y en otros estudios | Se solicita detallar y respaldar la información de los plazos de los proyectos utilizados en el estudio, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
45 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.4 Recargos 5.1.4.3 Bienes Intangibles Pág. 113 | Se dimensionó el costo de reclutamiento y selección de personal inicial a partir de la cantidad de remuneraciones por estamento en base a la experiencia del consultor y sin ningún sustento. | Se solicita respaldar los gastos de reclutamiento y selección de personal para la contratación inicial de personal a través de una cotización con empresas proveedoras de este servicio, como headhunters o similares, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
46 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.7 Definición de los derechos relacionados con el uso de suelo y medioambiente Pág. 126 | En el informe se explica a grandes rasgos cómo se estimaron los valores de derechos relacionados con el uso del suelo y medio ambiente, sin embargo, falta el detalle del contenido de planillas Excel y la relación entre éstas. En un cálculo paralelo no se llega a los valores contenidos en la BD (D.U.S.M.A.), y faltan valorizaciones de instalaciones que no estaban contenidas en el DS14 y si en el DS6T. | Se solicita Manual Explicativo con los datos iniciales, conforme lo indicado en la ley, sus indexaciones y los valores finales ingresados a la BD. Además, en el caso de falta de información, solicitar los respaldos necesarios, debido a que este es el primer proceso posterior al cambio de la ley, por lo que no todos los valores han sido informados al CEN (debido a los periodos que se han abierto para entregas de información).
47 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Pág. 151 | En l informe: " Como se indicó en Error! Reference source not found., se asignó una camioneta doble cabina 4x4 para los operadores de subestación." | Se solicita corregir el error de referencia
48 | CHILQUINTA | 7 Resultados COMA 7.3 Costos de Administración‐ Remuneraciones Páginas 237-238 COMA_y_Relac Modelo COMA_C.xlsx Hoja COMA | Se observa que la dotación y las remuneraciones totales de la empresa modelo no presentan diferencia entre el Proceso Zx-Dx 2018-2019 y el estudio actual, a pesar que las remuneraciones del proceso anterior están en pesos de diciembre de 2013 y el proceso actual están referidas a diciembre de 2017. La utilización de la Encuesta Especial, en el actual proceso, es lo que explicaría la baja de las remuneraciones. | Se solicita corregir las remuneraciones asignadas a los cargos de la EM y ajustar la dotación a la nueva realidad de las instalaciones que administra la EM en el proceso actual.
49 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 142 | Se observa que la dotación de operarios de las cuadrillas de Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión (4 operarios) y Mantenimiento de Caminos de Acceso (3 operarios) es menor a la utilizada en el Proceso Zx-Dx 2018-2019. | Se solicita aumentar en un operario la dotación de ambas cuadrillas de calificación Electricista I.
50 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.4 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Pág. 149 | Se observa, por un lado, que los cargos que se proponen en el proceso Zx-Dx 2018 2019 presenta una mayor abertura de especialidades, contando con ocho cargos para componer las cuadrillas. El estudio Zx-Dx actual contempla cinco cargos para este motivo. Por otro lado, en cuanto a las remuneraciones observadas las del estudio Zx-Dx actual los valores son menores comparados con los del estudio anterior. La diferencia principal es que se usa la Encuesta Especial en este proceso. | Se propone revisar la encuesta utilizada para corregir las remuneraciones de los cargos de Supervisor de Mantención Terreno, Electricista I y Electricista II. La remuneración de este tipo de operarios no puede ir a la baja en comparación al proceso anterior, dada su alta especialización y la variación de demanda de instalaciones que existe entre ambos procesos tarifarios. La Encuesta Especializada lo único que logra es bajar las remuneraciones promedio de los operarios y empleados de la EM, cosa que llama la atención en la validez de la muestra.
51 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 142 | En algunas cuadrillas, la dotación de operarios es menor a la presentada en el proceso de tarificación anterior, como ejemplo la actividad de Limpieza de Subestaciones posee una dotación de 2 operarios, lo cual es insuficiente para cubrir subestaciones de 220 kV o 110 kV. Una situación similar presenta la actividad de Inspección y Reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA, en la cual se requieren de pruebas y coordinaciones en terreno, además de un alto nivel de especialización por la tecnología que involucra y el grado de responsabilidad técnica que conllevan estas actividades. | Se propone aumentar las siguientes cuadrillas: - Reparación de equipos primarios: 2 choferes y 1 técnico especialista. - Inspección y reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA: 1 técnico especialista. - Limpieza de subestaciones: 1 jefe de Equipo y 1 técnico especialista. - Mantenimiento de Equipos primarios en SE- Propio y Mantenimiento de Servicios Auxiliares: 2 asistentes y un técnico especialista.
52 | CHILQUINTA | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación | Se observa que el número de cuadrillas es muy inferior en el estudio actual, casi un 40% menos, en comparación al proceso anterior. Lo anterior se debe a los tiempos de desplazamiento y de ejecución de las tareas de operación y mantenimiento. | Se solicita revisar todo el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias principalmente para las actividades de operación en terreno.
53 | CHILQUINTA | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación COMA_y_Relac. Modelo Inputs_OYM Líneas Tiempos y Frecuencias.xlsx Hoja Líneas SSEE Tiempos y Frecuencias.xlsx Hoja SSEE | Se observa en las memorias de cálculo del Informe de Avance Nº2 V2 no se presentan los archivos de tiempos y frecuencias para Líneas y Subestaciones presentados en el Informe de Avance anterior, el Nº2. No se presentan respaldos de las frecuencias y los tiempos de ejecución de las tareas. | Se solicita presentar los respaldos de las fuentes de información de donde se obtienen los tiempos de ejecución y las frecuencias de las actividades de líneas y subestaciones, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. Se solicita aclarar si los archivos anteriores, de tiempo y frecuencia de líneas y subestaciones, se siguen usando o por qué fueron eliminados
54 | CHILQUINTA | COMA_y_Relac. OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hoja Parámetros | Los tiempos de jornada de las cuadrillas presentados en este estudio son excesivamente altos para este tipo de estimaciones, siendo que en muchos estudios anteriores se ha justificado alrededor de 1998 horas para el personal. Además, no se presenta respaldo de los criterios utilizados para presentar estos valores de dimensionamiento, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. | Se solicita corregir los tiempos de jornada laboral presentados dejándolos en 1998 horas para los operarios y 2500 para los vehículos o justificar y respaldar los tiempos utilizados en el estudio.
55 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.7 Análisis de tercerización de actividades Pág.138 | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % | Las condiciones de mercado pueden hacer variar mucho este tipo de parámetros y se necesita un respaldo actualizado de estos valores. Se solicita una justificación adecuada a el mercado actual de los parámetros de Gastos de Gastos Administración y de las Utilidades.
56 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general Pág.133 | En el Informe se aplica una tasa de descuento de descuento al valor del material de un 3%. | Se solicita justificar la tasa de 3%.
57 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.6 Bienes Muebles e Inmuebles 5.1.6.8 Sistema SCADA Pág. 125 y 126 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja SCADA | Se observa un valor de inversión en SCADA de 2,8 MUSD , siendo que en el estudio Zx-Dx 2018 2019 este valor alcanza a 9 MM USD. Se informa que este sistema contempla un sistema de respaldo del sistema central, lo cual no se ve reflejado en el valor del SCADA presentado. Tampoco queda claro si este valor de SCADA incluye los elementos de URT, EDAC y otros de SSEE. Además, se menciona que en el archivo Costos_Unitarios, Hoja SCADA están las referencias del estudio SCADA: Descripción Técnica:SCADA\01 descripción tecnica.pdf Arquitectura:SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf Dichos documentos no se encuentran en los directorios del COMA. Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. | Se solicita entregar las referencias del estudios del SCADA mencionados en el estudio: Descripción Técnica: SCADA\01 descripción tecnica.pdf Arquitectura: SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf Se solicita corregir el valor del SCADA presentado ya que los valores son un 30% del valor presentado en el estudio Zx-Dx 2018 2019. Se deben considerar todos los elementos del sistema Principal, el del Sistema de Respaldo, los Sistemas de Comunicaciones, los elementos de SSEE y de Paños así como todo el HW de apoyo a estos sistemas.
58 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Mantenimiento Sistema SCADA Pág. 150 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA | Se presenta el mantenimiento del SCADA como un % del valor de inversión, el cual alcanza a un 3.37%. Para respaldar esto el consultor presenta una lista de empresas que proveen el valor de inversión y los costos de mantenimiento anual.Los valores presentados tienen una dispersión altísima y no representan una muestra válida para extrapolar, además, al parecer dos de las empresas son CGE y Saesa pero las otras dos no se sabe cuáles son. | Los valores presentados de mantenimiento anual son de 94 M USD, los que se justifican como un 3,37 % de la Inversión del SCADA. Este valor anual de mantenimiento es bajo considerando que ya el valor de VI del SCADA presentado es bajísimo (observado en el punto anterior). Por este motivo, se solicita corregir el valor del mantenimiento presentando un desglose de las actividades de mantenimiento acorde a la complejidad del sistema SCADA y el nivel de importancia de un sistema como éste. El mismo consultor en lo que es TI presenta un 11% de costos de mantenimiento sobre la inversión TI.Se solicita corregir el valor mínimo al 11% del valor de inversión corregido del SCADA y detallar las actividades de mantenimiento realizadas.
59 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.12.1 Costos asociados a bienes muebles e inmuebles Mantenimiento Sistemas Informáticos (software y hardware) Pág. 190 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA | Se presenta el mantenimiento de Sistemas Informáticos como un % del valor de inversión, el cual alcanza a: En el caso del hardware individual y asociado a la estructura informática (microinformática) se ha considerado un 6,00%. Para el software individual y el asociado a la estructura informática (microinformática) se ha considerado un 11,00% Estos valores fueron obtenidos de información pública de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien encargó un estudio a empresa especializada (Soluciones Tecnológicas ADV) para determinar los valores de mantención de hardware y software respectivamente. No se ve en el directorio de COMA el mencionado estudio de la empresa ADV, por lo cual no se puede revisar el análisis realizado para obtener estos valores. | Los valores de mantenimiento de los Sistemas Informáticos no pueden presentarse como un % del valor de inversión para este tipo de estudio sin justificar la forma de obtener estos valores. El valor de mantenimiento anual presentado es de 50 M USD lo cual es bajísimo para una empresa para la complejidad de la EM. Se solicita presentar el estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), de la empresa especializada Soluciones Tecnológicas ADV. Además se debe corregir al alza el valor de mantenimiento que debe también seguir el alza solicitada en los valores de inversión del TI (presentada mas abajo en este archivo). Este valor debe alcanzar mínimo los 200 M USD.
60 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I. 5.1.6.6 Informática y Comunicaciones Pág. 122 a 124 COMA_y_Relac. Modelo COMA_C.xlsx Hoja Informatica_central | El consultor presenta un valor de 799 M USD por la inversión de TI de la EM. Este valor es la mitad del valor presentado en el procesos Zx-Dx 208 2019 (1,25 MM USD) y claramente es insuficiente para cubrir con toda la inversión en tecnología que requiere una empresa como esta. | Se solicita revisar el dimensionamiento y valorización de la inversión en TI de la EM. Los costos tecnológicos entre dos procesos tarifarios no pueden variar un 50% y los requerimientos de la EM siempre apuntan a tener la mejor tecnología disponible para este tipo de empresas. El costo debería ser mínimo de 1,25 MM USD.
61 | CHILQUINTA | Observación General al Informe y memorias de cálculo: Informe_Avance_ Nº2.pdf Anexo 11: Explicación de los modelos utilizados para el Cálculo del COMA Pág. 420 COMA_y_Relac | El informe presenta en forma clara el desarrollo de la metodología aplicada pero el directorio de la memoria de cálculo del COMA es poco reproducible y desordenado. Existe información en este directorio que al parecer no se utiliza el en cálculo y puede estar demás, y el resto de las planillas no están muy ordenadas. En Anexo 11 del Informe se presenta una guía del modelo de cálculo pero es insuficiente para entender las memorias de cálculo presentadas. | Se solicita revisar el Anexo 11 para precisar mejor el uso de las memorias de cálculo del COMA y eliminar los archivos que no se usen o sean redundantes en el cálculo.
62 | CHILQUINTA | Observación General al Informe y memorias de cálculo: Informe_Avance_ Nº2_Vº2.pdf | El informe presenta muchas tablas de respaldo para definir parámetros, dimensionamientos y valorizaciones sin indicar la fuente de información de donde se obtienen los datos, aduciendo que es información confidencial. En el contexto del estudio toda la información presentada debe tener un respaldo que pueda ser analizado y revisado para verificar su validez. | Se solicita mencionar todas las fuentes explícitamente ya que no se cumple con las Bases del estudio al presentar datos que no tengan respaldo y no se puedan chequear y verificar.
63 | CHILQUINTA | 6 RESULTADOS DE LOS RECARGOS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6.2 Bienes Muebles e Inmuebles 6.2.1 Edificios y Oficinas Tabla 125. Análisis conveniencia arriendo vs adquisición. Zonal C Pág. 230 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja Venta Oficina | Se observa que en archivo Costos Unitarios.xls los precios cotizados para determinar el valor de adquisición de la Oficina Central es de 42 UF/m2. Este valor se obtiene de tres valores obtenidos del sitio web www.portalinmobiliario.cl. Este valor es más bajo que los valores cotizados por el Consultor de la CNE del Estudio de Tx Nacional, por lo cual se encuentra muy baja esta valorización. Además, después en el proceso de cálculo del BMI final, a este precio se le aplica el descuento de un 3% por descuento por volumen de compra. | Se solicita presentar a lo menos 6 cotizaciones, similar a lo que hace el Consultor de la CNE del Estudio Tx Zonal para corregir este precio. Además, se solicita eliminar el descuento por volumen aplicado de un 3% ya que éste no corresponde aplicarse.
64 | CHILQUINTA | ANEXO COMA COMA_y_Relac\Modelo\Precios\Base_Precios CostosUnitariosModelo.xlsx Hojas BMI ,COMA e Índices | En planilla y hoja referida, se constata que la columna AK se calcula el factor de conversión (desindexación y conversión a USD), para disponer de todos los precios en USD dic-17. En la Hoja Indices de referida planilla se aprecia que el índice deflactor para los precios en USD es el Índice PPI Industrial Commodities less fuels (WPU03T15M05). En ninguna parte del informe se menciona este índice deflactor. | Consulta: ¿Por qué se utiliza el índice PPI Industrial Commodities less fuels (WPU03T15M05) como deflactor en vez de CPI? En las Bases Técnicas no se menciona el PPI como índice deflactor, si no que señala que debe usarse CPI. Se solicita usar deflactor CPI en vez de PPI, además así se mantiene la coherencia con las fórmulas de indexación.
65 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general ANEXO COMA COMA_y_Relac\Modelo\Precios\Base_Precios CostosUnitariosModelo.xlsx Hoja COMA y BMI | En el informe se señala que: "...los precios de mercado de los materiales han considerado el volumen de las adquisiciones para OyM y descuento de un 3% obtenidos de acuerdo a la metodología desarrollada en la sección N°5.1.3.5.2.3 de este informe, basado en estudios anteriores, de esta manera considerando la oportunidad de efectuar una gestión de adquisición y mantención de inventarios eficiente desde el punto de vista financiero..." En archivo CostosUnitariosModelo.xlsx, en sus Hojas BMI y COMA, se constata que el mencionado descuento del 3% está siendo aplicado a la totalidad de las partidas, sin considerar que ese descuento es aplicable a partidas de materiales de labores de Operación y Mantenimiento, y no para BMI o Costos de Administración. para analizar si es pertinente o posible aplicarlo. | El numeral 3.6 de las bases técnicas señala que: "...en el caso de materiales y otros elementos asociados a las labores de mantenimiento y operación, el consultor deberá considerar, cuando corresponda, la posibilidad de descuentos por volumen…" A razón de que el descuento se debe considerar cuando corresponda, y ser aplicado aplicado sobre materiales asociados a labores de operación y mantenimiento, es que se solicita que dicho descuento no sea considerado para BMI y costos de administración.
66 | CHILQUINTA | Determinación del V.A.T.T. 10.5.1.1.3 Consumer price index (CPI) ANEXO Resultados VATT\Deflactores Archivo Deflactores.xls | Se observa que valores de Tabla 159. IPC Estados Unidos (CPI) y Archivo Archivo Deflactores.xls, son diferentes a los valores de Consumer Price Index (All Urban Consumers), publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0). | Las bases técnicas en su aparatado 3.10 FÓRMULAS DE INDEXACIÓN, señalan que se debe utilizar el Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0), el cual se encuentra en https://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?bls
67 | CHILQUINTA | Determinación del V.A.T.T. 10.5.1.1.2 Índice de precios al consumidor (IPC Chile) ANEXO Resultados VATT\Deflactores Archivo Deflactores.xls ANEXO COMA COMA_y_Relac\Modelo\Precios\Base_Precios Archivo índices deflactores.xlsx | Se observa que los montos de IPC mensuales en tabla 158 y Archivo Deflactores.xls no corresponden a IPC Base 2018. Por su parte en archivo indices deflactores.xlsx, entre may-20 y dic-18 los índices son correctos, pero para el resto de los meses están erróneos. | Utilizar montos de IPC acorde a las Bases Técnicas
68 | CHILQUINTA | 5.4 Obras de ampliación | El inciso 4 del Decreto 19T-2018 que Fija Empresas Adjudicatarias De La Construcción De Las Obras De Ampliación Del Sistema De Transmisión Zonal Que Indica, Señaladas En El Artículo Decimotercero Transitorio De La Ley Nº 20.936, se establece que "El C.O.M.A. determinado será remunerado hasta la entrada en vigencia del decreto tarifario correspondiente al período 2020 - 2023, período en el cual el C.O.M.A. se determinará de acuerdo a lo que indiquen las respectivas bases que regulen el estudio de valorización a que hace referencia el artículo 107° de la Ley". Si bien las bases técnicas no especifican la metodología para la determinación del COMA de las Obras de Ampliación, resulta necesario proponer una metodología como parte del proceso de Valorización. Al respecto, la Metodología propuesta por el Consultor asigna sólo la proporción de Costos de Operación y Mantenimiento , sin considerar la componente de Administración. La Ley reconoce que a las Obras de Ampliación le corresponde percibir COMA (Costos de Operación, Mantenimiento y Administración), por tanto, no considerar una proporción por costos de Administración resultado errado. | En los mismo términos del Informe, se propone que el COMA para las obras de ampliación sea calculado de la siguiente manera: COMAampl i=AVI ampli X COMAi/AVIi Incluyendo Así la proporción de Costos de Administración que le corresponde a las Obras de Ampliación Se solicita además incluir el archivo de calculo y resultado para estas obras
69 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general Pág.134 ANEXO COMA Archivo COMA_C.xlsx hoja Costos_varios_anual Archivo Costos_unitarios.xlsx hoja Institucionales | En el Informe se señala: "los precios institucionales del Directorio se obtuvieron de la misma definición del estudio tarifario 2018-2019..." Del estudio tarifario CNE se constata que el costo por Director es de 50.000 USD/año considerando 5 Directores. De las planilla referidas se constata que se ha considerado otras fuentes de información y metodología para la remuneración del Directorio. | Se solicita utilizar el monto del estudio tarifario CNE 2018-2019 de 50.000 USD/año/Director considerando 5 Directores
70 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Vehículos de operación Pág.141 Archivo: Lineas_Ciudades.xlsx | En el informe se señala: "El gasto en peaje por km recorrido fue obtenido para cada segmento de transmisión a partir de las tarifas de peaje. Para ello se calculó el costo por km para distintos tramos zonales a partir del cómputo del costo total del peaje y la cantidad de kms que componen el tramo. Luego, el costo en cada segmento de transmisión resulta del promedio de los tramos que pertenecen a dicho segmento de transmisión." | El consultor calcula costos de peajes [USD/Km] por cada tramo que compone el segmento zonal, para luego promediarlos y así obtener Costos peajes por Km [USD/Km]. Se propone que se calculen el costo de peajes por kilómetros [USD/Km] de cada segmento zonal, como la razón entre el total de costos de peajes por tramo y total de kilómetros por tramo: Costos peajes por Km [USD/Km] = Total Costos Peajes / Km totales. La metodología propuesta permite tener un costo de peajes ponderado por kilómetros, en cambio la metodología del consultor entrega un costo de promedios de tramos
71 | CHILQUINTA | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.3.5 Tiempos de traslado de Brigadas 5.2.8.3.5.1 Distancia de traslado Pág.137 Archivos: OyM Mod CNE - Zonal C, Lineas_Ciudades.xlsx y SSEE_Ciudades.xlsx | Del informe se desprende que se calcula una distancia de traslado para cada SSEE y para cada tramo de línea. En modelo de cálculo se aprecia que para el cálculo de costos por traslado se ocupa una distancia promedio de traslado para líneas y SSEE. | Si bien en el apartado 5.2.8.3.5 Tiempos de traslado de Brigadas, se mencionan aspectos relevantes de la metodología utilizada por el consultor, resulta insuficiente para entender la totalidad del modelo en planillas de cálculo. la Se solicita que el informe sea más específico en cuanto a la explicación de los cálculos, o bien, incluir algún Anexo al respecto. Por ejemplo, dentro de esta explicación podría incluirse el parámetro "Km Ajustado" para traslado a Líneas, presente en archivo Lineas_Ciudades.xlsx
72 | CHILQUINTA | 9 Resultados VI 9.5 V.I. Terrenos tramos de subestaciones Tabla 151 Pág. 246 | Los valores considerados para los Terrenos son erróneos. Conforme a lo indicado las Bases del estudio, la Ley y la metodología descrita en el punto 5.1.7, la valorización de los terrenos debe ser un 65% de lo considerado en el Decreto 14. Solo la valorización de terrenos de Chilquinta en el sistema C en el decreto 14 ascienden a US$ 10.9 millones, en dólares Dic-2009. Esta cifra debe ser actualizada a dic-17, y ajustada al 65%. En la tabla 151, los terrenos de todo el sistema C solo alcanzan los US$3.9 millones. | Se solicita entregar el detalle de la valorización de terrenos, a partir de los valores del Decreto 14, para todas las empresas que tomarán la opción definida en la ley.
73 | CHILQUINTA | 9 Resultados VI 9.6 V.I. Servidumbres tramos de transporte Tabla 152 Pág. 247 | Los valores considerados para las servidumbres son erróneos. Conforme a lo indicado las Bases del estudio, la Ley y la metodología descrita en el punto 5.1.7, la valorización de las servidumbres debe ser un 65% de lo considerado en el Decreto 14, para las empresas que así lo escogieran. | Se solicita entregar el detalle de la valorización de terrenos, a partir de los valores del Decreto 14, para todas las empresas que tomarán la opción definida en la ley.

## Anexo
Correcciones a homologaciones
Nombre244 | NombreTramoBBDD | NombreTramoBBDD corregido
Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 | San Rafael 044->Tap San Rafael 2 044 I | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 I
Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 | San Rafael 044->Tap San Rafael 2 044 II | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 II
Tap San Rafael 110->Totoralillo 110 | Tap San Felipe 2 044->Tap San Rafael 2 044 II | Totoralillo 110->Tap San Rafael 110
NombreTramoBBDD | Nombre244 | Nombre244 Corregido
Ventanas 110->Tap Enami 110 I | Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110
Ventanas 110->Tap Enami 2 110 | Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110
Corrección empresa propietaria de tramo
Nombre244 | NombreTramoBBDD | IDPropietaria | Propietario corregido
Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 | Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 I | P_079 | CTNG
Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 | Cerro Navia 110->Tap Batuco 110 II | P_079 | CTNG
La Calera 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 1 110->La Calera 110 I | P_079 | CTNG
La Calera 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 2 110->La Calera 110 II | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 | Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 I | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 | Las Vegas 110->Punta de Peuco 110 II | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 1 110->Las Vegas 110 I | P_079 | CTNG
Las Vegas 110->Tap Pachacama A 110 | Tap Pachacama 2 110->Las Vegas 110 II | P_079 | CTNG
Miraflores 110->Torquemada 110 | Torquemada 110->Miraflores 110 I | P_079 | CTNG
Miraflores 110->Torquemada 110 | Torquemada 110->Miraflores 110 II | P_079 | CTNG
Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 | Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 I | P_079 | CTNG
Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 | Punta de Peuco 110->Tap Batuco 110 II | P_079 | CTNG
Quillota 110->San Pedro 110 | Quillota 110->San Pedro 110 | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Tap Enami 110->San Pedro 110 I | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Tap Enami 110->San Pedro 110 II | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Pachacama 110 | San Pedro 110->Tap Pachacama 1 110 I | P_079 | CTNG
San Pedro 110->Tap Pachacama 110 | San Pedro 110->Tap Pachacama 2 110 II | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Quintero 110 | Ventanas 110->Quintero 110 | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Torquemada 110 I | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Torquemada 110 | Ventanas 110->Torquemada 110 II | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Ventanas 110->Tap Enami 110 I | P_079 | CTNG
Ventanas 110->Tap Codelco Ventanas 110 | Ventanas 110->Tap Enami 2 110 | P_079 | CTNG

## Comparacion BD vs modelo
BASE DE DATOS | [16 empty] | MODELO | [16 empty] | COMPARACION | [21 empty] | BASE DE DATOS |  | MODELO |  | Diferencia
Param_0 | Param_1 | Param_2 | Param_3 | Param_4 | CantHH_A | ValorHH_A | CantHH_B | ValorHH_B | CantHH_C | ValorHH_C | CantHH_D | ValorHH_D | CantHH_E | ValorHH_E | CantHH_F | ValorHH_F | Param_0 | Param_1 | Param_2 | Param_3 | Param_4 | CantHH_A | ValorHH_A | CantHH_B | ValorHH_B | CantHH_C | ValorHH_C | CantHH_D | ValorHH_D | CantHH_E | ValorHH_E | CantHH_F | ValorHH_F | Param_0 | Param_1 | Param_2 | Param_3 | Param_4 | CantHH_A | ValorHH_A | CantHH_B | ValorHH_B | CantHH_C | ValorHH_C | CantHH_D | ValorHH_D | CantHH_E | ValorHH_E | CantHH_F | ValorHH_F | Param_0 | Param_1 | Param_2 | Param_3 | Param_4 | CantHH_A | ValorHH_A | CantHH_A | ValorHH_A | CantHH_A | ValorHH_A
InterruptoresPanos | EAT | SF6 | nulo | nulo | 286.0749 | 17.0145 | 288.8879 | 17.0159 | 283.2303 | 16.8608 | 284.9454 | 16.847 | 309.5187 | 17.0036 | 336.308 | 17.115 | InterruptoresPanos | EAT | SF6 | nulo | nulo | 286.0749 | 25.7038 | 288.8879 | 25.7038 | 283.2303 | 25.7035 | 284.9454 | 25.7034 | 309.5187 | 25.7039 | 336.308 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0464e-12 | 8.6893 | -2.0464e-12 | 8.6879 | 0 | 8.8427 | -1.2506e-12 | 8.8564 | 7.9581e-13 | 8.7003 | 3.5243e-12 | 8.5894 | InterruptoresPanos | EAT | SF6 | nulo | nulo | 286.0749 | 17.0145 | 286.0749 | 25.7038 | -2.0464e-12 | 8.6893
InterruptoresPanos | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 171.6449 | 17.0145 | 173.3327 | 17.0159 | 169.9382 | 16.8608 | 170.9672 | 16.847 | 185.7112 | 17.0036 | 201.7848 | 17.115 | InterruptoresPanos | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 171.6449 | 25.7038 | 173.3327 | 25.7038 | 169.9382 | 25.7035 | 170.9672 | 25.7034 | 185.7112 | 25.7039 | 201.7848 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.8137e-12 | 8.6893 | 2.7569e-12 | 8.6879 | 2.2169e-12 | 8.8427 | -2.7285e-12 | 8.8564 | 4.8317e-13 | 8.7003 | -1.8474e-12 | 8.5894 | InterruptoresPanos | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 171.6449 | 17.0145 | 171.6449 | 25.7038 | 2.8137e-12 | 8.6893
InterruptoresPanos | EAT | OTROS | nulo | nulo | 171.6449 | 17.0145 | 173.3327 | 17.0159 | 169.9382 | 16.8608 | 170.9672 | 16.847 | 185.7112 | 17.0036 | 201.7848 | 17.115 | InterruptoresPanos | EAT | OTROS | nulo | nulo | 171.6449 | 25.7038 | 173.3327 | 25.7038 | 169.9382 | 25.7035 | 170.9672 | 25.7034 | 185.7112 | 25.7039 | 201.7848 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.8137e-12 | 8.6893 | 2.7569e-12 | 8.6879 | 2.2169e-12 | 8.8427 | -2.7285e-12 | 8.8564 | 4.8317e-13 | 8.7003 | -1.8474e-12 | 8.5894 | InterruptoresPanos | EAT | OTROS | nulo | nulo | 171.6449 | 17.0145 | 171.6449 | 25.7038 | 2.8137e-12 | 8.6893
InterruptoresPanos | AT | SF6 | nulo | nulo | 228.8599 | 17.0145 | 231.1103 | 17.0159 | 226.5843 | 16.8608 | 227.9563 | 16.847 | 247.615 | 17.0036 | 269.0464 | 17.115 | InterruptoresPanos | AT | SF6 | nulo | nulo | 228.8599 | 25.7038 | 231.1103 | 25.7038 | 226.5843 | 25.7035 | 227.9563 | 25.7034 | 247.615 | 25.7039 | 269.0464 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.6948e-13 | 8.6893 | 3.4106e-13 | 8.6879 | -3.7517e-12 | 8.8427 | 3.0411e-12 | 8.8564 | 6.2528e-13 | 8.7003 | 8.5265e-13 | 8.5894 | InterruptoresPanos | AT | SF6 | nulo | nulo | 228.8599 | 17.0145 | 228.8599 | 25.7038 | 3.6948e-13 | 8.6893
InterruptoresPanos | AT | ACEITE | nulo | nulo | 114.43 | 17.0145 | 115.5552 | 17.0159 | 113.2921 | 16.8608 | 113.9781 | 16.847 | 123.8075 | 17.0036 | 134.5232 | 17.115 | InterruptoresPanos | AT | ACEITE | nulo | nulo | 114.43 | 25.7038 | 115.5552 | 25.7038 | 113.2921 | 25.7035 | 113.9781 | 25.7034 | 123.8075 | 25.7039 | 134.5232 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.8175e-12 | 8.6893 | -4.8317e-12 | 8.6879 | -1.8758e-12 | 8.8427 | 1.5206e-12 | 8.8564 | 3.1264e-13 | 8.7003 | -4.5759e-12 | 8.5894 | InterruptoresPanos | AT | ACEITE | nulo | nulo | 114.43 | 17.0145 | 114.43 | 25.7038 | -4.8175e-12 | 8.6893
InterruptoresPanos | AT | OTROS | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 86.6664 | 17.0159 | 84.9691 | 16.8608 | 85.4836 | 16.847 | 92.8556 | 17.0036 | 100.8924 | 17.115 | InterruptoresPanos | AT | OTROS | nulo | nulo | 85.8225 | 25.7038 | 86.6664 | 25.7038 | 84.9691 | 25.7035 | 85.4836 | 25.7034 | 92.8556 | 25.7039 | 100.8924 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.979e-13 | 8.6893 | 3.8369e-13 | 8.6879 | 1.1369e-13 | 8.8427 | -3.6948e-13 | 8.8564 | 2.4158e-13 | 8.7003 | -9.2371e-13 | 8.5894 | InterruptoresPanos | AT | OTROS | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 85.8225 | 25.7038 | 3.979e-13 | 8.6893
InterruptoresPanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 143.0375 | 17.0145 | 144.444 | 17.0159 | 141.6152 | 16.8608 | 142.4727 | 16.847 | 154.7594 | 17.0036 | 168.154 | 17.115 | InterruptoresPanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 143.0375 | 25.7038 | 144.444 | 25.7038 | 141.6152 | 25.7035 | 142.4727 | 25.7034 | 154.7594 | 25.7039 | 168.154 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.0232e-12 | 8.6893 | -1.0232e-12 | 8.6879 | -4.8317e-12 | 8.8427 | -6.2528e-13 | 8.8564 | 3.979e-13 | 8.7003 | 1.7621e-12 | 8.5894 | InterruptoresPanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 143.0375 | 17.0145 | 143.0375 | 25.7038 | -1.0232e-12 | 8.6893
InterruptoresPanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 86.6664 | 17.0159 | 84.9691 | 16.8608 | 85.4836 | 16.847 | 92.8556 | 17.0036 | 100.8924 | 17.115 | InterruptoresPanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 25.7038 | 86.6664 | 25.7038 | 84.9691 | 25.7035 | 85.4836 | 25.7034 | 92.8556 | 25.7039 | 100.8924 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.979e-13 | 8.6893 | 3.8369e-13 | 8.6879 | 1.1369e-13 | 8.8427 | -3.6948e-13 | 8.8564 | 2.4158e-13 | 8.7003 | -9.2371e-13 | 8.5894 | InterruptoresPanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 85.8225 | 25.7038 | 3.979e-13 | 8.6893
InterruptoresPanos | MT | OTROS | nulo | nulo | 74.3795 | 17.0145 | 75.1109 | 17.0159 | 73.6399 | 16.8608 | 74.0858 | 16.847 | 80.4749 | 17.0036 | 87.4401 | 17.115 | InterruptoresPanos | MT | OTROS | nulo | nulo | 74.3795 | 25.7038 | 75.1109 | 25.7038 | 73.6399 | 25.7035 | 74.0858 | 25.7034 | 80.4749 | 25.7039 | 87.4401 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.279e-13 | 8.6893 | -1.279e-13 | 8.6879 | 2.8422e-13 | 8.8427 | 4.8317e-13 | 8.8564 | 2.1316e-13 | 8.7003 | -4.6896e-13 | 8.5894 | InterruptoresPanos | MT | OTROS | nulo | nulo | 74.3795 | 17.0145 | 74.3795 | 25.7038 | -1.279e-13 | 8.6893
InterruptoresPanos | BT | OTROS | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | InterruptoresPanos | BT | OTROS | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894 | InterruptoresPanos | BT | OTROS | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.215 | 25.7038 | -4.1211e-13 | 8.6893
ReconectadoresPanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 143.0375 | 17.0145 | 144.444 | 17.0159 | 141.6152 | 16.8608 | 142.4727 | 16.847 | 154.7594 | 17.0036 | 168.154 | 17.115 | ReconectadoresPanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 143.0375 | 25.7038 | 144.444 | 25.7038 | 141.6152 | 25.7035 | 142.4727 | 25.7034 | 154.7594 | 25.7039 | 168.154 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.0232e-12 | 8.6893 | -1.0232e-12 | 8.6879 | -4.8317e-12 | 8.8427 | -6.2528e-13 | 8.8564 | 3.979e-13 | 8.7003 | 1.7621e-12 | 8.5894
ReconectadoresPanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 86.6664 | 17.0159 | 84.9691 | 16.8608 | 85.4836 | 16.847 | 92.8556 | 17.0036 | 100.8924 | 17.115 | ReconectadoresPanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 25.7038 | 86.6664 | 25.7038 | 84.9691 | 25.7035 | 85.4836 | 25.7034 | 92.8556 | 25.7039 | 100.8924 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.979e-13 | 8.6893 | 3.8369e-13 | 8.6879 | 1.1369e-13 | 8.8427 | -3.6948e-13 | 8.8564 | 2.4158e-13 | 8.7003 | -9.2371e-13 | 8.5894
ReconectadoresPanos | MT | AIREC | nulo | nulo | 74.3795 | 17.0145 | 75.1109 | 17.0159 | 73.6399 | 16.8608 | 74.0858 | 16.847 | 80.4749 | 17.0036 | 87.4401 | 17.115 | ReconectadoresPanos | MT | AIREC | nulo | nulo | 74.3795 | 25.7038 | 75.1109 | 25.7038 | 73.6399 | 25.7035 | 74.0858 | 25.7034 | 80.4749 | 25.7039 | 87.4401 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.279e-13 | 8.6893 | -1.279e-13 | 8.6879 | 2.8422e-13 | 8.8427 | 4.8317e-13 | 8.8564 | 2.1316e-13 | 8.7003 | -4.6896e-13 | 8.5894
DesconectadoresPanos | EAT | CPAT | MAN | nulo | 171.6449 | 17.0145 | 173.3327 | 17.0159 | 169.9382 | 16.8608 | 170.9672 | 16.847 | 185.7112 | 17.0036 | 201.7848 | 17.115 | DesconectadoresPanos | EAT | CPAT | MAN | nulo | 171.6449 | 25.7038 | 173.3327 | 25.7038 | 169.9382 | 25.7035 | 170.9672 | 25.7034 | 185.7112 | 25.7039 | 201.7848 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.8137e-12 | 8.6893 | 2.7569e-12 | 8.6879 | 2.2169e-12 | 8.8427 | -2.7285e-12 | 8.8564 | 4.8317e-13 | 8.7003 | -1.8474e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | EAT | CPAT | MOT | nulo | 171.6449 | 17.0145 | 173.3327 | 17.0159 | 169.9382 | 16.8608 | 170.9672 | 16.847 | 185.7112 | 17.0036 | 201.7848 | 17.115 | DesconectadoresPanos | EAT | CPAT | MOT | nulo | 171.6449 | 25.7038 | 173.3327 | 25.7038 | 169.9382 | 25.7035 | 170.9672 | 25.7034 | 185.7112 | 25.7039 | 201.7848 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.8137e-12 | 8.6893 | 2.7569e-12 | 8.6879 | 2.2169e-12 | 8.8427 | -2.7285e-12 | 8.8564 | 4.8317e-13 | 8.7003 | -1.8474e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | EAT | SPAT | MAN | nulo | 160.2019 | 17.0145 | 161.7772 | 17.0159 | 158.609 | 16.8608 | 159.5694 | 16.847 | 173.3305 | 17.0036 | 188.3325 | 17.115 | DesconectadoresPanos | EAT | SPAT | MAN | nulo | 160.2019 | 25.7038 | 161.7772 | 25.7038 | 158.609 | 25.7035 | 159.5694 | 25.7034 | 173.3305 | 25.7039 | 188.3325 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3896e-13 | 8.6893 | 3.2685e-12 | 8.6879 | -2.6432e-12 | 8.8427 | 4.0927e-12 | 8.8564 | 2.4443e-12 | 8.7003 | -4.2633e-13 | 8.5894
DesconectadoresPanos | EAT | SPAT | MOT | nulo | 160.2019 | 17.0145 | 161.7772 | 17.0159 | 158.609 | 16.8608 | 159.5694 | 16.847 | 173.3305 | 17.0036 | 188.3325 | 17.115 | DesconectadoresPanos | EAT | SPAT | MOT | nulo | 160.2019 | 25.7038 | 161.7772 | 25.7038 | 158.609 | 25.7035 | 159.5694 | 25.7034 | 173.3305 | 25.7039 | 188.3325 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3896e-13 | 8.6893 | 3.2685e-12 | 8.6879 | -2.6432e-12 | 8.8427 | 4.0927e-12 | 8.8564 | 2.4443e-12 | 8.7003 | -4.2633e-13 | 8.5894
DesconectadoresPanos | AT | CPAT | MAN | nulo | 143.0375 | 17.0145 | 144.444 | 17.0159 | 141.6152 | 16.8608 | 142.4727 | 16.847 | 154.7594 | 17.0036 | 168.154 | 17.115 | DesconectadoresPanos | AT | CPAT | MAN | nulo | 143.0375 | 25.7038 | 144.444 | 25.7038 | 141.6152 | 25.7035 | 142.4727 | 25.7034 | 154.7594 | 25.7039 | 168.154 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.0232e-12 | 8.6893 | -1.0232e-12 | 8.6879 | -4.8317e-12 | 8.8427 | -6.2528e-13 | 8.8564 | 3.979e-13 | 8.7003 | 1.7621e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | AT | CPAT | MOT | nulo | 143.0375 | 17.0145 | 144.444 | 17.0159 | 141.6152 | 16.8608 | 142.4727 | 16.847 | 154.7594 | 17.0036 | 168.154 | 17.115 | DesconectadoresPanos | AT | CPAT | MOT | nulo | 143.0375 | 25.7038 | 144.444 | 25.7038 | 141.6152 | 25.7035 | 142.4727 | 25.7034 | 154.7594 | 25.7039 | 168.154 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.0232e-12 | 8.6893 | -1.0232e-12 | 8.6879 | -4.8317e-12 | 8.8427 | -6.2528e-13 | 8.8564 | 3.979e-13 | 8.7003 | 1.7621e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | AT | SPAT | MAN | nulo | 131.5945 | 17.0145 | 132.8884 | 17.0159 | 130.2859 | 16.8608 | 131.0749 | 16.847 | 142.3786 | 17.0036 | 154.7017 | 17.115 | DesconectadoresPanos | AT | SPAT | MAN | nulo | 131.5945 | 25.7038 | 132.8884 | 25.7038 | 130.2859 | 25.7035 | 131.0749 | 25.7034 | 142.3786 | 25.7039 | 154.7017 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.5475e-12 | 8.6893 | -5.6843e-13 | 8.6879 | 3.4106e-13 | 8.8427 | -3.7801e-12 | 8.8564 | 2.359e-12 | 8.7003 | 3.2401e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | AT | SPAT | MOT | nulo | 131.5945 | 17.0145 | 132.8884 | 17.0159 | 130.2859 | 16.8608 | 131.0749 | 16.847 | 142.3786 | 17.0036 | 154.7017 | 17.115 | DesconectadoresPanos | AT | SPAT | MOT | nulo | 131.5945 | 25.7038 | 132.8884 | 25.7038 | 130.2859 | 25.7035 | 131.0749 | 25.7034 | 142.3786 | 25.7039 | 154.7017 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.5475e-12 | 8.6893 | -5.6843e-13 | 8.6879 | 3.4106e-13 | 8.8427 | -3.7801e-12 | 8.8564 | 2.359e-12 | 8.7003 | 3.2401e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | MT | CPAT | MAN | nulo | 102.987 | 17.0145 | 103.9996 | 17.0159 | 101.9629 | 16.8608 | 102.5803 | 16.847 | 111.4267 | 17.0036 | 121.0709 | 17.115 | DesconectadoresPanos | MT | CPAT | MAN | nulo | 102.987 | 25.7038 | 103.9996 | 25.7038 | 101.9629 | 25.7035 | 102.5803 | 25.7034 | 111.4267 | 25.7039 | 121.0709 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6769e-12 | 8.6893 | -4.3343e-12 | 8.6879 | 3.3253e-12 | 8.8427 | -1.6342e-12 | 8.8564 | 2.2879e-12 | 8.7003 | -3.1122e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | MT | CPAT | MOT | nulo | 102.987 | 17.0145 | 103.9996 | 17.0159 | 101.9629 | 16.8608 | 102.5803 | 16.847 | 111.4267 | 17.0036 | 121.0709 | 17.115 | DesconectadoresPanos | MT | CPAT | MOT | nulo | 102.987 | 25.7038 | 103.9996 | 25.7038 | 101.9629 | 25.7035 | 102.5803 | 25.7034 | 111.4267 | 25.7039 | 121.0709 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6769e-12 | 8.6893 | -4.3343e-12 | 8.6879 | 3.3253e-12 | 8.8427 | -1.6342e-12 | 8.8564 | 2.2879e-12 | 8.7003 | -3.1122e-12 | 8.5894
DesconectadoresPanos | MT | SPAT | MAN | nulo | 71.5187 | 17.0145 | 72.222 | 17.0159 | 70.8076 | 16.8608 | 71.2363 | 16.847 | 77.3797 | 17.0036 | 84.077 | 17.115 | DesconectadoresPanos | MT | SPAT | MAN | nulo | 71.5187 | 25.7038 | 72.222 | 25.7038 | 70.8076 | 25.7035 | 71.2363 | 25.7034 | 77.3797 | 25.7039 | 84.077 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.8317e-13 | 8.6893 | 4.8317e-13 | 8.6879 | -4.2633e-13 | 8.8427 | -3.1264e-13 | 8.8564 | 1.9895e-13 | 8.7003 | -1.1369e-13 | 8.5894
DesconectadoresPanos | MT | SPAT | MOT | nulo | 71.5187 | 17.0145 | 72.222 | 17.0159 | 70.8076 | 16.8608 | 71.2363 | 16.847 | 77.3797 | 17.0036 | 84.077 | 17.115 | DesconectadoresPanos | MT | SPAT | MOT | nulo | 71.5187 | 25.7038 | 72.222 | 25.7038 | 70.8076 | 25.7035 | 71.2363 | 25.7034 | 77.3797 | 25.7039 | 84.077 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.8317e-13 | 8.6893 | 4.8317e-13 | 8.6879 | -4.2633e-13 | 8.8427 | -3.1264e-13 | 8.8564 | 1.9895e-13 | 8.7003 | -1.1369e-13 | 8.5894
DesconectadoresPanos | BT | SPAT | MOT | nulo | 20.0252 | 17.0145 | 20.2222 | 17.0159 | 19.8261 | 16.8608 | 19.9462 | 16.847 | 21.6663 | 17.0036 | 23.5416 | 17.115 | DesconectadoresPanos | BT | SPAT | MOT | nulo | 20.0252 | 25.7038 | 20.2222 | 25.7038 | 19.8261 | 25.7035 | 19.9462 | 25.7034 | 21.6663 | 25.7039 | 23.5416 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.4106e-13 | 8.6893 | -3.4106e-13 | 8.6879 | -7.816e-14 | 8.8427 | -4.8672e-13 | 8.8564 | 5.3291e-14 | 8.7003 | 4.4764e-13 | 8.5894
DesconectadoresPanos | BT | SPAT | MAN | nulo | 20.0252 | 17.0145 | 20.2222 | 17.0159 | 19.8261 | 16.8608 | 19.9462 | 16.847 | 21.6663 | 17.0036 | 23.5416 | 17.115 | DesconectadoresPanos | BT | SPAT | MAN | nulo | 20.0252 | 25.7038 | 20.2222 | 25.7038 | 19.8261 | 25.7035 | 19.9462 | 25.7034 | 21.6663 | 25.7039 | 23.5416 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.4106e-13 | 8.6893 | -3.4106e-13 | 8.6879 | -7.816e-14 | 8.8427 | -4.8672e-13 | 8.8564 | 5.3291e-14 | 8.7003 | 4.4764e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | EAT | SF6 | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | EAT | SF6 | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 51.4935 | 17.0145 | 51.9998 | 17.0159 | 50.9815 | 16.8608 | 51.2902 | 16.847 | 55.7134 | 17.0036 | 60.5354 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 51.4935 | 25.7038 | 51.9998 | 25.7038 | 50.9815 | 25.7035 | 51.2902 | 25.7034 | 55.7134 | 25.7039 | 60.5354 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.5632e-13 | 8.6893 | -1.6342e-13 | 8.6879 | -3.3396e-13 | 8.8427 | 1.8474e-13 | 8.8564 | 1.4921e-13 | 8.7003 | 4.4764e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | EAT | OTROS | nulo | nulo | 45.772 | 17.0145 | 46.2221 | 17.0159 | 45.3169 | 16.8608 | 45.5913 | 16.847 | 49.523 | 17.0036 | 53.8093 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | EAT | OTROS | nulo | nulo | 45.772 | 25.7038 | 46.2221 | 25.7038 | 45.3169 | 25.7035 | 45.5913 | 25.7034 | 49.523 | 25.7039 | 53.8093 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 7.816e-14 | 8.6893 | 7.1054e-14 | 8.6879 | 2.558e-13 | 8.8427 | -3.979e-13 | 8.8564 | 1.279e-13 | 8.7003 | 1.7053e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | AT | SF6 | nulo | nulo | 68.658 | 17.0145 | 69.3331 | 17.0159 | 67.9753 | 16.8608 | 68.3869 | 16.847 | 74.2845 | 17.0036 | 80.7139 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | AT | SF6 | nulo | nulo | 68.658 | 25.7038 | 69.3331 | 25.7038 | 67.9753 | 25.7035 | 68.3869 | 25.7034 | 74.2845 | 25.7039 | 80.7139 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.1369e-13 | 8.6893 | 1.1369e-13 | 8.6879 | -1.279e-13 | 8.8427 | 0 | 8.8564 | 1.9895e-13 | 8.7003 | 2.558e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | AT | ACEITE | nulo | nulo | 40.0505 | 17.0145 | 40.4443 | 17.0159 | 39.6522 | 16.8608 | 39.8923 | 16.847 | 43.3326 | 17.0036 | 47.0831 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | AT | ACEITE | nulo | nulo | 40.0505 | 25.7038 | 40.4443 | 25.7038 | 39.6522 | 25.7035 | 39.8923 | 25.7034 | 43.3326 | 25.7039 | 47.0831 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1264e-13 | 8.6893 | 3.1264e-13 | 8.6879 | -1.5632e-13 | 8.8427 | 0 | 8.8564 | 1.0658e-13 | 8.7003 | -1.0658e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | AT | OTROS | nulo | nulo | 28.6075 | 17.0145 | 28.8888 | 17.0159 | 28.323 | 16.8608 | 28.4945 | 16.847 | 30.9519 | 17.0036 | 33.6308 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | AT | OTROS | nulo | nulo | 28.6075 | 25.7038 | 28.8888 | 25.7038 | 28.323 | 25.7035 | 28.4945 | 25.7034 | 30.9519 | 25.7039 | 33.6308 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0606e-13 | 8.6893 | -2.0606e-13 | 8.6879 | 3.1974e-14 | 8.8427 | -1.2079e-13 | 8.8564 | 7.816e-14 | 8.7003 | 3.5527e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | MT | SF6 | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 20.0252 | 17.0145 | 20.2222 | 17.0159 | 19.8261 | 16.8608 | 19.9462 | 16.847 | 21.6663 | 17.0036 | 23.5416 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | MT | ACEITE | nulo | nulo | 20.0252 | 25.7038 | 20.2222 | 25.7038 | 19.8261 | 25.7035 | 19.9462 | 25.7034 | 21.6663 | 25.7039 | 23.5416 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.4106e-13 | 8.6893 | -3.4106e-13 | 8.6879 | -7.816e-14 | 8.8427 | -4.8672e-13 | 8.8564 | 5.3291e-14 | 8.7003 | 4.4764e-13 | 8.5894
TransformadoresdeCorrientePanos | MT | OTROS | nulo | nulo | 20.0252 | 17.0145 | 20.2222 | 17.0159 | 19.8261 | 16.8608 | 19.9462 | 16.847 | 21.6663 | 17.0036 | 23.5416 | 17.115 | TransformadoresdeCorrientePanos | MT | OTROS | nulo | nulo | 20.0252 | 25.7038 | 20.2222 | 25.7038 | 19.8261 | 25.7035 | 19.9462 | 25.7034 | 21.6663 | 25.7039 | 23.5416 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.4106e-13 | 8.6893 | -3.4106e-13 | 8.6879 | -7.816e-14 | 8.8427 | -4.8672e-13 | 8.8564 | 5.3291e-14 | 8.7003 | 4.4764e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | EAT | SF6 | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 86.6664 | 17.0159 | 84.9691 | 16.8608 | 85.4836 | 16.847 | 92.8556 | 17.0036 | 100.8924 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | EAT | SF6 | nulo | nulo | 85.8225 | 25.7038 | 86.6664 | 25.7038 | 84.9691 | 25.7035 | 85.4836 | 25.7034 | 92.8556 | 25.7039 | 100.8924 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.979e-13 | 8.6893 | 3.8369e-13 | 8.6879 | 1.1369e-13 | 8.8427 | -3.6948e-13 | 8.8564 | 2.4158e-13 | 8.7003 | -9.2371e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 71.5187 | 17.0145 | 72.222 | 17.0159 | 70.8076 | 16.8608 | 71.2363 | 16.847 | 77.3797 | 17.0036 | 84.077 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | EAT | ACEITE | nulo | nulo | 71.5187 | 25.7038 | 72.222 | 25.7038 | 70.8076 | 25.7035 | 71.2363 | 25.7034 | 77.3797 | 25.7039 | 84.077 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.8317e-13 | 8.6893 | 4.8317e-13 | 8.6879 | -4.2633e-13 | 8.8427 | -3.1264e-13 | 8.8564 | 1.9895e-13 | 8.7003 | -1.1369e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | EAT | OTROS | nulo | nulo | 65.7972 | 17.0145 | 66.4442 | 17.0159 | 65.143 | 16.8608 | 65.5374 | 16.847 | 71.1893 | 17.0036 | 77.3508 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | EAT | OTROS | nulo | nulo | 65.7972 | 25.7038 | 66.4442 | 25.7038 | 65.143 | 25.7035 | 65.5374 | 25.7034 | 71.1893 | 25.7039 | 77.3508 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7001e-13 | 8.6893 | -2.8422e-13 | 8.6879 | 1.7053e-13 | 8.8427 | 1.1369e-13 | 8.8564 | 1.8474e-13 | 8.7003 | -3.8369e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | AT | SF6 | nulo | nulo | 125.873 | 17.0145 | 127.1107 | 17.0159 | 124.6213 | 16.8608 | 125.376 | 16.847 | 136.1882 | 17.0036 | 147.9755 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | AT | SF6 | nulo | nulo | 125.873 | 25.7038 | 127.1107 | 25.7038 | 124.6213 | 25.7035 | 125.376 | 25.7034 | 136.1882 | 25.7039 | 147.9755 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.279e-12 | 8.6893 | 4.7038e-12 | 8.6879 | 2.9416e-12 | 8.8427 | 4.6612e-12 | 8.8564 | -1.62e-12 | 8.7003 | 4.0075e-12 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | AT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 17.0145 | 86.6664 | 17.0159 | 84.9691 | 16.8608 | 85.4836 | 16.847 | 92.8556 | 17.0036 | 100.8924 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | AT | ACEITE | nulo | nulo | 85.8225 | 25.7038 | 86.6664 | 25.7038 | 84.9691 | 25.7035 | 85.4836 | 25.7034 | 92.8556 | 25.7039 | 100.8924 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.979e-13 | 8.6893 | 3.8369e-13 | 8.6879 | 1.1369e-13 | 8.8427 | -3.6948e-13 | 8.8564 | 2.4158e-13 | 8.7003 | -9.2371e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | AT | OTROS | nulo | nulo | 65.7972 | 17.0145 | 66.4442 | 17.0159 | 65.143 | 16.8608 | 65.5374 | 16.847 | 71.1893 | 17.0036 | 77.3508 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | AT | OTROS | nulo | nulo | 65.7972 | 25.7038 | 66.4442 | 25.7038 | 65.143 | 25.7035 | 65.5374 | 25.7034 | 71.1893 | 25.7039 | 77.3508 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7001e-13 | 8.6893 | -2.8422e-13 | 8.6879 | 1.7053e-13 | 8.8427 | 1.1369e-13 | 8.8564 | 1.8474e-13 | 8.7003 | -3.8369e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | MT | SF6 | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | MT | SF6 | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | MT | ACEITE | nulo | nulo | 28.6075 | 17.0145 | 28.8888 | 17.0159 | 28.323 | 16.8608 | 28.4945 | 16.847 | 30.9519 | 17.0036 | 33.6308 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | MT | ACEITE | nulo | nulo | 28.6075 | 25.7038 | 28.8888 | 25.7038 | 28.323 | 25.7035 | 28.4945 | 25.7034 | 30.9519 | 25.7039 | 33.6308 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0606e-13 | 8.6893 | -2.0606e-13 | 8.6879 | 3.1974e-14 | 8.8427 | -1.2079e-13 | 8.8564 | 7.816e-14 | 8.7003 | 3.5527e-13 | 8.5894
TransformadoresdePotencial | MT | OTROS | nulo | nulo | 28.6075 | 17.0145 | 28.8888 | 17.0159 | 28.323 | 16.8608 | 28.4945 | 16.847 | 30.9519 | 17.0036 | 33.6308 | 17.115 | TransformadoresdePotencial | MT | OTROS | nulo | nulo | 28.6075 | 25.7038 | 28.8888 | 25.7038 | 28.323 | 25.7035 | 28.4945 | 25.7034 | 30.9519 | 25.7039 | 33.6308 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0606e-13 | 8.6893 | -2.0606e-13 | 8.6879 | 3.1974e-14 | 8.8427 | -1.2079e-13 | 8.8564 | 7.816e-14 | 8.7003 | 3.5527e-13 | 8.5894
CondensadoresdeAcoplamiento | EAT | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | CondensadoresdeAcoplamiento | EAT | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
CondensadoresdeAcoplamiento | AT | nulo | nulo | nulo | 40.0505 | 17.0145 | 40.4443 | 17.0159 | 39.6522 | 16.8608 | 39.8923 | 16.847 | 43.3326 | 17.0036 | 47.0831 | 17.115 | CondensadoresdeAcoplamiento | AT | nulo | nulo | nulo | 40.0505 | 25.7038 | 40.4443 | 25.7038 | 39.6522 | 25.7035 | 39.8923 | 25.7034 | 43.3326 | 25.7039 | 47.0831 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1264e-13 | 8.6893 | 3.1264e-13 | 8.6879 | -1.5632e-13 | 8.8427 | 0 | 8.8564 | 1.0658e-13 | 8.7003 | -1.0658e-13 | 8.5894
CondensadoresdeAcoplamiento | MT | nulo | nulo | nulo | 28.6075 | 17.0145 | 28.8888 | 17.0159 | 28.323 | 16.8608 | 28.4945 | 16.847 | 30.9519 | 17.0036 | 33.6308 | 17.115 | CondensadoresdeAcoplamiento | MT | nulo | nulo | nulo | 28.6075 | 25.7038 | 28.8888 | 25.7038 | 28.323 | 25.7035 | 28.4945 | 25.7034 | 30.9519 | 25.7039 | 33.6308 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0606e-13 | 8.6893 | -2.0606e-13 | 8.6879 | 3.1974e-14 | 8.8427 | -1.2079e-13 | 8.8564 | 7.816e-14 | 8.7003 | 3.5527e-13 | 8.5894
TransformadoresdePoder | EAT | ALTAPOT | TRIF | nulo | 1109.4124 | 20.4629 | 1120.3214 | 20.4645 | 1098.381 | 20.3149 | 1105.032 | 20.2989 | 1200.3287 | 20.4625 | 1304.2189 | 20.5852 | TransformadoresdePoder | EAT | ALTAPOT | TRIF | nulo | 1109.4124 | 46.3455 | 1120.3214 | 46.3455 | 1098.381 | 46.3452 | 1105.032 | 46.3451 | 1200.3287 | 46.3455 | 1304.2189 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7971e-11 | 25.8826 | 4.7066e-11 | 25.881 | 3.3651e-11 | 26.0303 | 3.4788e-11 | 26.0463 | -1.8872e-11 | 25.8831 | -2.6603e-11 | 25.7607
TransformadoresdePoder | EAT | ALTAPOT | MONOF | nulo | 887.53 | 20.4629 | 896.2571 | 20.4645 | 878.7048 | 20.3149 | 884.0256 | 20.2989 | 960.263 | 20.4625 | 1043.3751 | 20.5852 | TransformadoresdePoder | EAT | ALTAPOT | MONOF | nulo | 887.53 | 46.3455 | 896.2571 | 46.3455 | 878.7048 | 46.3452 | 884.0256 | 46.3451 | 960.263 | 46.3455 | 1043.3751 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 25.8826 | -2.3874e-12 | 25.881 | -3.1832e-12 | 26.0303 | -2.2737e-12 | 26.0463 | 4.7748e-12 | 25.8831 | 1.8645e-11 | 25.7607
TransformadoresdePoder | EAT | MEDIAPOT | TRIF | nulo | 665.6475 | 20.4629 | 672.1928 | 20.4645 | 659.0286 | 20.3149 | 663.0192 | 20.2989 | 720.1972 | 20.4625 | 782.5313 | 20.5852 | TransformadoresdePoder | EAT | MEDIAPOT | TRIF | nulo | 665.6475 | 46.3455 | 672.1928 | 46.3455 | 659.0286 | 46.3452 | 663.0192 | 46.3451 | 720.1972 | 46.3455 | 782.5313 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.9559e-12 | 25.8826 | -1.819e-12 | 25.881 | 0 | 26.0303 | 0 | 26.0463 | -1.4779e-12 | 25.8831 | 3.8654e-12 | 25.7607
TransformadoresdePoder | EAT | MEDIAPOT | MONOF | nulo | 443.765 | 19.1251 | 448.1286 | 19.1265 | 439.3524 | 18.9868 | 442.0128 | 18.9726 | 480.1315 | 19.122 | 521.6875 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | EAT | MEDIAPOT | MONOF | nulo | 443.765 | 41.7614 | 448.1286 | 41.7614 | 439.3524 | 41.7611 | 442.0128 | 41.761 | 480.1315 | 41.7614 | 521.6875 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.718e-12 | 22.6363 | -1.1937e-12 | 22.6348 | 3.4106e-12 | 22.7743 | 3.8654e-12 | 22.7885 | 2.3874e-12 | 22.6394 | 0 | 22.5292
TransformadoresdePoder | EAT | BAJAPOT | TRIF | nulo | 369.8041 | 19.1251 | 373.4405 | 19.1265 | 366.127 | 18.9868 | 368.344 | 18.9726 | 400.1096 | 19.122 | 434.7396 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | EAT | BAJAPOT | TRIF | nulo | 369.8041 | 41.7614 | 373.4405 | 41.7614 | 366.127 | 41.7611 | 368.344 | 41.761 | 400.1096 | 41.7614 | 434.7396 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.979e-12 | 22.6363 | -9.6634e-13 | 22.6348 | 4.5475e-12 | 22.7743 | 1.5916e-12 | 22.7885 | 3.6948e-12 | 22.6394 | -2.2169e-12 | 22.5292
TransformadoresdePoder | EAT | BAJAPOT | MONOF | nulo | 221.8825 | 19.1251 | 224.0643 | 19.1265 | 219.6762 | 18.9868 | 221.0064 | 18.9726 | 240.0657 | 19.122 | 260.8438 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | EAT | BAJAPOT | MONOF | nulo | 221.8825 | 41.7614 | 224.0643 | 41.7614 | 219.6762 | 41.7611 | 221.0064 | 41.761 | 240.0657 | 41.7614 | 260.8438 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.359e-12 | 22.6363 | -5.9686e-13 | 22.6348 | -3.2969e-12 | 22.7743 | -3.0695e-12 | 22.7885 | -3.8085e-12 | 22.6394 | 4.6612e-12 | 22.5292
TransformadoresdePoder | AT | ALTAPOT | TRIF | nulo | 998.4712 | 20.4629 | 1008.2893 | 20.4645 | 988.5429 | 20.3149 | 994.5288 | 20.2989 | 1080.2958 | 20.4625 | 1173.797 | 20.5852 | TransformadoresdePoder | AT | ALTAPOT | TRIF | nulo | 998.4712 | 46.3455 | 1008.2893 | 46.3455 | 988.5429 | 46.3452 | 994.5288 | 46.3451 | 1080.2958 | 46.3455 | 1173.797 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.3201e-12 | 25.8826 | -4.7635e-11 | 25.881 | 0 | 26.0303 | 1.2506e-12 | 26.0463 | -3.7062e-11 | 25.8831 | -4.0927e-12 | 25.7607
TransformadoresdePoder | AT | ALTAPOT | MONOF | nulo | 798.777 | 19.1251 | 806.6314 | 19.1265 | 790.8343 | 18.9868 | 795.623 | 18.9726 | 864.2367 | 19.122 | 939.0376 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | AT | ALTAPOT | MONOF | nulo | 798.777 | 41.7614 | 806.6314 | 41.7614 | 790.8343 | 41.7611 | 795.623 | 41.761 | 864.2367 | 41.7614 | 939.0376 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4779e-12 | 22.6363 | 1.9327e-12 | 22.6348 | 4.3201e-12 | 22.7743 | -2.9559e-12 | 22.7885 | 0 | 22.6394 | -3.0695e-12 | 22.5292
TransformadoresdePoder | AT | MEDIAPOT | TRIF | nulo | 599.0827 | 19.1251 | 604.9736 | 19.1265 | 593.1257 | 18.9868 | 596.7173 | 18.9726 | 648.1775 | 19.122 | 704.2782 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | AT | MEDIAPOT | TRIF | nulo | 599.0827 | 41.7614 | 604.9736 | 41.7614 | 593.1257 | 41.7611 | 596.7173 | 41.761 | 648.1775 | 41.7614 | 704.2782 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3642e-12 | 22.6363 | 1.3642e-12 | 22.6348 | -1.9327e-12 | 22.7743 | 2.7285e-12 | 22.7885 | -2.16e-12 | 22.6394 | -2.3874e-12 | 22.5292
TransformadoresdePoder | AT | MEDIAPOT | MONOF | nulo | 399.3885 | 19.1251 | 403.3157 | 19.1265 | 395.4172 | 18.9868 | 397.8115 | 18.9726 | 432.1183 | 19.122 | 469.5188 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | AT | MEDIAPOT | MONOF | nulo | 399.3885 | 41.7614 | 403.3157 | 41.7614 | 395.4172 | 41.7611 | 397.8115 | 41.761 | 432.1183 | 41.7614 | 469.5188 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.2633e-12 | 22.6363 | 9.6634e-13 | 22.6348 | 2.16e-12 | 22.7743 | -1.4779e-12 | 22.7885 | -4.8317e-12 | 22.6394 | -1.5348e-12 | 22.5292
TransformadoresdePoder | AT | BAJAPOT | TRIF | nulo | 332.8237 | 19.1251 | 336.0964 | 19.1265 | 329.5143 | 18.9868 | 331.5096 | 18.9726 | 360.0986 | 19.122 | 391.2657 | 19.2325 | TransformadoresdePoder | AT | BAJAPOT | TRIF | nulo | 332.8237 | 41.7614 | 336.0964 | 41.7614 | 329.5143 | 41.7611 | 331.5096 | 41.761 | 360.0986 | 41.7614 | 391.2657 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4779e-12 | 22.6363 | 4.0927e-12 | 22.6348 | 0 | 22.7743 | 0 | 22.7885 | 4.2633e-12 | 22.6394 | 1.9327e-12 | 22.5292
TransformadoresdePoder | AT | BAJAPOT | MONOF | nulo | 199.6942 | 18.5779 | 201.6579 | 18.5793 | 197.7086 | 18.4415 | 198.9058 | 18.4276 | 216.0592 | 18.5742 | 234.7594 | 18.6823 | TransformadoresdePoder | AT | BAJAPOT | MONOF | nulo | 199.6942 | 39.4693 | 201.6579 | 39.4693 | 197.7086 | 39.469 | 198.9058 | 39.469 | 216.0592 | 39.4694 | 234.7594 | 39.4697 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8706e-12 | 20.8915 | 4.8317e-13 | 20.8901 | -3.9222e-12 | 21.0276 | 4.2348e-12 | 21.0414 | 2.5864e-12 | 20.8951 | -7.6739e-13 | 20.7874
TransformadoresdePoder | MT | ALTAPOT | TRIF | nulo | 295.8433 | 18.5779 | 298.7524 | 18.5793 | 292.9016 | 18.4415 | 294.6752 | 18.4276 | 320.0877 | 18.5742 | 347.7917 | 18.6823 | TransformadoresdePoder | MT | ALTAPOT | TRIF | nulo | 295.8433 | 39.4693 | 298.7524 | 39.4693 | 292.9016 | 39.469 | 294.6752 | 39.469 | 320.0877 | 39.4694 | 347.7917 | 39.4697 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1832e-12 | 20.8915 | -7.3896e-13 | 20.8901 | -4.3769e-12 | 21.0276 | -7.3896e-13 | 21.0414 | 4.9454e-12 | 20.8951 | -3.8085e-12 | 20.7874
TransformadoresdePoder | MT | ALTAPOT | MONOF | nulo | 221.8825 | 18.5779 | 224.0643 | 18.5793 | 219.6762 | 18.4415 | 221.0064 | 18.4276 | 240.0657 | 18.5742 | 260.8438 | 18.6823 | TransformadoresdePoder | MT | ALTAPOT | MONOF | nulo | 221.8825 | 39.4693 | 224.0643 | 39.4693 | 219.6762 | 39.469 | 221.0064 | 39.469 | 240.0657 | 39.4694 | 260.8438 | 39.4697 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.359e-12 | 20.8915 | -5.9686e-13 | 20.8901 | -3.2969e-12 | 21.0276 | -3.0695e-12 | 21.0414 | -3.8085e-12 | 20.8951 | 4.6612e-12 | 20.7874
TransformadoresdePoder | MT | MEDIAPOT | TRIF | nulo | 221.8825 | 18.5779 | 224.0643 | 18.5793 | 219.6762 | 18.4415 | 221.0064 | 18.4276 | 240.0657 | 18.5742 | 260.8438 | 18.6823 | TransformadoresdePoder | MT | MEDIAPOT | TRIF | nulo | 221.8825 | 39.4693 | 224.0643 | 39.4693 | 219.6762 | 39.469 | 221.0064 | 39.469 | 240.0657 | 39.4694 | 260.8438 | 39.4697 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.359e-12 | 20.8915 | -5.9686e-13 | 20.8901 | -3.2969e-12 | 21.0276 | -3.0695e-12 | 21.0414 | -3.8085e-12 | 20.8951 | 4.6612e-12 | 20.7874
TransformadoresdePoder | MT | MEDIAPOT | MONOF | nulo | 166.4119 | 15.9448 | 168.0482 | 15.9461 | 164.7571 | 15.8113 | 165.7548 | 15.798 | 180.0493 | 15.9404 | 195.6328 | 16.0448 | TransformadoresdePoder | MT | MEDIAPOT | MONOF | nulo | 166.4119 | 27.4631 | 168.0482 | 27.4631 | 164.7571 | 27.4629 | 165.7548 | 27.4628 | 180.0493 | 27.4632 | 195.6328 | 27.4635 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.2633e-12 | 11.5184 | 2.0464e-12 | 11.517 | -4.9738e-12 | 11.6516 | -4.8033e-12 | 11.6648 | -2.8706e-12 | 11.5228 | -4.0359e-12 | 11.4188
TransformadoresdePoder | MT | BAJAPOT | TRIF | nulo | 166.4119 | 15.9448 | 168.0482 | 15.9461 | 164.7571 | 15.8113 | 165.7548 | 15.798 | 180.0493 | 15.9404 | 195.6328 | 16.0448 | TransformadoresdePoder | MT | BAJAPOT | TRIF | nulo | 166.4119 | 27.4631 | 168.0482 | 27.4631 | 164.7571 | 27.4629 | 165.7548 | 27.4628 | 180.0493 | 27.4632 | 195.6328 | 27.4635 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.2633e-12 | 11.5184 | 2.0464e-12 | 11.517 | -4.9738e-12 | 11.6516 | -4.8033e-12 | 11.6648 | -2.8706e-12 | 11.5228 | -4.0359e-12 | 11.4188
TransformadoresdePoder | MT | BAJAPOT | MONOF | nulo | 125.7334 | 15.9448 | 126.9698 | 15.9461 | 124.4832 | 15.8113 | 125.237 | 15.798 | 136.0373 | 15.9404 | 147.8115 | 16.0448 | TransformadoresdePoder | MT | BAJAPOT | MONOF | nulo | 125.7334 | 27.4631 | 126.9698 | 27.4631 | 124.4832 | 27.4629 | 125.237 | 27.4628 | 136.0373 | 27.4632 | 147.8115 | 27.4635 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.6664e-12 | 11.5184 | 6.6791e-13 | 11.517 | -2.8564e-12 | 11.6516 | 1.9185e-12 | 11.6648 | 3.8369e-12 | 11.5228 | -2.359e-12 | 11.4188
TransformadordePoderMovil | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | TransformadordePoderMovil | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
TransformadoresDesfasadores | TODOS | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 36.5251 | 46.5039 | 36.5301 | 45.5932 | 36.1579 | 45.8693 | 36.1082 | 49.825 | 36.5605 | 54.1374 | 36.9207 | TransformadoresDesfasadores | TODOS | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 92.4412 | 46.5039 | 92.4412 | 45.5932 | 92.4408 | 45.8693 | 92.4407 | 49.825 | 92.4414 | 54.1374 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9895e-13 | 55.9161 | 1.1369e-13 | 55.9111 | -1.6342e-13 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-13 | 55.8809 | -1.7053e-13 | 55.5212
ReactoresLinea | EAT | nulo | nulo | nulo | 739.6083 | 20.4629 | 746.8809 | 20.4645 | 732.254 | 20.3149 | 736.688 | 20.2989 | 800.2191 | 20.4625 | 869.4792 | 20.5852 | ReactoresLinea | EAT | nulo | nulo | nulo | 739.6083 | 46.3455 | 746.8809 | 46.3455 | 732.254 | 46.3452 | 736.688 | 46.3451 | 800.2191 | 46.3455 | 869.4792 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0464e-12 | 25.8826 | -1.9327e-12 | 25.881 | -9.0949e-13 | 26.0303 | 3.1832e-12 | 26.0463 | -2.6148e-12 | 25.8831 | -4.4338e-12 | 25.7607
ReactoresLinea | AT | nulo | nulo | nulo | 517.7258 | 20.4629 | 522.8167 | 20.4645 | 512.5778 | 20.3149 | 515.6816 | 20.2989 | 560.1534 | 20.4625 | 608.6355 | 20.5852 | ReactoresLinea | AT | nulo | nulo | nulo | 517.7258 | 46.3455 | 522.8167 | 46.3455 | 512.5778 | 46.3452 | 515.6816 | 46.3451 | 560.1534 | 46.3455 | 608.6355 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.5475e-12 | 25.8826 | -1.3642e-12 | 25.881 | 2.3874e-12 | 26.0303 | -3.7517e-12 | 26.0463 | 1.1369e-12 | 25.8831 | 0 | 25.7607
ReactoresLinea | MT | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 19.1251 | 298.7524 | 19.1265 | 292.9016 | 18.9868 | 294.6752 | 18.9726 | 320.0877 | 19.122 | 347.7917 | 19.2325 | ReactoresLinea | MT | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 41.7614 | 298.7524 | 41.7614 | 292.9016 | 41.7611 | 294.6752 | 41.761 | 320.0877 | 41.7614 | 347.7917 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1832e-12 | 22.6363 | -7.3896e-13 | 22.6348 | -4.3769e-12 | 22.7743 | -7.3896e-13 | 22.7885 | 4.9454e-12 | 22.6394 | -3.8085e-12 | 22.5292
ReactoresdeBarras | EAT | TRIF | nulo | nulo | 739.6083 | 20.4629 | 746.8809 | 20.4645 | 732.254 | 20.3149 | 736.688 | 20.2989 | 800.2191 | 20.4625 | 869.4792 | 20.5852 | ReactoresdeBarras | EAT | TRIF | nulo | nulo | 739.6083 | 46.3455 | 746.8809 | 46.3455 | 732.254 | 46.3452 | 736.688 | 46.3451 | 800.2191 | 46.3455 | 869.4792 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.0464e-12 | 25.8826 | -1.9327e-12 | 25.881 | -9.0949e-13 | 26.0303 | 3.1832e-12 | 26.0463 | -2.6148e-12 | 25.8831 | -4.4338e-12 | 25.7607
ReactoresdeBarras | EAT | MONOF | nulo | nulo | 517.7258 | 20.4629 | 522.8167 | 20.4645 | 512.5778 | 20.3149 | 515.6816 | 20.2989 | 560.1534 | 20.4625 | 608.6355 | 20.5852 | ReactoresdeBarras | EAT | MONOF | nulo | nulo | 517.7258 | 46.3455 | 522.8167 | 46.3455 | 512.5778 | 46.3452 | 515.6816 | 46.3451 | 560.1534 | 46.3455 | 608.6355 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.5475e-12 | 25.8826 | -1.3642e-12 | 25.881 | 2.3874e-12 | 26.0303 | -3.7517e-12 | 26.0463 | 1.1369e-12 | 25.8831 | 0 | 25.7607
ReactoresdeBarras | EAT | SERIE | nulo | nulo | 517.7258 | 20.4629 | 522.8167 | 20.4645 | 512.5778 | 20.3149 | 515.6816 | 20.2989 | 560.1534 | 20.4625 | 608.6355 | 20.5852 | ReactoresdeBarras | EAT | SERIE | nulo | nulo | 517.7258 | 46.3455 | 522.8167 | 46.3455 | 512.5778 | 46.3452 | 515.6816 | 46.3451 | 560.1534 | 46.3455 | 608.6355 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.5475e-12 | 25.8826 | -1.3642e-12 | 25.881 | 2.3874e-12 | 26.0303 | -3.7517e-12 | 26.0463 | 1.1369e-12 | 25.8831 | 0 | 25.7607
ReactoresdeBarras | AT | TRIF | nulo | nulo | 665.6475 | 20.4629 | 672.1928 | 20.4645 | 659.0286 | 20.3149 | 663.0192 | 20.2989 | 720.1972 | 20.4625 | 782.5313 | 20.5852 | ReactoresdeBarras | AT | TRIF | nulo | nulo | 665.6475 | 46.3455 | 672.1928 | 46.3455 | 659.0286 | 46.3452 | 663.0192 | 46.3451 | 720.1972 | 46.3455 | 782.5313 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.9559e-12 | 25.8826 | -1.819e-12 | 25.881 | 0 | 26.0303 | 0 | 26.0463 | -1.4779e-12 | 25.8831 | 3.8654e-12 | 25.7607
ReactoresdeBarras | AT | MONOF | nulo | nulo | 443.765 | 20.4629 | 448.1286 | 20.4645 | 439.3524 | 20.3149 | 442.0128 | 20.2989 | 480.1315 | 20.4625 | 521.6875 | 20.5852 | ReactoresdeBarras | AT | MONOF | nulo | nulo | 443.765 | 46.3455 | 448.1286 | 46.3455 | 439.3524 | 46.3452 | 442.0128 | 46.3451 | 480.1315 | 46.3455 | 521.6875 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.718e-12 | 25.8826 | -1.1937e-12 | 25.881 | 3.4106e-12 | 26.0303 | 3.8654e-12 | 26.0463 | 2.3874e-12 | 25.8831 | 0 | 25.7607
ReactoresdeBarras | AT | SERIE | nulo | nulo | 443.765 | 20.4629 | 448.1286 | 20.4645 | 439.3524 | 20.3149 | 442.0128 | 20.2989 | 480.1315 | 20.4625 | 521.6875 | 20.5852 | ReactoresdeBarras | AT | SERIE | nulo | nulo | 443.765 | 46.3455 | 448.1286 | 46.3455 | 439.3524 | 46.3452 | 442.0128 | 46.3451 | 480.1315 | 46.3455 | 521.6875 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.718e-12 | 25.8826 | -1.1937e-12 | 25.881 | 3.4106e-12 | 26.0303 | 3.8654e-12 | 26.0463 | 2.3874e-12 | 25.8831 | 0 | 25.7607
ReactoresdeBarras | MT | TRIF | nulo | nulo | 295.8433 | 19.1251 | 298.7524 | 19.1265 | 292.9016 | 18.9868 | 294.6752 | 18.9726 | 320.0877 | 19.122 | 347.7917 | 19.2325 | ReactoresdeBarras | MT | TRIF | nulo | nulo | 295.8433 | 41.7614 | 298.7524 | 41.7614 | 292.9016 | 41.7611 | 294.6752 | 41.761 | 320.0877 | 41.7614 | 347.7917 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1832e-12 | 22.6363 | -7.3896e-13 | 22.6348 | -4.3769e-12 | 22.7743 | -7.3896e-13 | 22.7885 | 4.9454e-12 | 22.6394 | -3.8085e-12 | 22.5292
ReactoresdeBarras | MT | MONOF | nulo | nulo | 221.8825 | 19.1251 | 224.0643 | 19.1265 | 219.6762 | 18.9868 | 221.0064 | 18.9726 | 240.0657 | 19.122 | 260.8438 | 19.2325 | ReactoresdeBarras | MT | MONOF | nulo | nulo | 221.8825 | 41.7614 | 224.0643 | 41.7614 | 219.6762 | 41.7611 | 221.0064 | 41.761 | 240.0657 | 41.7614 | 260.8438 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.359e-12 | 22.6363 | -5.9686e-13 | 22.6348 | -3.2969e-12 | 22.7743 | -3.0695e-12 | 22.7885 | -3.8085e-12 | 22.6394 | 4.6612e-12 | 22.5292
ReactoresdeBarras | MT | SERIE | nulo | nulo | 221.8825 | 19.1251 | 224.0643 | 19.1265 | 219.6762 | 18.9868 | 221.0064 | 18.9726 | 240.0657 | 19.122 | 260.8438 | 19.2325 | ReactoresdeBarras | MT | SERIE | nulo | nulo | 221.8825 | 41.7614 | 224.0643 | 41.7614 | 219.6762 | 41.7611 | 221.0064 | 41.761 | 240.0657 | 41.7614 | 260.8438 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.359e-12 | 22.6363 | -5.9686e-13 | 22.6348 | -3.2969e-12 | 22.7743 | -3.0695e-12 | 22.7885 | -3.8085e-12 | 22.6394 | 4.6612e-12 | 22.5292
EquiposCompensacionSerie | EAT | nulo | nulo | nulo | 1109.4124 | 20.4629 | 1120.3214 | 20.4645 | 1098.381 | 20.3149 | 1105.032 | 20.2989 | 1200.3287 | 20.4625 | 1304.2189 | 20.5852 | EquiposCompensacionSerie | EAT | nulo | nulo | nulo | 1109.4124 | 46.3455 | 1120.3214 | 46.3455 | 1098.381 | 46.3452 | 1105.032 | 46.3451 | 1200.3287 | 46.3455 | 1304.2189 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7971e-11 | 25.8826 | 4.7066e-11 | 25.881 | 3.3651e-11 | 26.0303 | 3.4788e-11 | 26.0463 | -1.8872e-11 | 25.8831 | -2.6603e-11 | 25.7607
EquiposCompensacionSerie | AT | nulo | nulo | nulo | 665.6475 | 20.4629 | 672.1928 | 20.4645 | 659.0286 | 20.3149 | 663.0192 | 20.2989 | 720.1972 | 20.4625 | 782.5313 | 20.5852 | EquiposCompensacionSerie | AT | nulo | nulo | nulo | 665.6475 | 46.3455 | 672.1928 | 46.3455 | 659.0286 | 46.3452 | 663.0192 | 46.3451 | 720.1972 | 46.3455 | 782.5313 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.9559e-12 | 25.8826 | -1.819e-12 | 25.881 | 0 | 26.0303 | 0 | 26.0463 | -1.4779e-12 | 25.8831 | 3.8654e-12 | 25.7607
EquiposCompensacionSerie | MT | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 19.1251 | 298.7524 | 19.1265 | 292.9016 | 18.9868 | 294.6752 | 18.9726 | 320.0877 | 19.122 | 347.7917 | 19.2325 | EquiposCompensacionSerie | MT | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 41.7614 | 298.7524 | 41.7614 | 292.9016 | 41.7611 | 294.6752 | 41.761 | 320.0877 | 41.7614 | 347.7917 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1832e-12 | 22.6363 | -7.3896e-13 | 22.6348 | -4.3769e-12 | 22.7743 | -7.3896e-13 | 22.7885 | 4.9454e-12 | 22.6394 | -3.8085e-12 | 22.5292
CompensadorSincrono | TODOS | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 19.1251 | 298.7524 | 19.1265 | 292.9016 | 18.9868 | 294.6752 | 18.9726 | 320.0877 | 19.122 | 347.7917 | 19.2325 | CompensadorSincrono | TODOS | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 41.7614 | 298.7524 | 41.7614 | 292.9016 | 41.7611 | 294.6752 | 41.761 | 320.0877 | 41.7614 | 347.7917 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1832e-12 | 22.6363 | -7.3896e-13 | 22.6348 | -4.3769e-12 | 22.7743 | -7.3896e-13 | 22.7885 | 4.9454e-12 | 22.6394 | -3.8085e-12 | 22.5292
CompensadoresPotenciaReactiva | TODOS | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 19.1251 | 298.7524 | 19.1265 | 292.9016 | 18.9868 | 294.6752 | 18.9726 | 320.0877 | 19.122 | 347.7917 | 19.2325 | CompensadoresPotenciaReactiva | TODOS | nulo | nulo | nulo | 295.8433 | 41.7614 | 298.7524 | 41.7614 | 292.9016 | 41.7611 | 294.6752 | 41.761 | 320.0877 | 41.7614 | 347.7917 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.1832e-12 | 22.6363 | -7.3896e-13 | 22.6348 | -4.3769e-12 | 22.7743 | -7.3896e-13 | 22.7885 | 4.9454e-12 | 22.6394 | -3.8085e-12 | 22.5292
BancoCondensadoresenDerivacion | EAT | TRIF | nulo | nulo | 1479.2166 | 20.4629 | 1493.7619 | 20.4645 | 1464.508 | 20.3149 | 1473.376 | 20.2989 | 1600.4383 | 20.4625 | 1738.9585 | 20.5852 | BancoCondensadoresenDerivacion | EAT | TRIF | nulo | nulo | 1479.2166 | 46.3455 | 1493.7619 | 46.3455 | 1464.508 | 46.3452 | 1473.376 | 46.3451 | 1600.4383 | 46.3455 | 1738.9585 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.5916e-11 | 25.8826 | -3.8654e-12 | 25.881 | -2.1828e-11 | 26.0303 | 4.6384e-11 | 26.0463 | -2.5238e-11 | 25.8831 | 3.115e-11 | 25.7607
BancoCondensadoresenDerivacion | EAT | MONOF | nulo | nulo | 1035.4516 | 20.4629 | 1045.6333 | 20.4645 | 1025.1556 | 20.3149 | 1031.3632 | 20.2989 | 1120.3068 | 20.4625 | 1217.2709 | 20.5852 | BancoCondensadoresenDerivacion | EAT | MONOF | nulo | nulo | 1035.4516 | 46.3455 | 1045.6333 | 46.3455 | 1025.1556 | 46.3452 | 1031.3632 | 46.3451 | 1120.3068 | 46.3455 | 1217.2709 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.0914e-11 | 25.8826 | 1.728e-11 | 25.881 | -3.5243e-11 | 26.0303 | -7.5033e-12 | 26.0463 | 2.2737e-12 | 25.8831 | 2.16e-11 | 25.7607
BancoCondensadoresenDerivacion | AT | TRIF | nulo | nulo | 1331.2949 | 20.4629 | 1344.3857 | 20.4645 | 1318.0572 | 20.3149 | 1326.0384 | 20.2989 | 1440.3945 | 20.4625 | 1565.0626 | 20.5852 | BancoCondensadoresenDerivacion | AT | TRIF | nulo | nulo | 1331.2949 | 46.3455 | 1344.3857 | 46.3455 | 1318.0572 | 46.3452 | 1326.0384 | 46.3451 | 1440.3945 | 46.3455 | 1565.0626 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.4097e-11 | 25.8826 | 3.638e-11 | 25.881 | 4.0245e-11 | 26.0303 | -3.8426e-11 | 26.0463 | 1.7053e-11 | 25.8831 | 2.774e-11 | 25.7607
BancoCondensadoresenDerivacion | AT | MONOF | nulo | nulo | 887.53 | 20.4629 | 896.2571 | 20.4645 | 878.7048 | 20.3149 | 884.0256 | 20.2989 | 960.263 | 20.4625 | 1043.3751 | 20.5852 | BancoCondensadoresenDerivacion | AT | MONOF | nulo | nulo | 887.53 | 46.3455 | 896.2571 | 46.3455 | 878.7048 | 46.3452 | 884.0256 | 46.3451 | 960.263 | 46.3455 | 1043.3751 | 46.3459 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 25.8826 | -2.3874e-12 | 25.881 | -3.1832e-12 | 26.0303 | -2.2737e-12 | 26.0463 | 4.7748e-12 | 25.8831 | 1.8645e-11 | 25.7607
BancoCondensadoresenDerivacion | MT | TRIF | nulo | nulo | 591.6866 | 19.1251 | 597.5047 | 19.1265 | 585.8032 | 18.9868 | 589.3504 | 18.9726 | 640.1753 | 19.122 | 695.5834 | 19.2325 | BancoCondensadoresenDerivacion | MT | TRIF | nulo | nulo | 591.6866 | 41.7614 | 597.5047 | 41.7614 | 585.8032 | 41.7611 | 589.3504 | 41.761 | 640.1753 | 41.7614 | 695.5834 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.638e-12 | 22.6363 | -1.4779e-12 | 22.6348 | 1.2506e-12 | 22.7743 | -1.4779e-12 | 22.7885 | 0 | 22.6394 | 2.3874e-12 | 22.5292
BancoCondensadoresenDerivacion | MT | MONOF | nulo | nulo | 443.765 | 19.1251 | 448.1286 | 19.1265 | 439.3524 | 18.9868 | 442.0128 | 18.9726 | 480.1315 | 19.122 | 521.6875 | 19.2325 | BancoCondensadoresenDerivacion | MT | MONOF | nulo | nulo | 443.765 | 41.7614 | 448.1286 | 41.7614 | 439.3524 | 41.7611 | 442.0128 | 41.761 | 480.1315 | 41.7614 | 521.6875 | 41.7618 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.718e-12 | 22.6363 | -1.1937e-12 | 22.6348 | 3.4106e-12 | 22.7743 | 3.8654e-12 | 22.7885 | 2.3874e-12 | 22.6394 | 0 | 22.5292
ElementosDeProteccion | AUXILIARES | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosDeProteccion | AUXILIARES | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosDeProteccion | EQPOTENCIA | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosDeProteccion | EQPOTENCIA | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosDeProteccion | LINEAS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosDeProteccion | LINEAS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosDeProteccion | MANIOBRA | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosDeProteccion | MANIOBRA | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosDeProteccion | OPERACION | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosDeProteccion | OPERACION | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosDeProteccion | BARRA | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosDeProteccion | BARRA | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosSCADA | TORRES | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 11.6025 | 0.086566 | 11.6035 | 0.08487 | 11.4941 | 0.085384 | 11.4847 | 0.092748 | 11.5941 | 0.10078 | 11.6714 | ElementosSCADA | TORRES | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 16.7252 | 0.086566 | 16.7252 | 0.08487 | 16.725 | 0.085384 | 16.7249 | 0.092748 | 16.7253 | 0.10078 | 16.7256 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7756e-16 | 5.1227 | 2.498e-16 | 5.1217 | 0 | 5.2308 | 1.249e-16 | 5.2403 | 4.7184e-16 | 5.1312 | 1.707e-15 | 5.0542
ElementosSCADA | SCADA | nulo | nulo | nulo | 4.1865 | 27.5705 | 4.2276 | 27.5749 | 4.1448 | 27.2167 | 4.1699 | 27.1735 | 4.5295 | 27.5874 | 4.9216 | 27.908 | ElementosSCADA | SCADA | nulo | nulo | nulo | 4.1865 | 52.0682 | 4.2276 | 52.0682 | 4.1448 | 52.0677 | 4.1699 | 52.0676 | 4.5295 | 52.0683 | 4.9216 | 52.069 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24.4977 | -4.5297e-14 | 24.4933 | 1.0658e-14 | 24.851 | 3.9968e-14 | 24.894 | 4.4409e-14 | 24.481 | 9.77e-15 | 24.161
ElementosSCADA | ENERGIA | nulo | nulo | nulo | 2.0932 | 27.5705 | 2.1138 | 27.5749 | 2.0724 | 27.2167 | 2.085 | 27.1735 | 2.2648 | 27.5874 | 2.4608 | 27.908 | ElementosSCADA | ENERGIA | nulo | nulo | nulo | 2.0932 | 52.0682 | 2.1138 | 52.0682 | 2.0724 | 52.0677 | 2.085 | 52.0676 | 2.2648 | 52.0683 | 2.4608 | 52.069 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24.4977 | -2.2649e-14 | 24.4933 | -4.4853e-14 | 24.851 | 1.9984e-14 | 24.894 | 2.2204e-14 | 24.481 | -4.5297e-14 | 24.161
ElementosSCADA | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ElementosSCADA | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MedidoresFacturacion | TODOS | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | MedidoresFacturacion | TODOS | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
SistemasDeControlPanos | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | SistemasDeControlPanos | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
SistemasFact | TODOS | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | SistemasFact | TODOS | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
SistemasProteccion | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | SistemasProteccion | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
EquiposComunicacion | TORRES | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 11.6025 | 0.086566 | 11.6035 | 0.08487 | 11.4941 | 0.085384 | 11.4847 | 0.092748 | 11.5941 | 0.10078 | 11.6714 | EquiposComunicacion | TORRES | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 16.7252 | 0.086566 | 16.7252 | 0.08487 | 16.725 | 0.085384 | 16.7249 | 0.092748 | 16.7253 | 0.10078 | 16.7256 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7756e-16 | 5.1227 | 2.498e-16 | 5.1217 | 0 | 5.2308 | 1.249e-16 | 5.2403 | 4.7184e-16 | 5.1312 | 1.707e-15 | 5.0542
EquiposComunicacion | EQUIPOS | nulo | nulo | nulo | 4.1865 | 27.5705 | 4.2276 | 27.5749 | 4.1448 | 27.2167 | 4.1699 | 27.1735 | 4.5295 | 27.5874 | 4.9216 | 27.908 | EquiposComunicacion | EQUIPOS | nulo | nulo | nulo | 4.1865 | 52.0682 | 4.2276 | 52.0682 | 4.1448 | 52.0677 | 4.1699 | 52.0676 | 4.5295 | 52.0683 | 4.9216 | 52.069 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24.4977 | -4.5297e-14 | 24.4933 | 1.0658e-14 | 24.851 | 3.9968e-14 | 24.894 | 4.4409e-14 | 24.481 | 9.77e-15 | 24.161
EquiposComunicacion | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | EquiposComunicacion | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
EquiposComunicacion | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EquiposComunicacion | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TrampasdeOnda | TODOS | nulo | nulo | nulo | 9.4195 | 27.5705 | 9.5122 | 27.5749 | 9.3259 | 27.2167 | 9.3823 | 27.1735 | 10.1915 | 27.5874 | 11.0736 | 27.908 | TrampasdeOnda | TODOS | nulo | nulo | nulo | 9.4195 | 52.0682 | 9.5122 | 52.0682 | 9.3259 | 52.0677 | 9.3823 | 52.0676 | 10.1915 | 52.0683 | 11.0736 | 52.069 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24.4977 | 4.9738e-14 | 24.4933 | -4.9738e-14 | 24.851 | 0 | 24.894 | -4.7962e-14 | 24.481 | -1.5099e-13 | 24.161
EstructurasConAcero | ESTRUCTURA | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 11.6025 | 0.086566 | 11.6035 | 0.08487 | 11.4941 | 0.085384 | 11.4847 | 0.092748 | 11.5941 | 0.10078 | 11.6714 | EstructurasConAcero | ESTRUCTURA | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 16.7252 | 0.086566 | 16.7252 | 0.08487 | 16.725 | 0.085384 | 16.7249 | 0.092748 | 16.7253 | 0.10078 | 16.7256 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7756e-16 | 5.1227 | 2.498e-16 | 5.1217 | 0 | 5.2308 | 1.249e-16 | 5.2403 | 4.7184e-16 | 5.1312 | 1.707e-15 | 5.0542
EstructurasConAcero | POSTE | nulo | nulo | nulo | 0.03191 | 23.7514 | 0.032224 | 23.7538 | 0.031593 | 23.5208 | 0.031784 | 23.4977 | 0.034525 | 23.7439 | 0.037513 | 23.9245 | EstructurasConAcero | POSTE | nulo | nulo | nulo | 0.03191 | 57.224 | 0.032224 | 57.224 | 0.031593 | 57.2236 | 0.031784 | 57.2235 | 0.034525 | 57.2241 | 0.037513 | 57.2247 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 33.4726 | 2.2898e-16 | 33.4703 | 4.0939e-16 | 33.7028 | 2.8449e-16 | 33.7257 | 3.0531e-16 | 33.4803 | 0 | 33.3002
EstructurasConAcero | ESPECIAL | nulo | nulo | nulo | 0.10715 | 11.6025 | 0.10821 | 11.6035 | 0.10609 | 11.4941 | 0.10673 | 11.4847 | 0.11593 | 11.5941 | 0.12597 | 11.6714 | EstructurasConAcero | ESPECIAL | nulo | nulo | nulo | 0.10715 | 16.7252 | 0.10821 | 16.7252 | 0.10609 | 16.725 | 0.10673 | 16.7249 | 0.11593 | 16.7253 | 0.12597 | 16.7256 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.1511e-15 | 5.1227 | 2.8033e-15 | 5.1217 | -3.7886e-15 | 5.2308 | 3.8997e-15 | 5.2403 | 5.6899e-16 | 5.1312 | -2.8866e-15 | 5.0542
EstructurasConAcero | PERNOS | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 11.6025 | 0.086566 | 11.6035 | 0.08487 | 11.4941 | 0.085384 | 11.4847 | 0.092748 | 11.5941 | 0.10078 | 11.6714 | EstructurasConAcero | PERNOS | nulo | nulo | nulo | 0.085723 | 16.7252 | 0.086566 | 16.7252 | 0.08487 | 16.725 | 0.085384 | 16.7249 | 0.092748 | 16.7253 | 0.10078 | 16.7256 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7756e-16 | 5.1227 | 2.498e-16 | 5.1217 | 0 | 5.2308 | 1.249e-16 | 5.2403 | 4.7184e-16 | 5.1312 | 1.707e-15 | 5.0542
EstructurasConHormigon | ALTO | nulo | nulo | nulo | 8.59 | 22.5868 | 8.6745 | 22.5896 | 8.5046 | 22.3068 | 8.5561 | 22.2793 | 9.2939 | 22.576 | 10.0984 | 22.7926 | EstructurasConHormigon | ALTO | nulo | nulo | nulo | 8.59 | 45.8554 | 8.6745 | 45.8554 | 8.5046 | 45.8548 | 8.5561 | 45.8547 | 9.2939 | 45.8555 | 10.0984 | 45.8562 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.954e-14 | 23.2685 | 3.908e-14 | 23.2657 | 0 | 23.548 | 4.6185e-14 | 23.5754 | 0 | 23.2795 | -4.0856e-13 | 23.0636
EstructurasConHormigon | MEDIO | nulo | nulo | nulo | 6.4425 | 22.5868 | 6.5058 | 22.5896 | 6.3784 | 22.3068 | 6.4171 | 22.2793 | 6.9705 | 22.576 | 7.5738 | 22.7926 | EstructurasConHormigon | MEDIO | nulo | nulo | nulo | 6.4425 | 45.8554 | 6.5058 | 45.8554 | 6.3784 | 45.8548 | 6.4171 | 45.8547 | 6.9705 | 45.8555 | 7.5738 | 45.8562 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.3323e-14 | 23.2685 | -4.5297e-14 | 23.2657 | -4.3521e-14 | 23.548 | 3.5527e-14 | 23.5754 | 0 | 23.2795 | 4.3521e-14 | 23.0636
EstructurasConHormigon | BAJO | nulo | nulo | nulo | 4.295 | 22.5868 | 4.3372 | 22.5896 | 4.2523 | 22.3068 | 4.278 | 22.2793 | 4.647 | 22.576 | 5.0492 | 22.7926 | EstructurasConHormigon | BAJO | nulo | nulo | nulo | 4.295 | 45.8554 | 4.3372 | 45.8554 | 4.2523 | 45.8548 | 4.278 | 45.8547 | 4.647 | 45.8555 | 5.0492 | 45.8562 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -9.77e-15 | 23.2685 | -3.0198e-14 | 23.2657 | 0 | 23.548 | 2.3093e-14 | 23.5754 | 0 | 23.2795 | 0 | 23.0636
EstructurasConHormigon | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EstructurasConHormigon | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EstructurasConMadera | ALTO | nulo | nulo | nulo | 4.9152 | 22.0416 | 4.9635 | 22.044 | 4.8663 | 21.8011 | 4.8958 | 21.7779 | 5.318 | 22.031 | 5.7783 | 22.2149 | EstructurasConMadera | ALTO | nulo | nulo | nulo | 4.9152 | 49.115 | 4.9635 | 49.115 | 4.8663 | 49.1145 | 4.8958 | 49.1144 | 5.318 | 49.1151 | 5.7783 | 49.1157 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.1086e-14 | 27.0734 | -4.7073e-14 | 27.071 | -3.8192e-14 | 27.3133 | -1.4211e-14 | 27.3365 | 1.7764e-14 | 27.0841 | -3.1974e-14 | 26.9008
EstructurasConMadera | MEDIO | nulo | nulo | nulo | 2.9491 | 22.0416 | 2.9781 | 22.044 | 2.9198 | 21.8011 | 2.9375 | 21.7779 | 3.1908 | 22.031 | 3.467 | 22.2149 | EstructurasConMadera | MEDIO | nulo | nulo | nulo | 2.9491 | 49.115 | 2.9781 | 49.115 | 2.9198 | 49.1145 | 2.9375 | 49.1144 | 3.1908 | 49.1151 | 3.467 | 49.1157 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.13e-14 | 27.0734 | -8.4377e-15 | 27.071 | 3.7303e-14 | 27.3133 | 1.1546e-14 | 27.3365 | -4.9294e-14 | 27.0841 | 4.0856e-14 | 26.9008
EstructurasConMadera | BAJO | nulo | nulo | nulo | 1.8432 | 22.0416 | 1.8613 | 22.044 | 1.8249 | 21.8011 | 1.8359 | 21.7779 | 1.9943 | 22.031 | 2.1669 | 22.2149 | EstructurasConMadera | BAJO | nulo | nulo | nulo | 1.8432 | 49.115 | 1.8613 | 49.115 | 1.8249 | 49.1145 | 1.8359 | 49.1144 | 1.9943 | 49.1151 | 2.1669 | 49.1157 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.8192e-14 | 27.0734 | 4.4631e-14 | 27.071 | 4.8184e-14 | 27.3133 | 4.4631e-14 | 27.3365 | 3.153e-14 | 27.0841 | -2.4425e-14 | 26.9008
Aisladores | DISCO | nulo | nulo | nulo | 1.7056 | 36.5251 | 1.7224 | 36.5301 | 1.6886 | 36.1579 | 1.6989 | 36.1082 | 1.8454 | 36.5605 | 2.0051 | 36.9207 | Aisladores | DISCO | nulo | nulo | nulo | 1.7056 | 92.4412 | 1.7224 | 92.4412 | 1.6886 | 92.4408 | 1.6989 | 92.4407 | 1.8454 | 92.4414 | 2.0051 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.1102e-14 | 55.9161 | 2.6423e-14 | 55.9111 | -1.7097e-14 | 56.2829 | -5.5511e-15 | 56.3325 | -1.088e-14 | 55.8809 | 2.3093e-14 | 55.5212
Aisladores | PEDESTAL | nulo | nulo | nulo | 5.1168 | 36.5251 | 5.1671 | 36.5301 | 5.0659 | 36.1579 | 5.0966 | 36.1082 | 5.5361 | 36.5605 | 6.0153 | 36.9207 | Aisladores | PEDESTAL | nulo | nulo | nulo | 5.1168 | 92.4412 | 5.1671 | 92.4412 | 5.0659 | 92.4408 | 5.0966 | 92.4407 | 5.5361 | 92.4414 | 6.0153 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3751e-14 | 55.9161 | -2.0428e-14 | 55.9111 | 4.7962e-14 | 56.2829 | -1.6875e-14 | 56.3325 | -3.2863e-14 | 55.8809 | -3.1086e-14 | 55.5212
Aisladores | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.92102 | 36.5251 | 0.93008 | 36.5301 | 0.91186 | 36.1579 | 0.91739 | 36.1082 | 0.9965 | 36.5605 | 1.0827 | 36.9207 | Aisladores | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.92102 | 92.4412 | 0.93008 | 92.4412 | 0.91186 | 92.4408 | 0.91739 | 92.4407 | 0.9965 | 92.4414 | 1.0827 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.8858e-15 | 55.9161 | 2.3315e-15 | 55.9111 | -3.2196e-15 | 56.2829 | 9.992e-16 | 56.3325 | 2.2204e-15 | 55.8809 | 3.6415e-14 | 55.5212
Pararrayos | EAT | nulo | nulo | nulo | 11.5128 | 36.8047 | 11.626 | 36.8102 | 11.3983 | 36.4116 | 11.4673 | 36.3571 | 12.4562 | 36.8473 | 13.5343 | 37.2401 | Pararrayos | EAT | nulo | nulo | nulo | 11.5128 | 88.479 | 11.626 | 88.479 | 11.3983 | 88.4785 | 11.4673 | 88.4785 | 12.4562 | 88.4791 | 13.5343 | 88.4796 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.002e-13 | 51.6743 | -4.7251e-13 | 51.6688 | -2.8955e-13 | 52.067 | -4.885e-13 | 52.1214 | 2.7711e-13 | 51.6318 | -2.931e-13 | 51.2396
Pararrayos | AT | nulo | nulo | nulo | 7.6752 | 36.8047 | 7.7507 | 36.8102 | 7.5989 | 36.4116 | 7.6449 | 36.3571 | 8.3042 | 36.8473 | 9.0229 | 37.2401 | Pararrayos | AT | nulo | nulo | nulo | 7.6752 | 88.479 | 7.7507 | 88.479 | 7.5989 | 88.4785 | 7.6449 | 88.4785 | 8.3042 | 88.4791 | 9.0229 | 88.4796 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 51.6743 | 1.8652e-14 | 51.6688 | -2.7534e-14 | 52.067 | -2.4869e-14 | 52.1214 | -4.9738e-14 | 51.6318 | 0 | 51.2396
Pararrayos | MT | nulo | nulo | nulo | 4.6051 | 36.5251 | 4.6504 | 36.5301 | 4.5593 | 36.1579 | 4.5869 | 36.1082 | 4.9825 | 36.5605 | 5.4137 | 36.9207 | Pararrayos | MT | nulo | nulo | nulo | 4.6051 | 92.4412 | 4.6504 | 92.4412 | 4.5593 | 92.4408 | 4.5869 | 92.4407 | 4.9825 | 92.4414 | 5.4137 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.954e-14 | 55.9161 | 1.2434e-14 | 55.9111 | -1.5987e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-14 | 55.8809 | -1.6875e-14 | 55.5212
Pararrayos | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pararrayos | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PararrayosTransformadores | EAT | nulo | nulo | nulo | 11.5128 | 36.8047 | 11.626 | 36.8102 | 11.3983 | 36.4116 | 11.4673 | 36.3571 | 12.4562 | 36.8473 | 13.5343 | 37.2401 | PararrayosTransformadores | EAT | nulo | nulo | nulo | 11.5128 | 88.479 | 11.626 | 88.479 | 11.3983 | 88.4785 | 11.4673 | 88.4785 | 12.4562 | 88.4791 | 13.5343 | 88.4796 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.002e-13 | 51.6743 | -4.7251e-13 | 51.6688 | -2.8955e-13 | 52.067 | -4.885e-13 | 52.1214 | 2.7711e-13 | 51.6318 | -2.931e-13 | 51.2396
PararrayosTransformadores | AT | nulo | nulo | nulo | 7.6752 | 36.8047 | 7.7507 | 36.8102 | 7.5989 | 36.4116 | 7.6449 | 36.3571 | 8.3042 | 36.8473 | 9.0229 | 37.2401 | PararrayosTransformadores | AT | nulo | nulo | nulo | 7.6752 | 88.479 | 7.7507 | 88.479 | 7.5989 | 88.4785 | 7.6449 | 88.4785 | 8.3042 | 88.4791 | 9.0229 | 88.4796 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 51.6743 | 1.8652e-14 | 51.6688 | -2.7534e-14 | 52.067 | -2.4869e-14 | 52.1214 | -4.9738e-14 | 51.6318 | 0 | 51.2396
PararrayosTransformadores | MT | nulo | nulo | nulo | 4.6051 | 36.5251 | 4.6504 | 36.5301 | 4.5593 | 36.1579 | 4.5869 | 36.1082 | 4.9825 | 36.5605 | 5.4137 | 36.9207 | PararrayosTransformadores | MT | nulo | nulo | nulo | 4.6051 | 92.4412 | 4.6504 | 92.4412 | 4.5593 | 92.4408 | 4.5869 | 92.4407 | 4.9825 | 92.4414 | 5.4137 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.954e-14 | 55.9161 | 1.2434e-14 | 55.9111 | -1.5987e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-14 | 55.8809 | -1.6875e-14 | 55.5212
PararrayosTransformadores | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PararrayosTransformadores | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ConjuntosAislacion | XAT | ANCLAJE | nulo | nulo | 5.0503 | 37.0283 | 5.1 | 37.0327 | 5.0001 | 36.4579 | 5.0304 | 36.4154 | 5.4642 | 36.9569 | 5.9371 | 37.3225 | ConjuntosAislacion | XAT | ANCLAJE | nulo | nulo | 5.0503 | 90.0337 | 5.1 | 90.0337 | 5.0001 | 90.0322 | 5.0304 | 90.0319 | 5.4642 | 90.0341 | 5.9371 | 90.0359 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.3981e-14 | 53.0053 | 4.0856e-14 | 53.001 | 2.3093e-14 | 53.5743 | -2.7534e-14 | 53.6165 | 1.5099e-14 | 53.0772 | -1.5099e-14 | 52.7135
ConjuntosAislacion | XAT | SUSPENSION | nulo | nulo | 3.928 | 37.0283 | 3.9667 | 37.0327 | 3.889 | 36.4579 | 3.9125 | 36.4154 | 4.2499 | 36.9569 | 4.6178 | 37.3225 | ConjuntosAislacion | XAT | SUSPENSION | nulo | nulo | 3.928 | 90.0337 | 3.9667 | 90.0337 | 3.889 | 90.0322 | 3.9125 | 90.0319 | 4.2499 | 90.0341 | 4.6178 | 90.0359 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.4869e-14 | 53.0053 | -1.2879e-14 | 53.001 | -3.9968e-15 | 53.5743 | 2.2204e-14 | 53.6165 | -1.1546e-14 | 53.0772 | 2.1316e-14 | 52.7135
ConjuntosAislacion | AT | ANCLAJE | nulo | nulo | 2.946 | 37.0283 | 2.975 | 37.0327 | 2.9167 | 36.4579 | 2.9344 | 36.4154 | 3.1875 | 36.9569 | 3.4633 | 37.3225 | ConjuntosAislacion | AT | ANCLAJE | nulo | nulo | 2.946 | 90.0337 | 2.975 | 90.0337 | 2.9167 | 90.0322 | 2.9344 | 90.0319 | 3.1875 | 90.0341 | 3.4633 | 90.0359 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.3965e-14 | 53.0053 | -9.3259e-15 | 53.001 | 0 | 53.5743 | 1.7319e-14 | 53.6165 | 1.6875e-14 | 53.0772 | -3.3751e-14 | 52.7135
ConjuntosAislacion | AT | SUSPENSION | nulo | nulo | 2.3568 | 37.0283 | 2.38 | 37.0327 | 2.3334 | 36.4579 | 2.3475 | 36.4154 | 2.55 | 36.9569 | 2.7707 | 37.3225 | ConjuntosAislacion | AT | SUSPENSION | nulo | nulo | 2.3568 | 90.0337 | 2.38 | 90.0337 | 2.3334 | 90.0322 | 2.3475 | 90.0319 | 2.55 | 90.0341 | 2.7707 | 90.0359 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.5083e-14 | 53.0053 | 1.2434e-14 | 53.001 | 3.7748e-14 | 53.5743 | -6.6613e-15 | 53.6165 | 3.3751e-14 | 53.0772 | 3.3307e-14 | 52.7135
ConjuntosAislacion | MT | ANCLAJE | nulo | nulo | 1.964 | 37.0283 | 1.9833 | 37.0327 | 1.9445 | 36.4579 | 1.9563 | 36.4154 | 2.125 | 36.9569 | 2.3089 | 37.3225 | ConjuntosAislacion | MT | ANCLAJE | nulo | nulo | 1.964 | 90.0337 | 1.9833 | 90.0337 | 1.9445 | 90.0322 | 1.9563 | 90.0319 | 2.125 | 90.0341 | 2.3089 | 90.0359 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7526e-14 | 53.0053 | -6.4393e-15 | 53.001 | -1.9984e-15 | 53.5743 | 1.1102e-14 | 53.6165 | 4.4409e-14 | 53.0772 | 1.0658e-14 | 52.7135
ConjuntosAislacion | MT | SUSPENSION | nulo | nulo | 1.473 | 37.0283 | 1.4875 | 37.0327 | 1.4584 | 36.4579 | 1.4672 | 36.4154 | 1.5937 | 36.9569 | 1.7317 | 37.3225 | ConjuntosAislacion | MT | SUSPENSION | nulo | nulo | 1.473 | 90.0337 | 1.4875 | 90.0337 | 1.4584 | 90.0322 | 1.4672 | 90.0319 | 1.5937 | 90.0341 | 1.7317 | 90.0359 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.1982e-14 | 53.0053 | -4.6629e-15 | 53.001 | 0 | 53.5743 | -4.1522e-14 | 53.6165 | 8.4377e-15 | 53.0772 | -1.6875e-14 | 52.7135
Conductores | AEREO | XPESADO | nulo | nulo | 0.4171 | 16.9608 | 0.4212 | 16.9629 | 0.41295 | 16.732 | 0.41545 | 16.7116 | 0.45128 | 16.9445 | 0.49034 | 17.1101 | Conductores | AEREO | XPESADO | nulo | nulo | 0.4171 | 27.8742 | 0.4212 | 27.8742 | 0.41295 | 27.8737 | 0.41545 | 27.8736 | 0.45128 | 27.8743 | 0.49034 | 27.875 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.4988e-15 | 10.9134 | -4.6629e-15 | 10.9113 | 1.3323e-15 | 11.1417 | -2.8311e-15 | 11.162 | -1.9984e-15 | 10.9299 | 4.1633e-15 | 10.7649
Conductores | AEREO | PESADO | nulo | nulo | 0.39103 | 16.9608 | 0.39487 | 16.9629 | 0.38714 | 16.732 | 0.38948 | 16.7116 | 0.42307 | 16.9445 | 0.45969 | 17.1101 | Conductores | AEREO | PESADO | nulo | nulo | 0.39103 | 27.8742 | 0.39487 | 27.8742 | 0.38714 | 27.8737 | 0.38948 | 27.8736 | 0.42307 | 27.8743 | 0.45969 | 27.875 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-16 | 10.9134 | 1.8874e-15 | 10.9113 | -3.1641e-15 | 11.1417 | -4.4964e-15 | 11.162 | 3.8303e-15 | 10.9299 | -2.9421e-15 | 10.7649
Conductores | AEREO | MEDIO | nulo | nulo | 0.34758 | 16.9608 | 0.351 | 16.9629 | 0.34412 | 16.732 | 0.34621 | 16.7116 | 0.37606 | 16.9445 | 0.40861 | 17.1101 | Conductores | AEREO | MEDIO | nulo | nulo | 0.34758 | 27.8742 | 0.351 | 27.8742 | 0.34412 | 27.8737 | 0.34621 | 27.8736 | 0.37606 | 27.8743 | 0.40861 | 27.875 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 10.9134 | -5.5511e-16 | 10.9113 | -6.1062e-16 | 11.1417 | -7.2164e-16 | 11.162 | -3.2752e-15 | 10.9299 | 1.7764e-15 | 10.7649
Conductores | AEREO | LIVIANO | nulo | nulo | 0.31282 | 16.9608 | 0.3159 | 16.9629 | 0.30971 | 16.732 | 0.31159 | 16.7116 | 0.33846 | 16.9445 | 0.36775 | 17.1101 | Conductores | AEREO | LIVIANO | nulo | nulo | 0.31282 | 27.8742 | 0.3159 | 27.8742 | 0.30971 | 27.8737 | 0.31159 | 27.8736 | 0.33846 | 27.8743 | 0.36775 | 27.875 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.6082e-15 | 10.9134 | 1.4988e-15 | 10.9113 | 3.4417e-15 | 11.1417 | 0 | 11.162 | 9.992e-16 | 10.9299 | -4.4409e-15 | 10.7649
Conductores | AEREO | LIGERO | nulo | nulo | 0.26068 | 16.9608 | 0.26325 | 16.9629 | 0.25809 | 16.732 | 0.25966 | 16.7116 | 0.28205 | 16.9445 | 0.30646 | 17.1101 | Conductores | AEREO | LIGERO | nulo | nulo | 0.26068 | 27.8742 | 0.26325 | 27.8742 | 0.25809 | 27.8737 | 0.25966 | 27.8736 | 0.28205 | 27.8743 | 0.30646 | 27.875 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 10.9134 | 4.5519e-15 | 10.9113 | 4.5519e-15 | 11.1417 | -3.0531e-15 | 11.162 | 2.5535e-15 | 10.9299 | 1.3323e-15 | 10.7649
CableSubterraneo | SUBTERRANEO | XPESADO | nulo | nulo | 1.3732 | 13.1937 | 1.3867 | 13.1947 | 1.3595 | 13.0691 | 1.3677 | 13.0594 | 1.4857 | 13.1796 | 1.6143 | 13.2619 | CableSubterraneo | SUBTERRANEO | XPESADO | nulo | nulo | 1.3732 | 20.8968 | 1.3867 | 20.8968 | 1.3595 | 20.8965 | 1.3677 | 20.8964 | 1.4857 | 20.8969 | 1.6143 | 20.8973 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.1982e-14 | 7.7032 | 4.1966e-14 | 7.7022 | -2.2871e-14 | 7.8274 | -2.1982e-14 | 7.8371 | -3.6415e-14 | 7.7173 | 2.4869e-14 | 7.6354
CableSubterraneo | SUBTERRANEO | PESADO | nulo | nulo | 0.98083 | 13.1937 | 0.99047 | 13.1947 | 0.97108 | 13.0691 | 0.97696 | 13.0594 | 1.0612 | 13.1796 | 1.1531 | 13.2619 | CableSubterraneo | SUBTERRANEO | PESADO | nulo | nulo | 0.98083 | 20.8968 | 0.99047 | 20.8968 | 0.97108 | 20.8965 | 0.97696 | 20.8964 | 1.0612 | 20.8969 | 1.1531 | 20.8973 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.7756e-15 | 7.7032 | -4.3299e-15 | 7.7022 | -1.8874e-15 | 7.8274 | 0 | 7.8371 | -1.1768e-14 | 7.7173 | -3.9302e-14 | 7.6354
CableSubterraneo | SUBTERRANEO | MEDIO | nulo | nulo | 0.68658 | 13.1937 | 0.69333 | 13.1947 | 0.67975 | 13.0691 | 0.68387 | 13.0594 | 0.74284 | 13.1796 | 0.80714 | 13.2619 | CableSubterraneo | SUBTERRANEO | MEDIO | nulo | nulo | 0.68658 | 20.8968 | 0.69333 | 20.8968 | 0.67975 | 20.8965 | 0.68387 | 20.8964 | 0.74284 | 20.8969 | 0.80714 | 20.8973 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 7.7032 | 9.992e-16 | 7.7022 | -1.3323e-15 | 7.8274 | -9.992e-16 | 7.8371 | 1.7764e-15 | 7.7173 | 2.4425e-15 | 7.6354
CableSubterraneo | SUBTERRANEO | LIVIANO | nulo | nulo | 0.57215 | 13.1937 | 0.57778 | 13.1947 | 0.56646 | 13.0691 | 0.56989 | 13.0594 | 0.61904 | 13.1796 | 0.67262 | 13.2619 | CableSubterraneo | SUBTERRANEO | LIVIANO | nulo | nulo | 0.57215 | 20.8968 | 0.57778 | 20.8968 | 0.56646 | 20.8965 | 0.56989 | 20.8964 | 0.61904 | 20.8969 | 0.67262 | 20.8973 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1078e-15 | 7.7032 | -4.1078e-15 | 7.7022 | 0 | 7.8274 | -2.4425e-15 | 7.8371 | 1.5543e-15 | 7.7173 | -2.8866e-15 | 7.6354
CableSubterraneo | SUBTERRANEO | LIGERO | nulo | nulo | 0.49041 | 13.1937 | 0.49524 | 13.1947 | 0.48554 | 13.0691 | 0.48848 | 13.0594 | 0.5306 | 13.1796 | 0.57653 | 13.2619 | CableSubterraneo | SUBTERRANEO | LIGERO | nulo | nulo | 0.49041 | 20.8968 | 0.49524 | 20.8968 | 0.48554 | 20.8965 | 0.48848 | 20.8964 | 0.5306 | 20.8969 | 0.57653 | 20.8973 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.6082e-15 | 7.7032 | -2.1649e-15 | 7.7022 | -9.4369e-16 | 7.8274 | 4.996e-15 | 7.8371 | 4.1078e-15 | 7.7173 | 0 | 7.6354
Barras | CABLE | PESADO | nulo | nulo | 0.31631 | 14.2322 | 0.31942 | 14.2335 | 0.31317 | 14.0803 | 0.31506 | 14.0681 | 0.34223 | 14.2167 | 0.37185 | 14.3194 | Barras | CABLE | PESADO | nulo | nulo | 0.31631 | 19.7407 | 0.31942 | 19.7407 | 0.31317 | 19.7403 | 0.31506 | 19.7402 | 0.34223 | 19.7408 | 0.37185 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.609e-15 | 5.5085 | 1.9429e-15 | 5.5072 | -1.7764e-15 | 5.66 | -1.6098e-15 | 5.6722 | 3.2196e-15 | 5.5241 | 3.6637e-15 | 5.4219
Barras | CABLE | MEDIO | nulo | nulo | 0.23723 | 14.2322 | 0.23957 | 14.2335 | 0.23487 | 14.0803 | 0.2363 | 14.0681 | 0.25667 | 14.2167 | 0.27889 | 14.3194 | Barras | CABLE | MEDIO | nulo | nulo | 0.23723 | 19.7407 | 0.23957 | 19.7407 | 0.23487 | 19.7403 | 0.2363 | 19.7402 | 0.25667 | 19.7408 | 0.27889 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.9984e-15 | 5.5085 | 1.4988e-15 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -3.6915e-15 | 5.6722 | 0 | 5.5241 | 0 | 5.4219
Barras | CABLE | LIVIANO | nulo | nulo | 0.19769 | 14.2322 | 0.19964 | 14.2335 | 0.19573 | 14.0803 | 0.19691 | 14.0681 | 0.2139 | 14.2167 | 0.23241 | 14.3194 | Barras | CABLE | LIVIANO | nulo | nulo | 0.19769 | 19.7407 | 0.19964 | 19.7407 | 0.19573 | 19.7403 | 0.19691 | 19.7402 | 0.2139 | 19.7408 | 0.23241 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3307e-15 | 5.5085 | -3.747e-15 | 5.5072 | -3.5805e-15 | 5.66 | -4.7462e-15 | 5.6722 | -1.7486e-15 | 5.5241 | -1.4433e-15 | 5.4219
Barras | TUBO | nulo | nulo | nulo | 0.79078 | 14.2322 | 0.79855 | 14.2335 | 0.78291 | 14.0803 | 0.78765 | 14.0681 | 0.85558 | 14.2167 | 0.92963 | 14.3194 | Barras | TUBO | nulo | nulo | nulo | 0.79078 | 19.7407 | 0.79855 | 19.7407 | 0.78291 | 19.7403 | 0.78765 | 19.7402 | 0.85558 | 19.7408 | 0.92963 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3307e-15 | 5.5085 | -4.996e-15 | 5.5072 | -4.3299e-15 | 5.66 | 9.992e-16 | 5.6722 | 2.9976e-15 | 5.5241 | 4.2188e-15 | 5.4219
Barras | BARRA | nulo | nulo | nulo | 0.94893 | 14.2322 | 0.95826 | 14.2335 | 0.9395 | 14.0803 | 0.94518 | 14.0681 | 1.0267 | 14.2167 | 1.1156 | 14.3194 | Barras | BARRA | nulo | nulo | nulo | 0.94893 | 19.7407 | 0.95826 | 19.7407 | 0.9395 | 19.7403 | 0.94518 | 19.7402 | 1.0267 | 19.7408 | 1.1156 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9984e-15 | 5.5085 | -3.9968e-15 | 5.5072 | 4.6629e-15 | 5.66 | -4.774e-15 | 5.6722 | 1.9762e-14 | 5.5241 | 0 | 5.4219
Barras | SF6 | nulo | nulo | nulo | 184.2043 | 36.5251 | 186.0156 | 36.5301 | 182.3727 | 36.1579 | 183.477 | 36.1082 | 199.2999 | 36.5605 | 216.5495 | 36.9207 | Barras | SF6 | nulo | nulo | nulo | 184.2043 | 92.4412 | 186.0156 | 92.4412 | 182.3727 | 92.4408 | 183.477 | 92.4407 | 199.2999 | 92.4414 | 216.5495 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.8033e-12 | 55.9161 | 4.4622e-12 | 55.9111 | 3.3538e-12 | 56.2829 | 2.1885e-12 | 56.3325 | 4.4338e-12 | 55.8809 | -2.7001e-12 | 55.5212
Barras | CELDA | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 36.5251 | 46.5039 | 36.5301 | 45.5932 | 36.1579 | 45.8693 | 36.1082 | 49.825 | 36.5605 | 54.1374 | 36.9207 | Barras | CELDA | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 92.4412 | 46.5039 | 92.4412 | 45.5932 | 92.4408 | 45.8693 | 92.4407 | 49.825 | 92.4414 | 54.1374 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9895e-13 | 55.9161 | 1.1369e-13 | 55.9111 | -1.6342e-13 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-13 | 55.8809 | -1.7053e-13 | 55.5212
AccesoriosEstructuras | TORREPINTADA | nulo | nulo | nulo | 73.4957 | 27.759 | 74.2184 | 27.7634 | 72.7649 | 27.3962 | 73.2055 | 27.3519 | 79.5186 | 27.7762 | 86.4011 | 28.105 | AccesoriosEstructuras | TORREPINTADA | nulo | nulo | nulo | 73.4957 | 52.8768 | 74.2184 | 52.8768 | 72.7649 | 52.8763 | 73.2055 | 52.8762 | 79.5186 | 52.877 | 86.4011 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.7001e-13 | 25.1179 | -2.2737e-13 | 25.1134 | 0 | 25.4801 | 2.558e-13 | 25.5243 | -2.1316e-13 | 25.1007 | 4.9738e-13 | 24.7727
AccesoriosEstructuras | OTROS | nulo | nulo | nulo | 3.0623 | 27.759 | 3.0924 | 27.7634 | 3.0319 | 27.3962 | 3.0502 | 27.3519 | 3.3133 | 27.7762 | 3.6 | 28.105 | AccesoriosEstructuras | OTROS | nulo | nulo | nulo | 3.0623 | 52.8768 | 3.0924 | 52.8768 | 3.0319 | 52.8763 | 3.0502 | 52.8762 | 3.3133 | 52.877 | 3.6 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.2204e-14 | 25.1179 | 6.6613e-15 | 25.1134 | -1.0658e-14 | 25.4801 | -1.4655e-14 | 25.5243 | -4.2188e-14 | 25.1007 | 3.7303e-14 | 24.7727
AccesoriosVanos | BALIZAS | nulo | nulo | nulo | 3.9539 | 34.184 | 3.9928 | 34.1877 | 3.9146 | 33.8707 | 3.9383 | 33.8336 | 4.2779 | 34.1948 | 4.6482 | 34.4725 | AccesoriosVanos | BALIZAS | nulo | nulo | nulo | 3.9539 | 93.7532 | 3.9928 | 93.7532 | 3.9146 | 93.7527 | 3.9383 | 93.7526 | 4.2779 | 93.7533 | 4.6482 | 93.7539 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.2419e-14 | 59.5692 | 2.3981e-14 | 59.5654 | 2.7978e-14 | 59.882 | 4.885e-15 | 59.919 | -3.5527e-14 | 59.5585 | -2.931e-14 | 59.2815
AccesoriosVanos | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.79078 | 34.184 | 0.79855 | 34.1877 | 0.78291 | 33.8707 | 0.78765 | 33.8336 | 0.85558 | 34.1948 | 0.92963 | 34.4725 | AccesoriosVanos | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.79078 | 93.7532 | 0.79855 | 93.7532 | 0.78291 | 93.7527 | 0.78765 | 93.7526 | 0.85558 | 93.7533 | 0.92963 | 93.7539 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3307e-15 | 59.5692 | -4.996e-15 | 59.5654 | -4.3299e-15 | 59.882 | 9.992e-16 | 59.919 | 2.9976e-15 | 59.5585 | 4.2188e-15 | 59.2815
Amortiguadores | TODOS | nulo | nulo | nulo | 0.79078 | 34.184 | 0.79855 | 34.1877 | 0.78291 | 33.8707 | 0.78765 | 33.8336 | 0.85558 | 34.1948 | 0.92963 | 34.4725 | Amortiguadores | TODOS | nulo | nulo | nulo | 0.79078 | 93.7532 | 0.79855 | 93.7532 | 0.78291 | 93.7527 | 0.78765 | 93.7526 | 0.85558 | 93.7533 | 0.92963 | 93.7539 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3307e-15 | 59.5692 | -4.996e-15 | 59.5654 | -4.3299e-15 | 59.882 | 9.992e-16 | 59.919 | 2.9976e-15 | 59.5585 | 4.2188e-15 | 59.2815
Espaciadores | A2COND | nulo | nulo | nulo | 0.90374 | 34.184 | 0.91263 | 34.1877 | 0.89476 | 33.8707 | 0.90018 | 33.8336 | 0.97781 | 34.1948 | 1.0624 | 34.4725 | Espaciadores | A2COND | nulo | nulo | nulo | 0.90374 | 93.7532 | 0.91263 | 93.7532 | 0.89476 | 93.7527 | 0.90018 | 93.7526 | 0.97781 | 93.7533 | 1.0624 | 93.7539 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 59.5692 | -1.6653e-15 | 59.5654 | -3.6637e-15 | 59.882 | -1.7764e-15 | 59.919 | 0 | 59.5585 | 2.4869e-14 | 59.2815
Espaciadores | A4COND | nulo | nulo | nulo | 1.2652 | 34.184 | 1.2777 | 34.1877 | 1.2527 | 33.8707 | 1.2602 | 33.8336 | 1.3689 | 34.1948 | 1.4874 | 34.4725 | Espaciadores | A4COND | nulo | nulo | nulo | 1.2652 | 93.7532 | 1.2777 | 93.7532 | 1.2527 | 93.7527 | 1.2602 | 93.7526 | 1.3689 | 93.7533 | 1.4874 | 93.7539 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.042e-14 | 59.5692 | -3.2196e-14 | 59.5654 | 3.2863e-14 | 59.882 | -2.6423e-14 | 59.919 | -7.1054e-15 | 59.5585 | 3.4639e-14 | 59.2815
Espaciadores | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.90374 | 34.184 | 0.91263 | 34.1877 | 0.89476 | 33.8707 | 0.90018 | 33.8336 | 0.97781 | 34.1948 | 1.0624 | 34.4725 | Espaciadores | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.90374 | 93.7532 | 0.91263 | 93.7532 | 0.89476 | 93.7527 | 0.90018 | 93.7526 | 0.97781 | 93.7533 | 1.0624 | 93.7539 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 59.5692 | -1.6653e-15 | 59.5654 | -3.6637e-15 | 59.882 | -1.7764e-15 | 59.919 | 0 | 59.5585 | 2.4869e-14 | 59.2815
CableGuardiaVanos | OPWG | nulo | nulo | nulo | 0.12353 | 15.4222 | 0.12474 | 15.424 | 0.1223 | 15.2359 | 0.12304 | 15.2187 | 0.13365 | 15.411 | 0.14522 | 15.549 | CableGuardiaVanos | OPWG | nulo | nulo | nulo | 0.12353 | 25.3412 | 0.12474 | 25.3412 | 0.1223 | 25.3408 | 0.12304 | 25.3407 | 0.13365 | 25.3413 | 0.14522 | 25.3418 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -6.1062e-16 | 9.9189 | -2.9143e-16 | 9.9172 | 4.8295e-15 | 10.1048 | -3.3168e-15 | 10.122 | -2.6923e-15 | 9.9303 | -4.5797e-15 | 9.7928
CableGuardiaVanos | ACERO | nulo | nulo | nulo | 0.061763 | 15.4222 | 0.062371 | 15.424 | 0.061149 | 15.2359 | 0.061519 | 15.2187 | 0.066825 | 15.411 | 0.072609 | 15.549 | CableGuardiaVanos | ACERO | nulo | nulo | nulo | 0.061763 | 25.3412 | 0.062371 | 25.3412 | 0.061149 | 25.3408 | 0.061519 | 25.3407 | 0.066825 | 25.3413 | 0.072609 | 25.3418 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.0531e-16 | 9.9189 | -1.4572e-16 | 9.9172 | 4.1633e-16 | 10.1048 | 3.4001e-16 | 10.122 | -3.4694e-16 | 9.9303 | -2.9143e-16 | 9.7928
BancoBaterias | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | BancoBaterias | TODOS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | AISLADORES | CADENA | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosComunesSSEE | AISLADORES | CADENA | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosComunesSSEE | AISLADORES | OTROS | nulo | nulo | 0.92102 | 36.5251 | 0.93008 | 36.5301 | 0.91186 | 36.1579 | 0.91739 | 36.1082 | 0.9965 | 36.5605 | 1.0827 | 36.9207 | ElementosComunesSSEE | AISLADORES | OTROS | nulo | nulo | 0.92102 | 92.4412 | 0.93008 | 92.4412 | 0.91186 | 92.4408 | 0.91739 | 92.4407 | 0.9965 | 92.4414 | 1.0827 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.8858e-15 | 55.9161 | 2.3315e-15 | 55.9111 | -3.2196e-15 | 56.2829 | 9.992e-16 | 56.3325 | 2.2204e-15 | 55.8809 | 3.6415e-14 | 55.5212
ElementosComunesSSEE | AISLADORES | PEDESTAL | nulo | nulo | 5.1168 | 36.5251 | 5.1671 | 36.5301 | 5.0659 | 36.1579 | 5.0966 | 36.1082 | 5.5361 | 36.5605 | 6.0153 | 36.9207 | ElementosComunesSSEE | AISLADORES | PEDESTAL | nulo | nulo | 5.1168 | 92.4412 | 5.1671 | 92.4412 | 5.0659 | 92.4408 | 5.0966 | 92.4407 | 5.5361 | 92.4414 | 6.0153 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3751e-14 | 55.9161 | -2.0428e-14 | 55.9111 | 4.7962e-14 | 56.2829 | -1.6875e-14 | 56.3325 | -3.2863e-14 | 55.8809 | -3.1086e-14 | 55.5212
ElementosComunesSSEE | AISLADORES | POLIMERICO | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosComunesSSEE | AISLADORES | POLIMERICO | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosComunesSSEE | AREAS | ARIDOS | nulo | nulo | 0.26561 | 8.268 | 0.26822 | 8.2685 | 0.26297 | 8.2103 | 0.26456 | 8.2057 | 0.28737 | 8.2621 | 0.31225 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | ARIDOS | nulo | nulo | 0.26561 | 10.5072 | 0.26822 | 10.5072 | 0.26297 | 10.5071 | 0.26456 | 10.507 | 0.28737 | 10.5072 | 0.31225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4433e-15 | 2.2392 | -4.7184e-15 | 2.2387 | -2.276e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | 2.498e-15 | 2.2452 | -3.8858e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | ASFALTO | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | ASFALTO | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | BALDOSINES | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | BALDOSINES | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | CAMINOS | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | CAMINOS | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | CESPED | nulo | nulo | 0.10624 | 8.268 | 0.10729 | 8.2685 | 0.10519 | 8.2103 | 0.10582 | 8.2057 | 0.11495 | 8.2621 | 0.1249 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | CESPED | nulo | nulo | 0.10624 | 10.5072 | 0.10729 | 10.5072 | 0.10519 | 10.5071 | 0.10582 | 10.507 | 0.11495 | 10.5072 | 0.1249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4001e-15 | 2.2392 | -3.9135e-15 | 2.2387 | -4.9266e-15 | 2.2967 | 1.8457e-15 | 2.3013 | -2.9837e-15 | 2.2452 | 4.427e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | COMPACTADOS | nulo | nulo | 0.66402 | 8.268 | 0.67055 | 8.2685 | 0.65742 | 8.2103 | 0.6614 | 8.2057 | 0.71844 | 8.2621 | 0.78062 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | COMPACTADOS | nulo | nulo | 0.66402 | 10.5072 | 0.67055 | 10.5072 | 0.65742 | 10.5071 | 0.6614 | 10.507 | 0.71844 | 10.5072 | 0.78062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.6637e-15 | 2.2392 | -1.7764e-15 | 2.2387 | 0 | 2.2967 | -8.8818e-16 | 2.3013 | -3.6637e-15 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | ESCARPES | nulo | nulo | 0.10624 | 8.268 | 0.10729 | 8.2685 | 0.10519 | 8.2103 | 0.10582 | 8.2057 | 0.11495 | 8.2621 | 0.1249 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | ESCARPES | nulo | nulo | 0.10624 | 10.5072 | 0.10729 | 10.5072 | 0.10519 | 10.5071 | 0.10582 | 10.507 | 0.11495 | 10.5072 | 0.1249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4001e-15 | 2.2392 | -3.9135e-15 | 2.2387 | -4.9266e-15 | 2.2967 | 1.8457e-15 | 2.3013 | -2.9837e-15 | 2.2452 | 4.427e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | AREAS | GEOTEXTIL | nulo | nulo | 0.26561 | 8.268 | 0.26822 | 8.2685 | 0.26297 | 8.2103 | 0.26456 | 8.2057 | 0.28737 | 8.2621 | 0.31225 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | AREAS | GEOTEXTIL | nulo | nulo | 0.26561 | 10.5072 | 0.26822 | 10.5072 | 0.26297 | 10.5071 | 0.26456 | 10.507 | 0.28737 | 10.5072 | 0.31225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4433e-15 | 2.2392 | -4.7184e-15 | 2.2387 | -2.276e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | 2.498e-15 | 2.2452 | -3.8858e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CANALIZACIONES | AEREAS | nulo | nulo | 0.26561 | 8.268 | 0.26822 | 8.2685 | 0.26297 | 8.2103 | 0.26456 | 8.2057 | 0.28737 | 8.2621 | 0.31225 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CANALIZACIONES | AEREAS | nulo | nulo | 0.26561 | 10.5072 | 0.26822 | 10.5072 | 0.26297 | 10.5071 | 0.26456 | 10.507 | 0.28737 | 10.5072 | 0.31225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4433e-15 | 2.2392 | -4.7184e-15 | 2.2387 | -2.276e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | 2.498e-15 | 2.2452 | -3.8858e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CANALIZACIONES | CAMARAS | nulo | nulo | 35.4144 | 8.268 | 35.7626 | 8.2685 | 35.0622 | 8.2103 | 35.2745 | 8.2057 | 38.3166 | 8.2621 | 41.6329 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CANALIZACIONES | CAMARAS | nulo | nulo | 35.4144 | 10.5072 | 35.7626 | 10.5072 | 35.0622 | 10.5071 | 35.2745 | 10.507 | 38.3166 | 10.5072 | 41.6329 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.6896e-13 | 2.2392 | -2.9843e-13 | 2.2387 | 3.6238e-13 | 2.2967 | 2.8422e-13 | 2.3013 | -3.3396e-13 | 2.2452 | 4.7606e-13 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CANALIZACIONES | SUBTERRANEAS | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CANALIZACIONES | SUBTERRANEAS | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CASETAS | ALBANILERIA | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CASETAS | ALBANILERIA | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CASETAS | CLIMATIZ | nulo | nulo | 4.5935 | 27.759 | 4.6386 | 27.7634 | 4.5478 | 27.3962 | 4.5753 | 27.3519 | 4.9699 | 27.7762 | 5.4001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | CASETAS | CLIMATIZ | nulo | nulo | 4.5935 | 52.8768 | 4.6386 | 52.8768 | 4.5478 | 52.8763 | 4.5753 | 52.8762 | 4.9699 | 52.877 | 5.4001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6875e-14 | 25.1179 | 1.0658e-14 | 25.1134 | 3.3751e-14 | 25.4801 | -2.1316e-14 | 25.5243 | 3.6415e-14 | 25.1007 | -4.4409e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | CASETAS | SALAMODULAR | nulo | nulo | 53.1216 | 8.268 | 53.6439 | 8.2685 | 52.5933 | 8.2103 | 52.9118 | 8.2057 | 57.4749 | 8.2621 | 62.4494 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CASETAS | SALAMODULAR | nulo | nulo | 53.1216 | 10.5072 | 53.6439 | 10.5072 | 52.5933 | 10.5071 | 52.9118 | 10.507 | 57.4749 | 10.5072 | 62.4494 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.9843e-13 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5475e-13 | 2.2967 | -7.1054e-14 | 2.3013 | -4.9738e-13 | 2.2452 | 2.2027e-13 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CASETAS | STEELFRAME | nulo | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CASETAS | STEELFRAME | nulo | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | CELDAS | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 36.5251 | 46.5039 | 36.5301 | 45.5932 | 36.1579 | 45.8693 | 36.1082 | 49.825 | 36.5605 | 54.1374 | 36.9207 | ElementosComunesSSEE | CELDAS | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 92.4412 | 46.5039 | 92.4412 | 45.5932 | 92.4408 | 45.8693 | 92.4407 | 49.825 | 92.4414 | 54.1374 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9895e-13 | 55.9161 | 1.1369e-13 | 55.9111 | -1.6342e-13 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-13 | 55.8809 | -1.7053e-13 | 55.5212
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | BARRAS | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | BARRAS | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | CONTROL | nulo | nulo | 0.09187 | 27.759 | 0.092773 | 27.7634 | 0.090956 | 27.3962 | 0.091507 | 27.3519 | 0.099398 | 27.7762 | 0.108 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | CONTROL | nulo | nulo | 0.09187 | 52.8768 | 0.092773 | 52.8768 | 0.090956 | 52.8763 | 0.091507 | 52.8762 | 0.099398 | 52.877 | 0.108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-16 | 25.1179 | 1.9429e-16 | 25.1134 | -3.0531e-16 | 25.4801 | -4.4409e-16 | 25.5243 | -2.6368e-16 | 25.1007 | 3.1086e-15 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | FUERZA | nulo | nulo | 0.09187 | 27.759 | 0.092773 | 27.7634 | 0.090956 | 27.3962 | 0.091507 | 27.3519 | 0.099398 | 27.7762 | 0.108 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | FUERZA | nulo | nulo | 0.09187 | 52.8768 | 0.092773 | 52.8768 | 0.090956 | 52.8763 | 0.091507 | 52.8762 | 0.099398 | 52.877 | 0.108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-16 | 25.1179 | 1.9429e-16 | 25.1134 | -3.0531e-16 | 25.4801 | -4.4409e-16 | 25.5243 | -2.6368e-16 | 25.1007 | 3.1086e-15 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | GUARDIA | nulo | nulo | 0.061763 | 15.4222 | 0.062371 | 15.424 | 0.061149 | 15.2359 | 0.061519 | 15.2187 | 0.066825 | 15.411 | 0.072609 | 15.549 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | GUARDIA | nulo | nulo | 0.061763 | 25.3412 | 0.062371 | 25.3412 | 0.061149 | 25.3408 | 0.061519 | 25.3407 | 0.066825 | 25.3413 | 0.072609 | 25.3418 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.0531e-16 | 9.9189 | -1.4572e-16 | 9.9172 | 4.1633e-16 | 10.1048 | 3.4001e-16 | 10.122 | -3.4694e-16 | 9.9303 | -2.9143e-16 | 9.7928
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | OTROS | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | OTROS | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | PODER | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | PODER | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | SUBTERRANEO | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | SUBTERRANEO | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | TABLERO | nulo | nulo | 0.18374 | 27.759 | 0.18555 | 27.7634 | 0.18191 | 27.3962 | 0.18301 | 27.3519 | 0.1988 | 27.7762 | 0.216 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | TABLERO | nulo | nulo | 0.18374 | 52.8768 | 0.18555 | 52.8768 | 0.18191 | 52.8763 | 0.18301 | 52.8762 | 0.1988 | 52.877 | 0.216 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.6613e-16 | 25.1179 | 4.3854e-15 | 25.1134 | -2.609e-15 | 25.4801 | 3.1364e-15 | 25.5243 | -5.2736e-16 | 25.1007 | -3.7748e-15 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | TUBOS | nulo | nulo | 0.47447 | 14.2322 | 0.47913 | 14.2335 | 0.46975 | 14.0803 | 0.47259 | 14.0681 | 0.51335 | 14.2167 | 0.55778 | 14.3194 | ElementosComunesSSEE | CONDUCTORES | TUBOS | nulo | nulo | 0.47447 | 19.7407 | 0.47913 | 19.7407 | 0.46975 | 19.7403 | 0.47259 | 19.7402 | 0.51335 | 19.7408 | 0.55778 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.9968e-15 | 5.5085 | 2.9976e-15 | 5.5072 | -2.6645e-15 | 5.66 | 2.6645e-15 | 5.6722 | 0 | 5.5241 | 0 | 5.4219
ElementosComunesSSEE | CORTAFUEGO | nulo | nulo | nulo | 53.1216 | 8.268 | 53.6439 | 8.2685 | 52.5933 | 8.2103 | 52.9118 | 8.2057 | 57.4749 | 8.2621 | 62.4494 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | CORTAFUEGO | nulo | nulo | nulo | 53.1216 | 10.5072 | 53.6439 | 10.5072 | 52.5933 | 10.5071 | 52.9118 | 10.507 | 57.4749 | 10.5072 | 62.4494 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.9843e-13 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5475e-13 | 2.2967 | -7.1054e-14 | 2.3013 | -4.9738e-13 | 2.2452 | 2.2027e-13 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | DESAGUES | nulo | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | DESAGUES | nulo | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | DESCONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesSSEE | DESCONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | CONTACTORES | nulo | nulo | 3.6748 | 27.759 | 3.7109 | 27.7634 | 3.6382 | 27.3962 | 3.6603 | 27.3519 | 3.9759 | 27.7762 | 4.3201 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | CONTACTORES | nulo | nulo | 3.6748 | 52.8768 | 3.7109 | 52.8768 | 3.6382 | 52.8763 | 3.6603 | 52.8762 | 3.9759 | 52.877 | 4.3201 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3767e-14 | 25.1179 | -1.199e-14 | 25.1134 | 4.7518e-14 | 25.4801 | -3.6859e-14 | 25.5243 | -1.0658e-14 | 25.1007 | 2.4869e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | INTERRUPTORES | nulo | nulo | 3.6748 | 27.759 | 3.7109 | 27.7634 | 3.6382 | 27.3962 | 3.6603 | 27.3519 | 3.9759 | 27.7762 | 4.3201 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | INTERRUPTORES | nulo | nulo | 3.6748 | 52.8768 | 3.7109 | 52.8768 | 3.6382 | 52.8763 | 3.6603 | 52.8762 | 3.9759 | 52.877 | 4.3201 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3767e-14 | 25.1179 | -1.199e-14 | 25.1134 | 4.7518e-14 | 25.4801 | -3.6859e-14 | 25.5243 | -1.0658e-14 | 25.1007 | 2.4869e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | MEDIDORES | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | MEDIDORES | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | PLCS | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | PLCS | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELES | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELES | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELOJES | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELOJES | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | ESPACIADORES | nulo | nulo | nulo | 1.1862 | 14.2322 | 1.1978 | 14.2335 | 1.1744 | 14.0803 | 1.1815 | 14.0681 | 1.2834 | 14.2167 | 1.3944 | 14.3194 | ElementosComunesSSEE | ESPACIADORES | nulo | nulo | nulo | 1.1862 | 19.7407 | 1.1978 | 19.7407 | 1.1744 | 19.7403 | 1.1815 | 19.7402 | 1.2834 | 19.7408 | 1.3944 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.019e-14 | 5.5085 | -4.2633e-14 | 5.5072 | 1.843e-14 | 5.66 | 3.153e-14 | 5.6722 | 4.9516e-14 | 5.5241 | -4.8628e-14 | 5.4219
ElementosComunesSSEE | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | INTERRUPTORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesSSEE | INTERRUPTORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesSSEE | LUMINARIAS | ARTEFACTOS | nulo | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | LUMINARIAS | ARTEFACTOS | nulo | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | LUMINARIAS | POSTES | nulo | nulo | 6.6402 | 8.268 | 6.7055 | 8.2685 | 6.5742 | 8.2103 | 6.614 | 8.2057 | 7.1844 | 8.2621 | 7.8062 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | LUMINARIAS | POSTES | nulo | nulo | 6.6402 | 10.5072 | 6.7055 | 10.5072 | 6.5742 | 10.5071 | 6.614 | 10.507 | 7.1844 | 10.5072 | 7.8062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7303e-14 | 2.2392 | -1.954e-14 | 2.2387 | -7.1054e-15 | 2.2967 | -8.8818e-15 | 2.3013 | -3.7303e-14 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | MALLATIERRA | BARRAS | nulo | nulo | 0.036748 | 27.759 | 0.037109 | 27.7634 | 0.036382 | 27.3962 | 0.036603 | 27.3519 | 0.039759 | 27.7762 | 0.043201 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | MALLATIERRA | BARRAS | nulo | nulo | 0.036748 | 52.8768 | 0.037109 | 52.8768 | 0.036382 | 52.8763 | 0.036603 | 52.8762 | 0.039759 | 52.877 | 0.043201 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3878e-16 | 25.1179 | -1.1796e-16 | 25.1134 | 4.7184e-16 | 25.4801 | -3.747e-16 | 25.5243 | -1.0408e-16 | 25.1007 | 2.4286e-16 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | MALLATIERRA | CONDUCTOR | nulo | nulo | 0.009187 | 27.759 | 0.0092773 | 27.7634 | 0.0090956 | 27.3962 | 0.0091507 | 27.3519 | 0.0099398 | 27.7762 | 0.0108 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | MALLATIERRA | CONDUCTOR | nulo | nulo | 0.009187 | 52.8768 | 0.0092773 | 52.8768 | 0.0090956 | 52.8763 | 0.0091507 | 52.8762 | 0.0099398 | 52.877 | 0.0108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4694e-17 | 25.1179 | 2.0817e-17 | 25.1134 | -3.1225e-17 | 25.4801 | -4.3368e-17 | 25.5243 | -2.6021e-17 | 25.1007 | 3.1052e-16 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | MALLATIERRA | MALLAm2 | nulo | nulo | 0.18374 | 27.759 | 0.18555 | 27.7634 | 0.18191 | 27.3962 | 0.18301 | 27.3519 | 0.1988 | 27.7762 | 0.216 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | MALLATIERRA | MALLAm2 | nulo | nulo | 0.18374 | 52.8768 | 0.18555 | 52.8768 | 0.18191 | 52.8763 | 0.18301 | 52.8762 | 0.1988 | 52.877 | 0.216 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.6613e-16 | 25.1179 | 4.3854e-15 | 25.1134 | -2.609e-15 | 25.4801 | 3.1364e-15 | 25.5243 | -5.2736e-16 | 25.1007 | -3.7748e-15 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | MUFAS | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | MUFAS | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ElementosComunesSSEE | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ElementosComunesSSEE | PARARRAYOS | nulo | nulo | nulo | 14.3037 | 17.0145 | 14.4444 | 17.0159 | 14.1615 | 16.8608 | 14.2473 | 16.847 | 15.4759 | 17.0036 | 16.8154 | 17.115 | ElementosComunesSSEE | PARARRAYOS | nulo | nulo | nulo | 14.3037 | 25.7038 | 14.4444 | 25.7038 | 14.1615 | 25.7035 | 14.2473 | 25.7034 | 15.4759 | 25.7039 | 16.8154 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.0303e-13 | 8.6893 | -1.0303e-13 | 8.6879 | -4.8495e-13 | 8.8427 | -6.0396e-14 | 8.8564 | 3.908e-14 | 8.7003 | 1.7764e-13 | 8.5894
ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | CERCOELECT | nulo | nulo | 0.17707 | 8.268 | 0.17881 | 8.2685 | 0.17531 | 8.2103 | 0.17637 | 8.2057 | 0.19158 | 8.2621 | 0.20816 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | CERCOELECT | nulo | nulo | 0.17707 | 10.5072 | 0.17881 | 10.5072 | 0.17531 | 10.5071 | 0.17637 | 10.507 | 0.19158 | 10.5072 | 0.20816 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.3592e-15 | 2.2392 | 3.4972e-15 | 2.2387 | 1.8319e-15 | 2.2967 | -3.5527e-15 | 2.3013 | -1.6653e-15 | 2.2452 | -2.609e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | CIERROMATER | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | CIERROMATER | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | CIERROMETAL | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | CIERROMETAL | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | PILAR | nulo | nulo | 0.33201 | 8.268 | 0.33527 | 8.2685 | 0.32871 | 8.2103 | 0.3307 | 8.2057 | 0.35922 | 8.2621 | 0.39031 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | PILAR | nulo | nulo | 0.33201 | 10.5072 | 0.33527 | 10.5072 | 0.32871 | 10.5071 | 0.3307 | 10.507 | 0.35922 | 10.5072 | 0.39031 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.8319e-15 | 2.2392 | 4.1078e-15 | 2.2387 | 0 | 2.2967 | 4.5519e-15 | 2.3013 | 3.1641e-15 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | PLACASHA | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | PLACASHA | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | PORTON | nulo | nulo | 6.6402 | 8.268 | 6.7055 | 8.2685 | 6.5742 | 8.2103 | 6.614 | 8.2057 | 7.1844 | 8.2621 | 7.8062 | 8.301 | ElementosComunesSSEE | PERIMETRALES | PORTON | nulo | nulo | 6.6402 | 10.5072 | 6.7055 | 10.5072 | 6.5742 | 10.5071 | 6.614 | 10.507 | 7.1844 | 10.5072 | 7.8062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7303e-14 | 2.2392 | -1.954e-14 | 2.2387 | -7.1054e-15 | 2.2967 | -8.8818e-15 | 2.3013 | -3.7303e-14 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesSSEE | RECONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesSSEE | RECONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesSSEE | SAUXCA | GENERADORES | nulo | nulo | 46.0511 | 36.5251 | 46.5039 | 36.5301 | 45.5932 | 36.1579 | 45.8693 | 36.1082 | 49.825 | 36.5605 | 54.1374 | 36.9207 | ElementosComunesSSEE | SAUXCA | GENERADORES | nulo | nulo | 46.0511 | 92.4412 | 46.5039 | 92.4412 | 45.5932 | 92.4408 | 45.8693 | 92.4407 | 49.825 | 92.4414 | 54.1374 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9895e-13 | 55.9161 | 1.1369e-13 | 55.9111 | -1.6342e-13 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-13 | 55.8809 | -1.7053e-13 | 55.5212
ElementosComunesSSEE | SAUXCA | TRAFOS | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SAUXCA | TRAFOS | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SAUXCC | BANCOBATS | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SAUXCC | BANCOBATS | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SAUXCC | CARGADORES | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SAUXCC | CARGADORES | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SAUXCC | ESTRUCTBB | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SAUXCC | ESTRUCTBB | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SAUXCC | FUENTES | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SAUXCC | FUENTES | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SAUXCC | UPS | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SAUXCC | UPS | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SCADA | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SCADA | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | SISALARM | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesSSEE | SISALARM | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesSSEE | TELCO | nulo | nulo | nulo | 9.4195 | 27.5705 | 9.5122 | 27.5749 | 9.3259 | 27.2167 | 9.3823 | 27.1735 | 10.1915 | 27.5874 | 11.0736 | 27.908 | ElementosComunesSSEE | TELCO | nulo | nulo | nulo | 9.4195 | 52.0682 | 9.5122 | 52.0682 | 9.3259 | 52.0677 | 9.3823 | 52.0676 | 10.1915 | 52.0683 | 11.0736 | 52.069 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24.4977 | 4.9738e-14 | 24.4933 | -4.9738e-14 | 24.851 | 0 | 24.894 | -4.7962e-14 | 24.481 | -1.5099e-13 | 24.161
ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | CADENA | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | CADENA | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | OTROS | nulo | nulo | 0.92102 | 36.5251 | 0.93008 | 36.5301 | 0.91186 | 36.1579 | 0.91739 | 36.1082 | 0.9965 | 36.5605 | 1.0827 | 36.9207 | ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | OTROS | nulo | nulo | 0.92102 | 92.4412 | 0.93008 | 92.4412 | 0.91186 | 92.4408 | 0.91739 | 92.4407 | 0.9965 | 92.4414 | 1.0827 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.8858e-15 | 55.9161 | 2.3315e-15 | 55.9111 | -3.2196e-15 | 56.2829 | 9.992e-16 | 56.3325 | 2.2204e-15 | 55.8809 | 3.6415e-14 | 55.5212
ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | PEDESTAL | nulo | nulo | 5.1168 | 36.5251 | 5.1671 | 36.5301 | 5.0659 | 36.1579 | 5.0966 | 36.1082 | 5.5361 | 36.5605 | 6.0153 | 36.9207 | ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | PEDESTAL | nulo | nulo | 5.1168 | 92.4412 | 5.1671 | 92.4412 | 5.0659 | 92.4408 | 5.0966 | 92.4407 | 5.5361 | 92.4414 | 6.0153 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3751e-14 | 55.9161 | -2.0428e-14 | 55.9111 | 4.7962e-14 | 56.2829 | -1.6875e-14 | 56.3325 | -3.2863e-14 | 55.8809 | -3.1086e-14 | 55.5212
ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | POLIMERICO | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosComunesPatiosSSEE | AISLADORES | POLIMERICO | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosComunesPatiosSSEE | BCOCONDENSADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesPatiosSSEE | BCOCONDENSADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesPatiosSSEE | CANALIZACIONES | AEREAS | nulo | nulo | 0.26561 | 8.268 | 0.26822 | 8.2685 | 0.26297 | 8.2103 | 0.26456 | 8.2057 | 0.28737 | 8.2621 | 0.31225 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | CANALIZACIONES | AEREAS | nulo | nulo | 0.26561 | 10.5072 | 0.26822 | 10.5072 | 0.26297 | 10.5071 | 0.26456 | 10.507 | 0.28737 | 10.5072 | 0.31225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4433e-15 | 2.2392 | -4.7184e-15 | 2.2387 | -2.276e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | 2.498e-15 | 2.2452 | -3.8858e-15 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | CANALIZACIONES | CAMARAS | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | CANALIZACIONES | CAMARAS | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | CANALIZACIONES | SUBTERRANEAS | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | CANALIZACIONES | SUBTERRANEAS | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | CASETAS | ALBANILERIA | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | CASETAS | ALBANILERIA | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | CASETAS | STEELFRAME | nulo | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | CASETAS | STEELFRAME | nulo | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | CELDAS | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 36.5251 | 46.5039 | 36.5301 | 45.5932 | 36.1579 | 45.8693 | 36.1082 | 49.825 | 36.5605 | 54.1374 | 36.9207 | ElementosComunesPatiosSSEE | CELDAS | nulo | nulo | nulo | 46.0511 | 92.4412 | 46.5039 | 92.4412 | 45.5932 | 92.4408 | 45.8693 | 92.4407 | 49.825 | 92.4414 | 54.1374 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9895e-13 | 55.9161 | 1.1369e-13 | 55.9111 | -1.6342e-13 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | 1.0658e-13 | 55.8809 | -1.7053e-13 | 55.5212
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | BARRAS | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | BARRAS | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | CONTROL | nulo | nulo | 0.09187 | 27.759 | 0.092773 | 27.7634 | 0.090956 | 27.3962 | 0.091507 | 27.3519 | 0.099398 | 27.7762 | 0.108 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | CONTROL | nulo | nulo | 0.09187 | 52.8768 | 0.092773 | 52.8768 | 0.090956 | 52.8763 | 0.091507 | 52.8762 | 0.099398 | 52.877 | 0.108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-16 | 25.1179 | 1.9429e-16 | 25.1134 | -3.0531e-16 | 25.4801 | -4.4409e-16 | 25.5243 | -2.6368e-16 | 25.1007 | 3.1086e-15 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | FUERZA | nulo | nulo | 0.09187 | 27.759 | 0.092773 | 27.7634 | 0.090956 | 27.3962 | 0.091507 | 27.3519 | 0.099398 | 27.7762 | 0.108 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | FUERZA | nulo | nulo | 0.09187 | 52.8768 | 0.092773 | 52.8768 | 0.090956 | 52.8763 | 0.091507 | 52.8762 | 0.099398 | 52.877 | 0.108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-16 | 25.1179 | 1.9429e-16 | 25.1134 | -3.0531e-16 | 25.4801 | -4.4409e-16 | 25.5243 | -2.6368e-16 | 25.1007 | 3.1086e-15 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | GUARDIA | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | GUARDIA | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | PODER | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | PODER | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | SUBTERRANEO | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | SUBTERRANEO | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | TABLERO | nulo | nulo | 0.18374 | 27.759 | 0.18555 | 27.7634 | 0.18191 | 27.3962 | 0.18301 | 27.3519 | 0.1988 | 27.7762 | 0.216 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | TABLERO | nulo | nulo | 0.18374 | 52.8768 | 0.18555 | 52.8768 | 0.18191 | 52.8763 | 0.18301 | 52.8762 | 0.1988 | 52.877 | 0.216 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.6613e-16 | 25.1179 | 4.3854e-15 | 25.1134 | -2.609e-15 | 25.4801 | 3.1364e-15 | 25.5243 | -5.2736e-16 | 25.1007 | -3.7748e-15 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | TUBOS | nulo | nulo | 0.47447 | 14.2322 | 0.47913 | 14.2335 | 0.46975 | 14.0803 | 0.47259 | 14.0681 | 0.51335 | 14.2167 | 0.55778 | 14.3194 | ElementosComunesPatiosSSEE | CONDUCTORES | TUBOS | nulo | nulo | 0.47447 | 19.7407 | 0.47913 | 19.7407 | 0.46975 | 19.7403 | 0.47259 | 19.7402 | 0.51335 | 19.7408 | 0.55778 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.9968e-15 | 5.5085 | 2.9976e-15 | 5.5072 | -2.6645e-15 | 5.66 | 2.6645e-15 | 5.6722 | 0 | 5.5241 | 0 | 5.4219
ElementosComunesPatiosSSEE | DESCONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesPatiosSSEE | DESCONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | CONTACTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 27.759 | 1.237 | 27.7634 | 1.2127 | 27.3962 | 1.2201 | 27.3519 | 1.3253 | 27.7762 | 1.44 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | CONTACTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 52.8768 | 1.237 | 52.8768 | 1.2127 | 52.8763 | 1.2201 | 52.8762 | 1.3253 | 52.877 | 1.44 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-14 | 25.1179 | -3.7526e-14 | 25.1134 | 1.5765e-14 | 25.4801 | -4.5963e-14 | 25.5243 | -3.6859e-14 | 25.1007 | -2.5313e-14 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | INTERRUPTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 27.759 | 1.237 | 27.7634 | 1.2127 | 27.3962 | 1.2201 | 27.3519 | 1.3253 | 27.7762 | 1.44 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | INTERRUPTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 52.8768 | 1.237 | 52.8768 | 1.2127 | 52.8763 | 1.2201 | 52.8762 | 1.3253 | 52.877 | 1.44 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-14 | 25.1179 | -3.7526e-14 | 25.1134 | 1.5765e-14 | 25.4801 | -4.5963e-14 | 25.5243 | -3.6859e-14 | 25.1007 | -2.5313e-14 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | MEDIDORES | nulo | nulo | 4.5935 | 27.759 | 4.6386 | 27.7634 | 4.5478 | 27.3962 | 4.5753 | 27.3519 | 4.9699 | 27.7762 | 5.4001 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | MEDIDORES | nulo | nulo | 4.5935 | 52.8768 | 4.6386 | 52.8768 | 4.5478 | 52.8763 | 4.5753 | 52.8762 | 4.9699 | 52.877 | 5.4001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6875e-14 | 25.1179 | 1.0658e-14 | 25.1134 | 3.3751e-14 | 25.4801 | -2.1316e-14 | 25.5243 | 3.6415e-14 | 25.1007 | -4.4409e-14 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELES | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELES | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELOJES | nulo | nulo | 4.5935 | 27.759 | 4.6386 | 27.7634 | 4.5478 | 27.3962 | 4.5753 | 27.3519 | 4.9699 | 27.7762 | 5.4001 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | ELEM_CDO_CTRL | RELOJES | nulo | nulo | 4.5935 | 52.8768 | 4.6386 | 52.8768 | 4.5478 | 52.8763 | 4.5753 | 52.8762 | 4.9699 | 52.877 | 5.4001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6875e-14 | 25.1179 | 1.0658e-14 | 25.1134 | 3.3751e-14 | 25.4801 | -2.1316e-14 | 25.5243 | 3.6415e-14 | 25.1007 | -4.4409e-14 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | ESPACIADORES | nulo | nulo | nulo | 1.1862 | 14.2322 | 1.1978 | 14.2335 | 1.1744 | 14.0803 | 1.1815 | 14.0681 | 1.2834 | 14.2167 | 1.3944 | 14.3194 | ElementosComunesPatiosSSEE | ESPACIADORES | nulo | nulo | nulo | 1.1862 | 19.7407 | 1.1978 | 19.7407 | 1.1744 | 19.7403 | 1.1815 | 19.7402 | 1.2834 | 19.7408 | 1.3944 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.019e-14 | 5.5085 | -4.2633e-14 | 5.5072 | 1.843e-14 | 5.66 | 3.153e-14 | 5.6722 | 4.9516e-14 | 5.5241 | -4.8628e-14 | 5.4219
ElementosComunesPatiosSSEE | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | INTERRUPTORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesPatiosSSEE | INTERRUPTORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesPatiosSSEE | LUMINARIAS | ARTEFACTOS | nulo | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | LUMINARIAS | ARTEFACTOS | nulo | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | LUMINARIAS | POSTES | nulo | nulo | 6.6402 | 8.268 | 6.7055 | 8.2685 | 6.5742 | 8.2103 | 6.614 | 8.2057 | 7.1844 | 8.2621 | 7.8062 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | LUMINARIAS | POSTES | nulo | nulo | 6.6402 | 10.5072 | 6.7055 | 10.5072 | 6.5742 | 10.5071 | 6.614 | 10.507 | 7.1844 | 10.5072 | 7.8062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7303e-14 | 2.2392 | -1.954e-14 | 2.2387 | -7.1054e-15 | 2.2967 | -8.8818e-15 | 2.3013 | -3.7303e-14 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | MUFAS | nulo | nulo | nulo | 3.0623 | 27.759 | 3.0924 | 27.7634 | 3.0319 | 27.3962 | 3.0502 | 27.3519 | 3.3133 | 27.7762 | 3.6 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | MUFAS | nulo | nulo | nulo | 3.0623 | 52.8768 | 3.0924 | 52.8768 | 3.0319 | 52.8763 | 3.0502 | 52.8762 | 3.3133 | 52.877 | 3.6 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.2204e-14 | 25.1179 | 6.6613e-15 | 25.1134 | -1.0658e-14 | 25.4801 | -1.4655e-14 | 25.5243 | -4.2188e-14 | 25.1007 | 3.7303e-14 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ElementosComunesPatiosSSEE | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ElementosComunesPatiosSSEE | PARARRAYOS | nulo | nulo | nulo | 14.3037 | 17.0145 | 14.4444 | 17.0159 | 14.1615 | 16.8608 | 14.2473 | 16.847 | 15.4759 | 17.0036 | 16.8154 | 17.115 | ElementosComunesPatiosSSEE | PARARRAYOS | nulo | nulo | nulo | 14.3037 | 25.7038 | 14.4444 | 25.7038 | 14.1615 | 25.7035 | 14.2473 | 25.7034 | 15.4759 | 25.7039 | 16.8154 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.0303e-13 | 8.6893 | -1.0303e-13 | 8.6879 | -4.8495e-13 | 8.8427 | -6.0396e-14 | 8.8564 | 3.908e-14 | 8.7003 | 1.7764e-13 | 8.5894
ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | CIERROMATER | nulo | nulo | 2.1249 | 8.268 | 2.1458 | 8.2685 | 2.1037 | 8.2103 | 2.1165 | 8.2057 | 2.299 | 8.2621 | 2.498 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | CIERROMATER | nulo | nulo | 2.1249 | 10.5072 | 2.1458 | 10.5072 | 2.1037 | 10.5071 | 2.1165 | 10.507 | 2.299 | 10.5072 | 2.498 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.153e-14 | 2.2392 | 2.2204e-14 | 2.2387 | 0 | 2.2967 | 3.7303e-14 | 2.3013 | 3.9968e-14 | 2.2452 | -1.1102e-14 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | CIERROMETAL | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | CIERROMETAL | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | PILAR | nulo | nulo | 0.33201 | 8.268 | 0.33527 | 8.2685 | 0.32871 | 8.2103 | 0.3307 | 8.2057 | 0.35922 | 8.2621 | 0.39031 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | PILAR | nulo | nulo | 0.33201 | 10.5072 | 0.33527 | 10.5072 | 0.32871 | 10.5071 | 0.3307 | 10.507 | 0.35922 | 10.5072 | 0.39031 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.8319e-15 | 2.2392 | 4.1078e-15 | 2.2387 | 0 | 2.2967 | 4.5519e-15 | 2.3013 | 3.1641e-15 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | PORTON | nulo | nulo | 6.6402 | 8.268 | 6.7055 | 8.2685 | 6.5742 | 8.2103 | 6.614 | 8.2057 | 7.1844 | 8.2621 | 7.8062 | 8.301 | ElementosComunesPatiosSSEE | PERIMETRALES | PORTON | nulo | nulo | 6.6402 | 10.5072 | 6.7055 | 10.5072 | 6.5742 | 10.5071 | 6.614 | 10.507 | 7.1844 | 10.5072 | 7.8062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7303e-14 | 2.2392 | -1.954e-14 | 2.2387 | -7.1054e-15 | 2.2967 | -8.8818e-15 | 2.3013 | -3.7303e-14 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosComunesPatiosSSEE | RECONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosComunesPatiosSSEE | RECONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosComunesPatiosSSEE | SAUXCA | TRAFOS | nulo | nulo | 18.3739 | 27.759 | 18.5546 | 27.7634 | 18.1912 | 27.3962 | 18.3014 | 27.3519 | 19.8797 | 27.7762 | 21.6003 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | SAUXCA | TRAFOS | nulo | nulo | 18.3739 | 52.8768 | 18.5546 | 52.8768 | 18.1912 | 52.8763 | 18.3014 | 52.8762 | 19.8797 | 52.877 | 21.6003 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.7502e-14 | 25.1179 | 4.4409e-13 | 25.1134 | -2.629e-13 | 25.4801 | 3.1619e-13 | 25.5243 | -5.3291e-14 | 25.1007 | -3.7659e-13 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | SAUXCC | CARGADORES | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | SAUXCC | CARGADORES | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | SAUXCC | UPS | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosComunesPatiosSSEE | SAUXCC | UPS | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosComunesPatiosSSEE | TELCO | nulo | nulo | nulo | 9.4195 | 27.5705 | 9.5122 | 27.5749 | 9.3259 | 27.2167 | 9.3823 | 27.1735 | 10.1915 | 27.5874 | 11.0736 | 27.908 | ElementosComunesPatiosSSEE | TELCO | nulo | nulo | nulo | 9.4195 | 52.0682 | 9.5122 | 52.0682 | 9.3259 | 52.0677 | 9.3823 | 52.0676 | 10.1915 | 52.0683 | 11.0736 | 52.069 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 24.4977 | 4.9738e-14 | 24.4933 | -4.9738e-14 | 24.851 | 0 | 24.894 | -4.7962e-14 | 24.481 | -1.5099e-13 | 24.161
ElementosPanos | AISLADORES | CADENA | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosPanos | AISLADORES | CADENA | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosPanos | AISLADORES | DISCO | nulo | nulo | 0.92102 | 36.5251 | 0.93008 | 36.5301 | 0.91186 | 36.1579 | 0.91739 | 36.1082 | 0.9965 | 36.5605 | 1.0827 | 36.9207 | ElementosPanos | AISLADORES | DISCO | nulo | nulo | 0.92102 | 92.4412 | 0.93008 | 92.4412 | 0.91186 | 92.4408 | 0.91739 | 92.4407 | 0.9965 | 92.4414 | 1.0827 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.8858e-15 | 55.9161 | 2.3315e-15 | 55.9111 | -3.2196e-15 | 56.2829 | 9.992e-16 | 56.3325 | 2.2204e-15 | 55.8809 | 3.6415e-14 | 55.5212
ElementosPanos | AISLADORES | LINEPOST | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosPanos | AISLADORES | LINEPOST | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosPanos | AISLADORES | OTROS | nulo | nulo | 0.92102 | 36.5251 | 0.93008 | 36.5301 | 0.91186 | 36.1579 | 0.91739 | 36.1082 | 0.9965 | 36.5605 | 1.0827 | 36.9207 | ElementosPanos | AISLADORES | OTROS | nulo | nulo | 0.92102 | 92.4412 | 0.93008 | 92.4412 | 0.91186 | 92.4408 | 0.91739 | 92.4407 | 0.9965 | 92.4414 | 1.0827 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.8858e-15 | 55.9161 | 2.3315e-15 | 55.9111 | -3.2196e-15 | 56.2829 | 9.992e-16 | 56.3325 | 2.2204e-15 | 55.8809 | 3.6415e-14 | 55.5212
ElementosPanos | AISLADORES | PEDESTAL | nulo | nulo | 2.3026 | 36.5251 | 2.3252 | 36.5301 | 2.2797 | 36.1579 | 2.2935 | 36.1082 | 2.4912 | 36.5605 | 2.7069 | 36.9207 | ElementosPanos | AISLADORES | PEDESTAL | nulo | nulo | 2.3026 | 92.4412 | 2.3252 | 92.4412 | 2.2797 | 92.4408 | 2.2935 | 92.4407 | 2.4912 | 92.4414 | 2.7069 | 92.4419 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.0412e-14 | 55.9161 | 6.2172e-15 | 55.9111 | 4.2188e-14 | 56.2829 | 0 | 56.3325 | -4.4409e-14 | 55.8809 | 4.13e-14 | 55.5212
ElementosPanos | CANALIZACIONES | AEREA | nulo | nulo | 0.26561 | 8.268 | 0.26822 | 8.2685 | 0.26297 | 8.2103 | 0.26456 | 8.2057 | 0.28737 | 8.2621 | 0.31225 | 8.301 | ElementosPanos | CANALIZACIONES | AEREA | nulo | nulo | 0.26561 | 10.5072 | 0.26822 | 10.5072 | 0.26297 | 10.5071 | 0.26456 | 10.507 | 0.28737 | 10.5072 | 0.31225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4433e-15 | 2.2392 | -4.7184e-15 | 2.2387 | -2.276e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | 2.498e-15 | 2.2452 | -3.8858e-15 | 2.2064
ElementosPanos | CANALIZACIONES | CAMARAS | nulo | nulo | 6.6402 | 8.268 | 6.7055 | 8.2685 | 6.5742 | 8.2103 | 6.614 | 8.2057 | 7.1844 | 8.2621 | 7.8062 | 8.301 | ElementosPanos | CANALIZACIONES | CAMARAS | nulo | nulo | 6.6402 | 10.5072 | 6.7055 | 10.5072 | 6.5742 | 10.5071 | 6.614 | 10.507 | 7.1844 | 10.5072 | 7.8062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7303e-14 | 2.2392 | -1.954e-14 | 2.2387 | -7.1054e-15 | 2.2967 | -8.8818e-15 | 2.3013 | -3.7303e-14 | 2.2452 | 0 | 2.2064
ElementosPanos | CANALIZACIONES | SUBTE | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | ElementosPanos | CANALIZACIONES | SUBTE | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
ElementosPanos | CONDUCTORES | BARRA | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosPanos | CONDUCTORES | BARRA | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosPanos | CONDUCTORES | CONTROL | nulo | nulo | 0.09187 | 27.759 | 0.092773 | 27.7634 | 0.090956 | 27.3962 | 0.091507 | 27.3519 | 0.099398 | 27.7762 | 0.108 | 28.105 | ElementosPanos | CONDUCTORES | CONTROL | nulo | nulo | 0.09187 | 52.8768 | 0.092773 | 52.8768 | 0.090956 | 52.8763 | 0.091507 | 52.8762 | 0.099398 | 52.877 | 0.108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-16 | 25.1179 | 1.9429e-16 | 25.1134 | -3.0531e-16 | 25.4801 | -4.4409e-16 | 25.5243 | -2.6368e-16 | 25.1007 | 3.1086e-15 | 24.7727
ElementosPanos | CONDUCTORES | FUERZA | nulo | nulo | 0.09187 | 27.759 | 0.092773 | 27.7634 | 0.090956 | 27.3962 | 0.091507 | 27.3519 | 0.099398 | 27.7762 | 0.108 | 28.105 | ElementosPanos | CONDUCTORES | FUERZA | nulo | nulo | 0.09187 | 52.8768 | 0.092773 | 52.8768 | 0.090956 | 52.8763 | 0.091507 | 52.8762 | 0.099398 | 52.877 | 0.108 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-16 | 25.1179 | 1.9429e-16 | 25.1134 | -3.0531e-16 | 25.4801 | -4.4409e-16 | 25.5243 | -2.6368e-16 | 25.1007 | 3.1086e-15 | 24.7727
ElementosPanos | CONDUCTORES | GUARDIA | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosPanos | CONDUCTORES | GUARDIA | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosPanos | CONDUCTORES | PODER | nulo | nulo | 0.52718 | 14.2322 | 0.53237 | 14.2335 | 0.52194 | 14.0803 | 0.5251 | 14.0681 | 0.57039 | 14.2167 | 0.61975 | 14.3194 | ElementosPanos | CONDUCTORES | PODER | nulo | nulo | 0.52718 | 19.7407 | 0.53237 | 19.7407 | 0.52194 | 19.7403 | 0.5251 | 19.7402 | 0.57039 | 19.7408 | 0.61975 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 9.992e-16 | 5.5085 | 0 | 5.5072 | 3.6637e-15 | 5.66 | -2.6645e-15 | 5.6722 | 2.1094e-15 | 5.5241 | -3.7748e-15 | 5.4219
ElementosPanos | CONDUCTORES | TABLERO | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosPanos | CONDUCTORES | TABLERO | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosPanos | CONDUCTORES | TUBO | nulo | nulo | 0.47447 | 14.2322 | 0.47913 | 14.2335 | 0.46975 | 14.0803 | 0.47259 | 14.0681 | 0.51335 | 14.2167 | 0.55778 | 14.3194 | ElementosPanos | CONDUCTORES | TUBO | nulo | nulo | 0.47447 | 19.7407 | 0.47913 | 19.7407 | 0.46975 | 19.7403 | 0.47259 | 19.7402 | 0.51335 | 19.7408 | 0.55778 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.9968e-15 | 5.5085 | 2.9976e-15 | 5.5072 | -2.6645e-15 | 5.66 | 2.6645e-15 | 5.6722 | 0 | 5.5241 | 0 | 5.4219
ElementosPanos | DESCONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 17.0145 | 57.7776 | 17.0159 | 56.6461 | 16.8608 | 56.9891 | 16.847 | 61.9037 | 17.0036 | 67.2616 | 17.115 | ElementosPanos | DESCONECTADORES | nulo | nulo | nulo | 57.215 | 25.7038 | 57.7776 | 25.7038 | 56.6461 | 25.7035 | 56.9891 | 25.7034 | 61.9037 | 25.7039 | 67.2616 | 25.7043 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.1211e-13 | 8.6893 | -4.1211e-13 | 8.6879 | 6.3949e-14 | 8.8427 | -2.4158e-13 | 8.8564 | 1.5632e-13 | 8.7003 | -2.8422e-13 | 8.5894
ElementosPanos | ELEM_CDO_CTRL | CONTACTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 27.759 | 1.237 | 27.7634 | 1.2127 | 27.3962 | 1.2201 | 27.3519 | 1.3253 | 27.7762 | 1.44 | 28.105 | ElementosPanos | ELEM_CDO_CTRL | CONTACTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 52.8768 | 1.237 | 52.8768 | 1.2127 | 52.8763 | 1.2201 | 52.8762 | 1.3253 | 52.877 | 1.44 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-14 | 25.1179 | -3.7526e-14 | 25.1134 | 1.5765e-14 | 25.4801 | -4.5963e-14 | 25.5243 | -3.6859e-14 | 25.1007 | -2.5313e-14 | 24.7727
ElementosPanos | ELEM_CDO_CTRL | INTERRUPTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 27.759 | 1.237 | 27.7634 | 1.2127 | 27.3962 | 1.2201 | 27.3519 | 1.3253 | 27.7762 | 1.44 | 28.105 | ElementosPanos | ELEM_CDO_CTRL | INTERRUPTORES | nulo | nulo | 1.2249 | 52.8768 | 1.237 | 52.8768 | 1.2127 | 52.8763 | 1.2201 | 52.8762 | 1.3253 | 52.877 | 1.44 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-14 | 25.1179 | -3.7526e-14 | 25.1134 | 1.5765e-14 | 25.4801 | -4.5963e-14 | 25.5243 | -3.6859e-14 | 25.1007 | -2.5313e-14 | 24.7727
ElementosPanos | ELEM_CDO_CTRL | RELES | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosPanos | ELEM_CDO_CTRL | RELES | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosPanos | ESPACIADORES | nulo | nulo | nulo | 1.1862 | 14.2322 | 1.1978 | 14.2335 | 1.1744 | 14.0803 | 1.1815 | 14.0681 | 1.2834 | 14.2167 | 1.3944 | 14.3194 | ElementosPanos | ESPACIADORES | nulo | nulo | nulo | 1.1862 | 19.7407 | 1.1978 | 19.7407 | 1.1744 | 19.7403 | 1.1815 | 19.7402 | 1.2834 | 19.7408 | 1.3944 | 19.7412 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.019e-14 | 5.5085 | -4.2633e-14 | 5.5072 | 1.843e-14 | 5.66 | 3.153e-14 | 5.6722 | 4.9516e-14 | 5.5241 | -4.8628e-14 | 5.4219
ElementosPanos | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 9.187 | 27.759 | 9.2773 | 27.7634 | 9.0956 | 27.3962 | 9.1507 | 27.3519 | 9.9398 | 27.7762 | 10.8001 | 28.105 | ElementosPanos | GABYTAB | nulo | nulo | nulo | 9.187 | 52.8768 | 9.2773 | 52.8768 | 9.0956 | 52.8763 | 9.1507 | 52.8762 | 9.9398 | 52.877 | 10.8001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 25.1179 | 2.1316e-14 | 25.1134 | -3.1974e-14 | 25.4801 | -4.2633e-14 | 25.5243 | -2.6645e-14 | 25.1007 | 3.1086e-13 | 24.7727
ElementosPanos | MUFAS | nulo | nulo | nulo | 3.0623 | 27.759 | 3.0924 | 27.7634 | 3.0319 | 27.3962 | 3.0502 | 27.3519 | 3.3133 | 27.7762 | 3.6 | 28.105 | ElementosPanos | MUFAS | nulo | nulo | nulo | 3.0623 | 52.8768 | 3.0924 | 52.8768 | 3.0319 | 52.8763 | 3.0502 | 52.8762 | 3.3133 | 52.877 | 3.6 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.2204e-14 | 25.1179 | 6.6613e-15 | 25.1134 | -1.0658e-14 | 25.4801 | -1.4655e-14 | 25.5243 | -4.2188e-14 | 25.1007 | 3.7303e-14 | 24.7727
ElementosPanos | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ElementosPanos | OTROS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MufasAereas | EAT | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | MufasAereas | EAT | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
MufasAereas | AT | nulo | nulo | nulo | 4.5935 | 27.759 | 4.6386 | 27.7634 | 4.5478 | 27.3962 | 4.5753 | 27.3519 | 4.9699 | 27.7762 | 5.4001 | 28.105 | MufasAereas | AT | nulo | nulo | nulo | 4.5935 | 52.8768 | 4.6386 | 52.8768 | 4.5478 | 52.8763 | 4.5753 | 52.8762 | 4.9699 | 52.877 | 5.4001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6875e-14 | 25.1179 | 1.0658e-14 | 25.1134 | 3.3751e-14 | 25.4801 | -2.1316e-14 | 25.5243 | 3.6415e-14 | 25.1007 | -4.4409e-14 | 24.7727
MufasAereas | MT | nulo | nulo | nulo | 3.6748 | 27.759 | 3.7109 | 27.7634 | 3.6382 | 27.3962 | 3.6603 | 27.3519 | 3.9759 | 27.7762 | 4.3201 | 28.105 | MufasAereas | MT | nulo | nulo | nulo | 3.6748 | 52.8768 | 3.7109 | 52.8768 | 3.6382 | 52.8763 | 3.6603 | 52.8762 | 3.9759 | 52.877 | 4.3201 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3767e-14 | 25.1179 | -1.199e-14 | 25.1134 | 4.7518e-14 | 25.4801 | -3.6859e-14 | 25.5243 | -1.0658e-14 | 25.1007 | 2.4869e-14 | 24.7727
MufasAereas | GIS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | MufasAereas | GIS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
MufasAereas | OTRAS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MufasAereas | OTRAS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MufasSubestacion | EAT | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 27.759 | 6.1849 | 27.7634 | 6.0637 | 27.3962 | 6.1005 | 27.3519 | 6.6266 | 27.7762 | 7.2001 | 28.105 | MufasSubestacion | EAT | nulo | nulo | nulo | 6.1246 | 52.8768 | 6.1849 | 52.8768 | 6.0637 | 52.8763 | 6.1005 | 52.8762 | 6.6266 | 52.877 | 7.2001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.4409e-14 | 25.1179 | 1.3323e-14 | 25.1134 | -2.1316e-14 | 25.4801 | -2.931e-14 | 25.5243 | 1.5987e-14 | 25.1007 | -2.5757e-14 | 24.7727
MufasSubestacion | AT | nulo | nulo | nulo | 4.5935 | 27.759 | 4.6386 | 27.7634 | 4.5478 | 27.3962 | 4.5753 | 27.3519 | 4.9699 | 27.7762 | 5.4001 | 28.105 | MufasSubestacion | AT | nulo | nulo | nulo | 4.5935 | 52.8768 | 4.6386 | 52.8768 | 4.5478 | 52.8763 | 4.5753 | 52.8762 | 4.9699 | 52.877 | 5.4001 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6875e-14 | 25.1179 | 1.0658e-14 | 25.1134 | 3.3751e-14 | 25.4801 | -2.1316e-14 | 25.5243 | 3.6415e-14 | 25.1007 | -4.4409e-14 | 24.7727
MufasSubestacion | MT | nulo | nulo | nulo | 3.6748 | 27.759 | 3.7109 | 27.7634 | 3.6382 | 27.3962 | 3.6603 | 27.3519 | 3.9759 | 27.7762 | 4.3201 | 28.105 | MufasSubestacion | MT | nulo | nulo | nulo | 3.6748 | 52.8768 | 3.7109 | 52.8768 | 3.6382 | 52.8763 | 3.6603 | 52.8762 | 3.9759 | 52.877 | 4.3201 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3767e-14 | 25.1179 | -1.199e-14 | 25.1134 | 4.7518e-14 | 25.4801 | -3.6859e-14 | 25.5243 | -1.0658e-14 | 25.1007 | 2.4869e-14 | 24.7727
MufasSubestacion | GIS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 27.759 | 37.1092 | 27.7634 | 36.3824 | 27.3962 | 36.6027 | 27.3519 | 39.7593 | 27.7762 | 43.2005 | 28.105 | MufasSubestacion | GIS | nulo | nulo | nulo | 36.7478 | 52.8768 | 37.1092 | 52.8768 | 36.3824 | 52.8763 | 36.6027 | 52.8762 | 39.7593 | 52.877 | 43.2005 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.35e-13 | 25.1179 | -1.1369e-13 | 25.1134 | 4.7606e-13 | 25.4801 | -3.6948e-13 | 25.5243 | -1.0658e-13 | 25.1007 | 2.4869e-13 | 24.7727
MufasSubestacion | OTRAS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MufasSubestacion | OTRAS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TunelSubestacion | TODOS | nulo | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | TunelSubestacion | TODOS | nulo | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
PanelAntiRuido | TODOS | nulo | nulo | nulo | 0.36748 | 27.759 | 0.37109 | 27.7634 | 0.36382 | 27.3962 | 0.36603 | 27.3519 | 0.39759 | 27.7762 | 0.43201 | 28.105 | PanelAntiRuido | TODOS | nulo | nulo | nulo | 0.36748 | 52.8768 | 0.37109 | 52.8768 | 0.36382 | 52.8763 | 0.36603 | 52.8762 | 0.39759 | 52.877 | 0.43201 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.3323e-15 | 25.1179 | -1.2212e-15 | 25.1134 | 4.774e-15 | 25.4801 | -3.7748e-15 | 25.5243 | -1.0547e-15 | 25.1007 | 2.4425e-15 | 24.7727
SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | ALBANILERIA | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | ALBANILERIA | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | PREFABRICADO | nulo | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | PREFABRICADO | nulo | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | HORMIGON | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | HORMIGON | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | SALAMODULAR | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | SALAMODULAR | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | STEELFRAME | nulo | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | CASETAS | STEELFRAME | nulo | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
EstructurasSubestacion | ACO_C_GALV | nulo | nulo | nulo | 0.14327 | 11.1822 | 0.14468 | 11.1828 | 0.14185 | 11.1362 | 0.1427 | 11.1303 | 0.15501 | 11.1854 | 0.16843 | 11.2286 | EstructurasSubestacion | ACO_C_GALV | nulo | nulo | nulo | 0.14327 | 18.7446 | 0.14468 | 18.7446 | 0.14185 | 18.7445 | 0.1427 | 18.7445 | 0.15501 | 18.7446 | 0.16843 | 18.7447 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7192e-15 | 7.5624 | -9.7145e-16 | 7.5618 | -1.8596e-15 | 7.6083 | 3.9413e-15 | 7.6142 | -2.1372e-15 | 7.5592 | 2.3315e-15 | 7.5161
EstructurasSubestacion | ACO_OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.14327 | 11.1822 | 0.14468 | 11.1828 | 0.14185 | 11.1362 | 0.1427 | 11.1303 | 0.15501 | 11.1854 | 0.16843 | 11.2286 | EstructurasSubestacion | ACO_OTROS | nulo | nulo | nulo | 0.14327 | 18.7446 | 0.14468 | 18.7446 | 0.14185 | 18.7445 | 0.1427 | 18.7445 | 0.15501 | 18.7446 | 0.16843 | 18.7447 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7192e-15 | 7.5624 | -9.7145e-16 | 7.5618 | -1.8596e-15 | 7.6083 | 3.9413e-15 | 7.6142 | -2.1372e-15 | 7.5592 | 2.3315e-15 | 7.5161
EstructurasSubestacion | ACO_PERNOS | nulo | nulo | nulo | 0.14327 | 11.1822 | 0.14468 | 11.1828 | 0.14185 | 11.1362 | 0.1427 | 11.1303 | 0.15501 | 11.1854 | 0.16843 | 11.2286 | EstructurasSubestacion | ACO_PERNOS | nulo | nulo | nulo | 0.14327 | 18.7446 | 0.14468 | 18.7446 | 0.14185 | 18.7445 | 0.1427 | 18.7445 | 0.15501 | 18.7446 | 0.16843 | 18.7447 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.7192e-15 | 7.5624 | -9.7145e-16 | 7.5618 | -1.8596e-15 | 7.6083 | 3.9413e-15 | 7.6142 | -2.1372e-15 | 7.5592 | 2.3315e-15 | 7.5161
EstructurasSubestacion | H10 | nulo | nulo | nulo | 1.8606 | 26.1814 | 1.8789 | 26.1859 | 1.8421 | 25.602 | 1.8533 | 25.5587 | 2.0131 | 26.1097 | 2.1874 | 26.4824 | EstructurasSubestacion | H10 | nulo | nulo | nulo | 1.8606 | 43.6329 | 1.8789 | 43.633 | 1.8421 | 43.6315 | 1.8533 | 43.6312 | 2.0131 | 43.6333 | 2.1874 | 43.6352 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-14 | 17.4515 | 4.6851e-14 | 17.447 | -2.7978e-14 | 18.0294 | -1.5099e-14 | 18.0725 | 4.2188e-14 | 17.5236 | 1.5987e-14 | 17.1528
EstructurasSubestacion | H15 | nulo | nulo | nulo | 2.3258 | 26.1814 | 2.3487 | 26.1859 | 2.3027 | 25.602 | 2.3166 | 25.5587 | 2.5164 | 26.1097 | 2.7342 | 26.4824 | EstructurasSubestacion | H15 | nulo | nulo | nulo | 2.3258 | 43.6329 | 2.3487 | 43.633 | 2.3027 | 43.6315 | 2.3166 | 43.6312 | 2.5164 | 43.6333 | 2.7342 | 43.6352 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3307e-14 | 17.4515 | 8.8818e-15 | 17.447 | 3.9968e-14 | 18.0294 | -4.3965e-14 | 18.0725 | 0 | 17.5236 | -4.885e-15 | 17.1528
EstructurasSubestacion | H20 | nulo | nulo | nulo | 2.9073 | 26.1814 | 2.9359 | 26.1859 | 2.8784 | 25.602 | 2.8958 | 25.5587 | 3.1455 | 26.1097 | 3.4178 | 26.4824 | EstructurasSubestacion | H20 | nulo | nulo | nulo | 2.9073 | 43.6329 | 2.9359 | 43.633 | 2.8784 | 43.6315 | 2.8958 | 43.6312 | 3.1455 | 43.6333 | 3.4178 | 43.6352 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.2863e-14 | 17.4515 | -1.4655e-14 | 17.447 | 0 | 18.0294 | -4.885e-15 | 18.0725 | 3.5527e-15 | 17.5236 | 4.3965e-14 | 17.1528
EstructurasSubestacion | H25 | nulo | nulo | nulo | 3.8764 | 26.1814 | 3.9145 | 26.1859 | 3.8378 | 25.602 | 3.861 | 25.5587 | 4.194 | 26.1097 | 4.557 | 26.4824 | EstructurasSubestacion | H25 | nulo | nulo | nulo | 3.8764 | 43.6329 | 3.9145 | 43.633 | 3.8378 | 43.6315 | 3.861 | 43.6312 | 4.194 | 43.6333 | 4.557 | 43.6352 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.1102e-14 | 17.4515 | 1.4211e-14 | 17.447 | 3.3307e-14 | 18.0294 | -4.0412e-14 | 18.0725 | 3.908e-14 | 17.5236 | 2.4869e-14 | 17.1528
EstructurasSubestacion | H30 | nulo | nulo | nulo | 4.6516 | 26.1814 | 4.6974 | 26.1859 | 4.6054 | 25.602 | 4.6333 | 25.5587 | 5.0328 | 26.1097 | 5.4684 | 26.4824 | EstructurasSubestacion | H30 | nulo | nulo | nulo | 4.6516 | 43.6329 | 4.6974 | 43.633 | 4.6054 | 43.6315 | 4.6333 | 43.6312 | 5.0328 | 43.6333 | 5.4684 | 43.6352 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3751e-14 | 17.4515 | 1.7764e-14 | 17.447 | -2.0428e-14 | 18.0294 | 1.1546e-14 | 18.0725 | 0 | 17.5236 | -9.77e-15 | 17.1528
EstructurasSubestacion | H35 | nulo | nulo | nulo | 5.8145 | 26.1814 | 5.8717 | 26.1859 | 5.7567 | 25.602 | 5.7916 | 25.5587 | 6.291 | 26.1097 | 6.8355 | 26.4824 | EstructurasSubestacion | H35 | nulo | nulo | nulo | 5.8145 | 43.6329 | 5.8717 | 43.633 | 5.7567 | 43.6315 | 5.7916 | 43.6312 | 6.291 | 43.6333 | 6.8355 | 43.6352 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.4639e-14 | 17.4515 | -2.931e-14 | 17.447 | 0 | 18.0294 | -9.77e-15 | 18.0725 | 7.1054e-15 | 17.5236 | -1.2434e-14 | 17.1528
TendidoSubterraneo | TODOS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TendidoSubterraneo | TODOS | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOCC | ACERO | ESTRUCTURAS | nulo | nulo | 0.095513 | 11.1822 | 0.096453 | 11.1828 | 0.094564 | 11.1362 | 0.095136 | 11.1303 | 0.10334 | 11.1854 | 0.11228 | 11.2286 | OOCC | ACERO | ESTRUCTURAS | nulo | nulo | 0.095513 | 18.7446 | 0.096453 | 18.7446 | 0.094564 | 18.7445 | 0.095136 | 18.7445 | 0.10334 | 18.7446 | 0.11228 | 18.7447 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6653e-16 | 7.5624 | -3.3307e-16 | 7.5618 | 4.1633e-16 | 7.6083 | 2.7756e-16 | 7.6142 | -1.4294e-15 | 7.5592 | 4.885e-15 | 7.5161
OOCC | ACERO | OTROS | nulo | nulo | 0.095513 | 11.1822 | 0.096453 | 11.1828 | 0.094564 | 11.1362 | 0.095136 | 11.1303 | 0.10334 | 11.1854 | 0.11228 | 11.2286 | OOCC | ACERO | OTROS | nulo | nulo | 0.095513 | 18.7446 | 0.096453 | 18.7446 | 0.094564 | 18.7445 | 0.095136 | 18.7445 | 0.10334 | 18.7446 | 0.11228 | 18.7447 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6653e-16 | 7.5624 | -3.3307e-16 | 7.5618 | 4.1633e-16 | 7.6083 | 2.7756e-16 | 7.6142 | -1.4294e-15 | 7.5592 | 4.885e-15 | 7.5161
OOCC | ALBANILERIA | nulo | nulo | nulo | 5.3122 | 8.268 | 5.3644 | 8.2685 | 5.2593 | 8.2103 | 5.2912 | 8.2057 | 5.7475 | 8.2621 | 6.2449 | 8.301 | OOCC | ALBANILERIA | nulo | nulo | nulo | 5.3122 | 10.5072 | 5.3644 | 10.5072 | 5.2593 | 10.5071 | 5.2912 | 10.507 | 5.7475 | 10.5072 | 6.2449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.931e-14 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5297e-14 | 2.2967 | -7.1054e-15 | 2.3013 | -4.885e-14 | 2.2452 | 2.2204e-14 | 2.2064
OOCC | ASFALTO | nulo | nulo | nulo | 0.069774 | 75.8255 | 0.07046 | 75.8392 | 0.069081 | 74.241 | 0.069499 | 74.1082 | 0.075492 | 75.6809 | 0.082026 | 76.779 | OOCC | ASFALTO | nulo | nulo | nulo | 0.069774 | 182.6065 | 0.07046 | 182.6066 | 0.069081 | 182.6028 | 0.069499 | 182.6021 | 0.075492 | 182.6075 | 0.082026 | 182.6122 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 106.781 | 2.498e-16 | 106.7674 | 2.0817e-16 | 108.3618 | -3.1919e-16 | 108.4938 | 0 | 106.9266 | -1.5266e-16 | 105.8333
OOCC | COMPACTACION | nulo | nulo | nulo | 0.58145 | 10.302 | 0.58717 | 10.3028 | 0.57567 | 10.2166 | 0.57916 | 10.2088 | 0.6291 | 10.2964 | 0.68355 | 10.359 | OOCC | COMPACTACION | nulo | nulo | nulo | 0.58145 | 12.7139 | 0.58717 | 12.7139 | 0.57567 | 12.7137 | 0.57916 | 12.7137 | 0.6291 | 12.714 | 0.68355 | 12.7142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.3307e-15 | 2.4119 | -2.7756e-15 | 2.4111 | 0 | 2.4971 | -9.992e-16 | 2.5049 | 0 | 2.4175 | -1.2212e-15 | 2.3552
OOCC | EMPLANTILLADO | nulo | nulo | nulo | 1.0815 | 15.0803 | 1.0921 | 15.082 | 1.0707 | 14.8996 | 1.0772 | 14.8836 | 1.1701 | 15.0672 | 1.2714 | 15.1976 | OOCC | EMPLANTILLADO | nulo | nulo | nulo | 1.0815 | 20.5303 | 1.0921 | 20.5303 | 1.0707 | 20.5299 | 1.0772 | 20.5298 | 1.1701 | 20.5304 | 1.2714 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -9.992e-15 | 5.45 | 4.3743e-14 | 5.4483 | -2.4425e-14 | 5.6303 | -9.3259e-15 | 5.6462 | -1.6209e-14 | 5.4632 | 8.8818e-15 | 5.3333
OOCC | ENFIERRADURA | nulo | nulo | nulo | 0.059024 | 8.268 | 0.059604 | 8.2685 | 0.058437 | 8.2103 | 0.058791 | 8.2057 | 0.063861 | 8.2621 | 0.069388 | 8.301 | OOCC | ENFIERRADURA | nulo | nulo | nulo | 0.059024 | 10.5072 | 0.059604 | 10.5072 | 0.058437 | 10.5071 | 0.058791 | 10.507 | 0.063861 | 10.5072 | 0.069388 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.1102e-16 | 2.2392 | 1.5959e-16 | 2.2387 | 2.6368e-16 | 2.2967 | 4.7878e-16 | 2.3013 | 4.4409e-16 | 2.2452 | 1.3878e-16 | 2.2064
OOCC | ENMADERADO | nulo | nulo | nulo | 0.66402 | 8.268 | 0.67055 | 8.2685 | 0.65742 | 8.2103 | 0.6614 | 8.2057 | 0.71844 | 8.2621 | 0.78062 | 8.301 | OOCC | ENMADERADO | nulo | nulo | nulo | 0.66402 | 10.5072 | 0.67055 | 10.5072 | 0.65742 | 10.5071 | 0.6614 | 10.507 | 0.71844 | 10.5072 | 0.78062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.6637e-15 | 2.2392 | -1.7764e-15 | 2.2387 | 0 | 2.2967 | -8.8818e-16 | 2.3013 | -3.6637e-15 | 2.2452 | 0 | 2.2064
OOCC | ESCARPE | nulo | nulo | nulo | 0.14141 | 61.417 | 0.1428 | 61.4269 | 0.14 | 60.7677 | 0.14085 | 60.6687 | 0.153 | 61.5198 | 0.16624 | 62.2186 | OOCC | ESCARPE | nulo | nulo | nulo | 0.14141 | 160.8943 | 0.1428 | 160.8943 | 0.14 | 160.8938 | 0.14085 | 160.8937 | 0.153 | 160.8944 | 0.16624 | 160.895 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9151e-15 | 99.4773 | -1.249e-15 | 99.4674 | 4.2466e-15 | 100.1261 | -2.387e-15 | 100.225 | -1.9984e-15 | 99.3746 | -2.0262e-15 | 98.6765
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S1 | nulo | 2.6561 | 8.268 | 2.6822 | 8.2685 | 2.6297 | 8.2103 | 2.6456 | 8.2057 | 2.8737 | 8.2621 | 3.1225 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S1 | nulo | 2.6561 | 10.5072 | 2.6822 | 10.5072 | 2.6297 | 10.5071 | 2.6456 | 10.507 | 2.8737 | 10.5072 | 3.1225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4655e-14 | 2.2392 | -4.7073e-14 | 2.2387 | -2.2649e-14 | 2.2967 | -3.5527e-15 | 2.3013 | 2.5313e-14 | 2.2452 | -3.908e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S2 | nulo | 1.7707 | 8.268 | 1.7881 | 8.2685 | 1.7531 | 8.2103 | 1.7637 | 8.2057 | 1.9158 | 8.2621 | 2.0816 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S2 | nulo | 1.7707 | 10.5072 | 1.7881 | 10.5072 | 1.7531 | 10.5071 | 1.7637 | 10.507 | 1.9158 | 10.5072 | 2.0816 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.3537e-14 | 2.2392 | 3.4861e-14 | 2.2387 | 1.8208e-14 | 2.2967 | -3.5527e-14 | 2.3013 | -1.6431e-14 | 2.2452 | -2.5757e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S3 | nulo | 1.328 | 8.268 | 1.3411 | 8.2685 | 1.3148 | 8.2103 | 1.3228 | 8.2057 | 1.4369 | 8.2621 | 1.5612 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S3 | nulo | 1.328 | 10.5072 | 1.3411 | 10.5072 | 1.3148 | 10.5071 | 1.3228 | 10.507 | 1.4369 | 10.5072 | 1.5612 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.3275e-15 | 2.2392 | -2.3537e-14 | 2.2387 | 3.8636e-14 | 2.2967 | -1.7764e-15 | 2.3013 | 1.2657e-14 | 2.2452 | -1.954e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S4 | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S4 | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S5 | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S5 | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S6 | nulo | 0.88536 | 8.268 | 0.89407 | 8.2685 | 0.87656 | 8.2103 | 0.88186 | 8.2057 | 0.95791 | 8.2621 | 1.0408 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S6 | nulo | 0.88536 | 10.5072 | 0.89407 | 10.5072 | 0.87656 | 10.5071 | 0.88186 | 10.507 | 0.95791 | 10.5072 | 1.0408 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.7764e-15 | 2.2392 | -2.5535e-15 | 2.2387 | -8.8818e-16 | 2.2967 | 2.2204e-15 | 2.3013 | 1.7764e-15 | 2.2452 | -1.2879e-14 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S7 | nulo | 0.75888 | 8.268 | 0.76634 | 8.2685 | 0.75133 | 8.2103 | 0.75588 | 8.2057 | 0.82107 | 8.2621 | 0.89213 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | A_MANO | S7 | nulo | 0.75888 | 10.5072 | 0.76634 | 10.5072 | 0.75133 | 10.5071 | 0.75588 | 10.507 | 0.82107 | 10.5072 | 0.89213 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 4.885e-15 | 2.2387 | 2.1094e-15 | 2.2967 | -3.9968e-15 | 2.3013 | 4.3299e-15 | 2.2452 | 4.4409e-15 | 2.2064
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | nulo | nulo | 0.17056 | 38.0093 | 0.17224 | 38.0144 | 0.16886 | 37.5784 | 0.16989 | 37.528 | 0.18454 | 38.022 | 0.20051 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | nulo | nulo | 0.17056 | 96.4733 | 0.17224 | 96.4733 | 0.16886 | 96.4726 | 0.16989 | 96.4725 | 0.18454 | 96.4735 | 0.20051 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.1102e-15 | 58.4639 | 2.6368e-15 | 58.4588 | -1.7208e-15 | 58.8942 | -5.5511e-16 | 58.9444 | -1.1102e-15 | 58.4515 | 2.3037e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S1 | nulo | 0.51168 | 38.0093 | 0.51671 | 38.0144 | 0.50659 | 37.5784 | 0.50966 | 37.528 | 0.55361 | 38.022 | 0.60153 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S1 | nulo | 0.51168 | 96.4733 | 0.51671 | 96.4733 | 0.50659 | 96.4726 | 0.50966 | 96.4725 | 0.55361 | 96.4735 | 0.60153 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.4417e-15 | 58.4639 | -2.1094e-15 | 58.4588 | 4.774e-15 | 58.8942 | -1.6653e-15 | 58.9444 | -3.3307e-15 | 58.4515 | -3.2196e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S2 | nulo | 0.36548 | 38.0093 | 0.36908 | 38.0144 | 0.36185 | 37.5784 | 0.36404 | 37.528 | 0.39544 | 38.022 | 0.42966 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S2 | nulo | 0.36548 | 96.4733 | 0.36908 | 96.4733 | 0.36185 | 96.4726 | 0.36404 | 96.4725 | 0.39544 | 96.4735 | 0.42966 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.4425e-15 | 58.4639 | -4.4409e-15 | 58.4588 | 1.9429e-15 | 58.8942 | -4.1078e-15 | 58.9444 | 3.3307e-15 | 58.4515 | 4.885e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S3 | nulo | 0.25584 | 38.0093 | 0.25836 | 38.0144 | 0.2533 | 37.5784 | 0.25483 | 37.528 | 0.27681 | 38.022 | 0.30076 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S3 | nulo | 0.25584 | 96.4733 | 0.25836 | 96.4733 | 0.2533 | 96.4726 | 0.25483 | 96.4725 | 0.27681 | 96.4735 | 0.30076 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.2752e-15 | 58.4639 | 3.9413e-15 | 58.4588 | 2.387e-15 | 58.8942 | -8.3267e-16 | 58.9444 | -1.6653e-15 | 58.4515 | 3.3862e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S4 | nulo | 0.17056 | 38.0093 | 0.17224 | 38.0144 | 0.16886 | 37.5784 | 0.16989 | 37.528 | 0.18454 | 38.022 | 0.20051 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S4 | nulo | 0.17056 | 96.4733 | 0.17224 | 96.4733 | 0.16886 | 96.4726 | 0.16989 | 96.4725 | 0.18454 | 96.4735 | 0.20051 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.1102e-15 | 58.4639 | 2.6368e-15 | 58.4588 | -1.7208e-15 | 58.8942 | -5.5511e-16 | 58.9444 | -1.1102e-15 | 58.4515 | 2.3037e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S5 | nulo | 0.14213 | 38.0093 | 0.14353 | 38.0144 | 0.14072 | 37.5784 | 0.14157 | 37.528 | 0.15378 | 38.022 | 0.16709 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S5 | nulo | 0.14213 | 96.4733 | 0.14353 | 96.4733 | 0.14072 | 96.4726 | 0.14157 | 96.4725 | 0.15378 | 96.4735 | 0.16709 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 7.494e-16 | 58.4639 | 2.2204e-15 | 58.4588 | 3.5527e-15 | 58.8942 | -4.4409e-16 | 58.9444 | -4.2466e-15 | 58.4515 | -1.4155e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S6 | nulo | 0.1066 | 38.0093 | 0.10765 | 38.0144 | 0.10554 | 37.5784 | 0.10618 | 37.528 | 0.11534 | 38.022 | 0.12532 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S6 | nulo | 0.1066 | 96.4733 | 0.10765 | 96.4733 | 0.10554 | 96.4726 | 0.10618 | 96.4725 | 0.11534 | 96.4735 | 0.12532 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.4123e-16 | 58.4639 | 4.1356e-15 | 58.4588 | -2.3315e-15 | 58.8942 | 2.1372e-15 | 58.9444 | 1.8041e-15 | 58.4515 | 3.9135e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S7 | nulo | 0.08528 | 38.0093 | 0.086118 | 38.0144 | 0.084432 | 37.5784 | 0.084943 | 37.528 | 0.092268 | 38.022 | 0.10025 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | A_MAQUINA | S7 | nulo | 0.08528 | 96.4733 | 0.086118 | 96.4733 | 0.084432 | 96.4726 | 0.084943 | 96.4725 | 0.092268 | 96.4735 | 0.10025 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.4409e-16 | 58.4639 | 3.1919e-16 | 58.4588 | 1.3878e-16 | 58.8942 | -2.7756e-16 | 58.9444 | 4.4409e-16 | 58.4515 | 1.1519e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | C_AGOTAM | nulo | nulo | 0.3198 | 38.0093 | 0.32294 | 38.0144 | 0.31662 | 37.5784 | 0.31854 | 37.528 | 0.34601 | 38.022 | 0.37595 | 38.4003 | OOCC | EXCAVACION | C_AGOTAM | nulo | nulo | 0.3198 | 96.4733 | 0.32294 | 96.4733 | 0.31662 | 96.4726 | 0.31854 | 96.4725 | 0.34601 | 96.4735 | 0.37595 | 96.4743 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.6653e-15 | 58.4639 | 2.498e-15 | 58.4588 | 2.9976e-15 | 58.8942 | -3.5527e-15 | 58.9444 | -4.5519e-15 | 58.4515 | 1.8319e-15 | 58.074
OOCC | EXCAVACION | PILOTES | nulo | nulo | 3.1166 | 35.5341 | 3.1472 | 35.5384 | 3.0856 | 35.2781 | 3.1043 | 35.2361 | 3.372 | 35.5856 | 3.6638 | 35.8778 | OOCC | EXCAVACION | PILOTES | nulo | nulo | 3.1166 | 98.099 | 3.1472 | 98.099 | 3.0856 | 98.0988 | 3.1043 | 98.0988 | 3.372 | 98.099 | 3.6638 | 98.0991 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.6201e-14 | 62.5648 | 1.3767e-14 | 62.5606 | -1.3767e-14 | 62.8207 | -2.2649e-14 | 62.8627 | 3.6859e-14 | 62.5134 | 3.0198e-14 | 62.2214
OOCC | EXCAVACION | nulo | nulo | nulo | 0.35414 | 8.268 | 0.35763 | 8.2685 | 0.35062 | 8.2103 | 0.35275 | 8.2057 | 0.38317 | 8.2621 | 0.41633 | 8.301 | OOCC | EXCAVACION | nulo | nulo | nulo | 0.35414 | 10.5072 | 0.35763 | 10.5072 | 0.35062 | 10.5071 | 0.35275 | 10.507 | 0.38317 | 10.5072 | 0.41633 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4.7184e-15 | 2.2392 | -2.9976e-15 | 2.2387 | 3.6637e-15 | 2.2967 | 2.8866e-15 | 2.3013 | -3.3307e-15 | 2.2452 | 4.774e-15 | 2.2064
OOCC | GEOTEXTIL | nulo | nulo | nulo | 0.26561 | 8.268 | 0.26822 | 8.2685 | 0.26297 | 8.2103 | 0.26456 | 8.2057 | 0.28737 | 8.2621 | 0.31225 | 8.301 | OOCC | GEOTEXTIL | nulo | nulo | nulo | 0.26561 | 10.5072 | 0.26822 | 10.5072 | 0.26297 | 10.5071 | 0.26456 | 10.507 | 0.28737 | 10.5072 | 0.31225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4433e-15 | 2.2392 | -4.7184e-15 | 2.2387 | -2.276e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | 2.498e-15 | 2.2452 | -3.8858e-15 | 2.2064
OOCC | GROUTING | nulo | nulo | nulo | 0.53122 | 8.268 | 0.53644 | 8.2685 | 0.52593 | 8.2103 | 0.52912 | 8.2057 | 0.57475 | 8.2621 | 0.62449 | 8.301 | OOCC | GROUTING | nulo | nulo | nulo | 0.53122 | 10.5072 | 0.53644 | 10.5072 | 0.52593 | 10.5071 | 0.52912 | 10.507 | 0.57475 | 10.5072 | 0.62449 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -2.8866e-15 | 2.2392 | 0 | 2.2387 | -4.5519e-15 | 2.2967 | 0 | 2.3013 | -4.996e-15 | 2.2452 | 2.2204e-15 | 2.2064
OOCC | HORMIGON | H10 | nulo | nulo | 1.7304 | 15.0803 | 1.7474 | 15.082 | 1.7132 | 14.8996 | 1.7236 | 14.8836 | 1.8722 | 15.0672 | 2.0343 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H10 | nulo | nulo | 1.7304 | 20.5303 | 1.7474 | 20.5303 | 1.7132 | 20.5299 | 1.7236 | 20.5298 | 1.8722 | 20.5304 | 2.0343 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.5749e-14 | 5.45 | 2.9754e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.4853e-14 | 5.6462 | -4.6185e-14 | 5.4632 | 1.3767e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H15 | nulo | nulo | 1.7304 | 15.0803 | 1.7474 | 15.082 | 1.7132 | 14.8996 | 1.7236 | 14.8836 | 1.8722 | 15.0672 | 2.0343 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H15 | nulo | nulo | 1.7304 | 20.5303 | 1.7474 | 20.5303 | 1.7132 | 20.5299 | 1.7236 | 20.5298 | 1.8722 | 20.5304 | 2.0343 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.5749e-14 | 5.45 | 2.9754e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.4853e-14 | 5.6462 | -4.6185e-14 | 5.4632 | 1.3767e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H17 | nulo | nulo | 1.7304 | 15.0803 | 1.7474 | 15.082 | 1.7132 | 14.8996 | 1.7236 | 14.8836 | 1.8722 | 15.0672 | 2.0343 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H17 | nulo | nulo | 1.7304 | 20.5303 | 1.7474 | 20.5303 | 1.7132 | 20.5299 | 1.7236 | 20.5298 | 1.8722 | 20.5304 | 2.0343 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.5749e-14 | 5.45 | 2.9754e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.4853e-14 | 5.6462 | -4.6185e-14 | 5.4632 | 1.3767e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H20 | nulo | nulo | 2.163 | 15.0803 | 2.1843 | 15.082 | 2.1415 | 14.8996 | 2.1545 | 14.8836 | 2.3403 | 15.0672 | 2.5428 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H20 | nulo | nulo | 2.163 | 20.5303 | 2.1843 | 20.5303 | 2.1415 | 20.5299 | 2.1545 | 20.5298 | 2.3403 | 20.5304 | 2.5428 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.9984e-14 | 5.45 | -1.2434e-14 | 5.4483 | -4.885e-14 | 5.6303 | -1.8652e-14 | 5.6462 | -3.2419e-14 | 5.4632 | 1.7764e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H25 | nulo | nulo | 2.884 | 15.0803 | 2.9124 | 15.082 | 2.8553 | 14.8996 | 2.8726 | 14.8836 | 3.1204 | 15.0672 | 3.3904 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H25 | nulo | nulo | 2.884 | 20.5303 | 2.9124 | 20.5303 | 2.8553 | 20.5299 | 2.8726 | 20.5298 | 3.1204 | 20.5304 | 3.3904 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.2172e-15 | 5.45 | -1.7319e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.13e-14 | 5.6462 | -4.3965e-14 | 5.4632 | -1.0214e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H30 | nulo | nulo | 2.884 | 15.0803 | 2.9124 | 15.082 | 2.8553 | 14.8996 | 2.8726 | 14.8836 | 3.1204 | 15.0672 | 3.3904 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H30 | nulo | nulo | 2.884 | 20.5303 | 2.9124 | 20.5303 | 2.8553 | 20.5299 | 2.8726 | 20.5298 | 3.1204 | 20.5304 | 3.3904 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.2172e-15 | 5.45 | -1.7319e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.13e-14 | 5.6462 | -4.3965e-14 | 5.4632 | -1.0214e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H35 | nulo | nulo | 3.605 | 15.0803 | 3.6405 | 15.082 | 3.5692 | 14.8996 | 3.5908 | 14.8836 | 3.9004 | 15.0672 | 4.238 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H35 | nulo | nulo | 3.605 | 20.5303 | 3.6405 | 20.5303 | 3.5692 | 20.5299 | 3.5908 | 20.5298 | 3.9004 | 20.5304 | 4.238 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.3307e-14 | 5.45 | -2.176e-14 | 5.4483 | -4.8406e-14 | 5.6303 | 0 | 5.6462 | 4.4853e-14 | 5.4632 | -3.8192e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | H5 | nulo | nulo | 1.7304 | 15.0803 | 1.7474 | 15.082 | 1.7132 | 14.8996 | 1.7236 | 14.8836 | 1.8722 | 15.0672 | 2.0343 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | H5 | nulo | nulo | 1.7304 | 20.5303 | 1.7474 | 20.5303 | 1.7132 | 20.5299 | 1.7236 | 20.5298 | 1.8722 | 20.5304 | 2.0343 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.5749e-14 | 5.45 | 2.9754e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.4853e-14 | 5.6462 | -4.6185e-14 | 5.4632 | 1.3767e-14 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | SVCBOMBEO | nulo | nulo | 0.54075 | 15.0803 | 0.54607 | 15.082 | 0.53537 | 14.8996 | 0.53862 | 14.8836 | 0.58507 | 15.0672 | 0.6357 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | SVCBOMBEO | nulo | nulo | 0.54075 | 20.5303 | 0.54607 | 20.5303 | 0.53537 | 20.5299 | 0.53862 | 20.5298 | 0.58507 | 20.5304 | 0.6357 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -4.996e-15 | 5.45 | 1.8874e-15 | 5.4483 | -2.1094e-15 | 5.6303 | -4.6629e-15 | 5.6462 | 1.8874e-15 | 5.4632 | 4.4409e-15 | 5.3333
OOCC | HORMIGON | OTROS | nulo | nulo | 1.7304 | 15.0803 | 1.7474 | 15.082 | 1.7132 | 14.8996 | 1.7236 | 14.8836 | 1.8722 | 15.0672 | 2.0343 | 15.1976 | OOCC | HORMIGON | OTROS | nulo | nulo | 1.7304 | 20.5303 | 1.7474 | 20.5303 | 1.7132 | 20.5299 | 1.7236 | 20.5298 | 1.8722 | 20.5304 | 2.0343 | 20.5309 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.5749e-14 | 5.45 | 2.9754e-14 | 5.4483 | 0 | 5.6303 | 4.4853e-14 | 5.6462 | -4.6185e-14 | 5.4632 | 1.3767e-14 | 5.3333
OOCC | MALLATIERRA | nulo | nulo | nulo | 0.18374 | 27.759 | 0.18555 | 27.7634 | 0.18191 | 27.3962 | 0.18301 | 27.3519 | 0.1988 | 27.7762 | 0.216 | 28.105 | OOCC | MALLATIERRA | nulo | nulo | nulo | 0.18374 | 52.8768 | 0.18555 | 52.8768 | 0.18191 | 52.8763 | 0.18301 | 52.8762 | 0.1988 | 52.877 | 0.216 | 52.8776 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.6613e-16 | 25.1179 | 4.3854e-15 | 25.1134 | -2.609e-15 | 25.4801 | 3.1364e-15 | 25.5243 | -5.2736e-16 | 25.1007 | -3.7748e-15 | 24.7727
OOCC | MOLDAJE | nulo | nulo | nulo | 0.66402 | 8.268 | 0.67055 | 8.2685 | 0.65742 | 8.2103 | 0.6614 | 8.2057 | 0.71844 | 8.2621 | 0.78062 | 8.301 | OOCC | MOLDAJE | nulo | nulo | nulo | 0.66402 | 10.5072 | 0.67055 | 10.5072 | 0.65742 | 10.5071 | 0.6614 | 10.507 | 0.71844 | 10.5072 | 0.78062 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -3.6637e-15 | 2.2392 | -1.7764e-15 | 2.2387 | 0 | 2.2967 | -8.8818e-16 | 2.3013 | -3.6637e-15 | 2.2452 | 0 | 2.2064
OOCC | PINTURA | nulo | nulo | nulo | 1.0624 | 8.268 | 1.0729 | 8.2685 | 1.0519 | 8.2103 | 1.0582 | 8.2057 | 1.1495 | 8.2621 | 1.249 | 8.301 | OOCC | PINTURA | nulo | nulo | nulo | 1.0624 | 10.5072 | 1.0729 | 10.5072 | 1.0519 | 10.5071 | 1.0582 | 10.507 | 1.1495 | 10.5072 | 1.249 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | -3.8858e-14 | 2.2387 | -4.9072e-14 | 2.2967 | 1.8652e-14 | 2.3013 | -2.9976e-14 | 2.2452 | 4.4409e-14 | 2.2064
OOCC | POSTES | ACERO | nulo | nulo | 13.2804 | 8.268 | 13.411 | 8.2685 | 13.1483 | 8.2103 | 13.228 | 8.2057 | 14.3687 | 8.2621 | 15.6123 | 8.301 | OOCC | POSTES | ACERO | nulo | nulo | 13.2804 | 10.5072 | 13.411 | 10.5072 | 13.1483 | 10.5071 | 13.228 | 10.507 | 14.3687 | 10.5072 | 15.6123 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.4607e-14 | 2.2392 | -2.3803e-13 | 2.2387 | 3.8547e-13 | 2.2967 | -1.7764e-14 | 2.3013 | 1.2612e-13 | 2.2452 | -1.954e-13 | 2.2064
OOCC | POSTES | HORMIGON | nulo | nulo | 13.2804 | 8.268 | 13.411 | 8.2685 | 13.1483 | 8.2103 | 13.228 | 8.2057 | 14.3687 | 8.2621 | 15.6123 | 8.301 | OOCC | POSTES | HORMIGON | nulo | nulo | 13.2804 | 10.5072 | 13.411 | 10.5072 | 13.1483 | 10.5071 | 13.228 | 10.507 | 14.3687 | 10.5072 | 15.6123 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -7.4607e-14 | 2.2392 | -2.3803e-13 | 2.2387 | 3.8547e-13 | 2.2967 | -1.7764e-14 | 2.3013 | 1.2612e-13 | 2.2452 | -1.954e-13 | 2.2064
OOCC | RELLENOS | COMPACTADO | nulo | nulo | 0.17444 | 75.8255 | 0.17615 | 75.8392 | 0.1727 | 74.241 | 0.17375 | 74.1082 | 0.18873 | 75.6809 | 0.20507 | 76.779 | OOCC | RELLENOS | COMPACTADO | nulo | nulo | 0.17444 | 182.6065 | 0.17615 | 182.6066 | 0.1727 | 182.6028 | 0.17375 | 182.6021 | 0.18873 | 182.6075 | 0.20507 | 182.6122 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 106.781 | 3.1364e-15 | 106.7674 | -1.9984e-15 | 108.3618 | 1.6931e-15 | 108.4938 | 2.2204e-16 | 106.9266 | 4.6352e-15 | 105.8333
OOCC | RELLENOS | GRAVA | nulo | nulo | 0.17444 | 75.8255 | 0.17615 | 75.8392 | 0.1727 | 74.241 | 0.17375 | 74.1082 | 0.18873 | 75.6809 | 0.20507 | 76.779 | OOCC | RELLENOS | GRAVA | nulo | nulo | 0.17444 | 182.6065 | 0.17615 | 182.6066 | 0.1727 | 182.6028 | 0.17375 | 182.6021 | 0.18873 | 182.6075 | 0.20507 | 182.6122 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 106.781 | 3.1364e-15 | 106.7674 | -1.9984e-15 | 108.3618 | 1.6931e-15 | 108.4938 | 2.2204e-16 | 106.9266 | 4.6352e-15 | 105.8333
OOCC | RELLENOS | OTROS | nulo | nulo | 0.17444 | 75.8255 | 0.17615 | 75.8392 | 0.1727 | 74.241 | 0.17375 | 74.1082 | 0.18873 | 75.6809 | 0.20507 | 76.779 | OOCC | RELLENOS | OTROS | nulo | nulo | 0.17444 | 182.6065 | 0.17615 | 182.6066 | 0.1727 | 182.6028 | 0.17375 | 182.6021 | 0.18873 | 182.6075 | 0.20507 | 182.6122 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 106.781 | 3.1364e-15 | 106.7674 | -1.9984e-15 | 108.3618 | 1.6931e-15 | 108.4938 | 2.2204e-16 | 106.9266 | 4.6352e-15 | 105.8333
OOCC | REPOSICIONES | OTROS | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OOCC | REPOSICIONES | OTROS | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOCC | REPOSICIONES | PAVCAZADA | nulo | nulo | 2.6561 | 8.268 | 2.6822 | 8.2685 | 2.6297 | 8.2103 | 2.6456 | 8.2057 | 2.8737 | 8.2621 | 3.1225 | 8.301 | OOCC | REPOSICIONES | PAVCAZADA | nulo | nulo | 2.6561 | 10.5072 | 2.6822 | 10.5072 | 2.6297 | 10.5071 | 2.6456 | 10.507 | 2.8737 | 10.5072 | 3.1225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4655e-14 | 2.2392 | -4.7073e-14 | 2.2387 | -2.2649e-14 | 2.2967 | -3.5527e-15 | 2.3013 | 2.5313e-14 | 2.2452 | -3.908e-14 | 2.2064
OOCC | REPOSICIONES | PAVVEREDA | nulo | nulo | 2.6561 | 8.268 | 2.6822 | 8.2685 | 2.6297 | 8.2103 | 2.6456 | 8.2057 | 2.8737 | 8.2621 | 3.1225 | 8.301 | OOCC | REPOSICIONES | PAVVEREDA | nulo | nulo | 2.6561 | 10.5072 | 2.6822 | 10.5072 | 2.6297 | 10.5071 | 2.6456 | 10.507 | 2.8737 | 10.5072 | 3.1225 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.4655e-14 | 2.2392 | -4.7073e-14 | 2.2387 | -2.2649e-14 | 2.2967 | -3.5527e-15 | 2.3013 | 2.5313e-14 | 2.2452 | -3.908e-14 | 2.2064
OOCC | RESTO | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OOCC | RESTO | nulo | nulo | nulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OOCC | RETIROESCOMBROS | nulo | nulo | nulo | 0.29538 | 44.8974 | 0.29828 | 44.9045 | 0.29244 | 44.0299 | 0.29421 | 43.9612 | 0.31958 | 44.8037 | 0.34724 | 45.3826 | OOCC | RETIROESCOMBROS | nulo | nulo | nulo | 0.29538 | 106.7499 | 0.29828 | 106.75 | 0.29244 | 106.7478 | 0.29421 | 106.7474 | 0.31958 | 106.7505 | 0.34724 | 106.7532 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | -1.3323e-15 | 61.8525 | -7.7716e-16 | 61.8454 | 0 | 62.7179 | 0 | 62.7861 | 0 | 61.9468 | -4.8295e-15 | 61.3706
OOCC | ROTURAS | PAVCAZADA | nulo | nulo | 1.5178 | 8.268 | 1.5327 | 8.2685 | 1.5027 | 8.2103 | 1.5118 | 8.2057 | 1.6421 | 8.2621 | 1.7843 | 8.301 | OOCC | ROTURAS | PAVCAZADA | nulo | nulo | 1.5178 | 10.5072 | 1.5327 | 10.5072 | 1.5027 | 10.5071 | 1.5118 | 10.507 | 1.6421 | 10.5072 | 1.7843 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | 2.9754e-14 | 2.2387 | 4.4187e-14 | 2.2967 | 1.199e-14 | 2.3013 | 2.8644e-14 | 2.2452 | 4.9072e-14 | 2.2064
OOCC | ROTURAS | PAVVEREDA | nulo | nulo | 1.5178 | 8.268 | 1.5327 | 8.2685 | 1.5027 | 8.2103 | 1.5118 | 8.2057 | 1.6421 | 8.2621 | 1.7843 | 8.301 | OOCC | ROTURAS | PAVVEREDA | nulo | nulo | 1.5178 | 10.5072 | 1.5327 | 10.5072 | 1.5027 | 10.5071 | 1.5118 | 10.507 | 1.6421 | 10.5072 | 1.7843 | 10.5074 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.4195e-14 | 2.2392 | 2.9754e-14 | 2.2387 | 4.4187e-14 | 2.2967 | 1.199e-14 | 2.3013 | 2.8644e-14 | 2.2452 | 4.9072e-14 | 2.2064

## Paños Quitados
IdPano | DescripcionPano | TipoElementoVinculado | IdElementoVinculado | Porcentaje | IdTramo | IdTramo244 | NombreTramo244 | Calificacion | Zona | Porcentaje | Flag | Nombre
450416 | LAS VEGAS LLAYLLAY 110 KV, PROTECCION DE DISTANCIA Y DIRECCIONAL SOBRECORRIENTE | Tramos | 845520, | 1 | 845520 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | LAS VEGAS - CERRO NAVIA 110 KV / TAP POLPAICO - POLPAICO CTO1
450454 | Paño HR | Tramos | 67245, | 1 | 67245 | D_278 | Las Vegas 110->Llay Llay 110 | Dedicado | Area C | 1 | 0 | Las Vegas 110->Llay Llay 110
450509 | ARRANQUE DESDE CATEMU-LOS ANGELES 44 KV | Tramos | 67246, | 1 | 67246 | D_270 | Catemu 044->Los Angeles_SIC2 044 | Dedicado | Area C | 1 | 0 | Catemu 044->Los Angeles 044
450542 | ACOPLADORDE BARRA N1 N2 110 KV, PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA | Tramos | 1298659, | 1 | 1298659 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C1
450545 | ARRANQUE DE LINEA AUXILIAR CTO N1 110 KV, CONTROLADOR ZIV 6MCU | Tramos | 1298660, | 1 | 1298660 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C2
IdPano | DescripcionPano | TipoElementoVinculado | IdElementoVinculado | Porcentaje | IdTransformadorPoder | IdTrafo244 | NombreTrafo244 | Calificacion | Zona | Porcentaje | Flag | NombreSubestacion
450447 | TRANSFORMADOR N1 LADO 44 KV | Transformacion | 788866, | 1 | 788866 | D_289 | Riecillo 044->Riecillo 012 | Dedicado | Area C | 1 | 0 | Riecillo
450448 | TRANSFORMADOR N1 12 KV | Transformacion | 788866, | 1 | 788866 | D_289 | Riecillo 044->Riecillo 012 | Dedicado | Area C | 1 | 0 | Riecillo
450671 | Paño Banco N°1 110kV | Transformacion | 1301972, | 1 | 1301972 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO)
450672 | Paño Banco N°2 110kV | Transformacion | 1302163, | 1 | 1302163 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO)
452959 | PAÑO ARRANQUE LINEA TAP PASO HONDO - PASO HONDO. | Transformacion | 789196, | 1 | 789196 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | Paso Hondo