## Obs. Informe avance N°2 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Nombre Archivo | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página, u otro | Numeral Ej.: 3.4.1.4 letra a) | Observación | Propuesta
1 | Enel | Informe_Avance_N°2 | 5.1.4.2 Recargos porcentuales e intereses intercalarios 6.1.2.5 Intereses intercalarios |  | La inversión en estos conceptos se efectúa con anticipación a la instalación técnica y por lo tanto el periodo a considerar no es el mismo como tampoco los desembolsos. | Las bases son claras al señalar que si se requiere nuevas familias o subfamilias el consultor tiene la facultad para crearlas de modo de representar adecuadamente las características físicas y técnicas:3.4.1.4 b) "El consultor podrá, para cada recargo, incorporar familias o subfamilias adicionales, con el objeto de representar adecuadamente las características físicas y técnicas de cada conjunto de instalaciones de características similares considerando, entre otras, tipo de instalación, tecnología y las diferentes condiciones geográficas en las que se emplaza, debiendo detallar y justificar en el Estudio la segmentación aplicada.". Dado que el valor de los terrenos y servidumbres varía bastante en distintas instalaciones , se deben crear familias de terreno y servidumbre separada por tensión y ubicación geográfica diferenciada en urbano/rural o algún parámetro adecuado que refleje los distintos tiempos que se utilizan en la adquisición de terrenos y el establecimientos de las servidumbres para obtener el recargo interés intercalario.
2 | Enel | Subestaciones_DB_Coordinador.xlsx Base de datos CNE_TX: dlk_Datos_DUSMA_Subestaciones | CNE_Tx.bak |  | Terreno y Servidumbre. Existen terrenos que están siendo valorizados de manera incorrecta debido al resultado erróneo que entrega una formula Excel que busca entre bases. Esto se da en aquellas SSEE que tienen el nombre con algún carácter distinto entre bases. | Se debe considerar los valores presentados en la BDC para los terrenos indicados en la Hoja Obs 2.
3 | Enel | Base de datos CNE_Tx | CNE_Tx.bak |  | Estructura SSEE Transformadores Potencial: Existen estructuras que están siendo excluidas de la valorización. Solo se incluyen aquellas asociadas a la barra y al paño en la BDC, excluyendo aquellas asociadas solo a barra o paño. | Se solicita revisar ya que en la practica los elementos individualizados no están considerados en la valorización. Se debe incluir en la valorización las estructuras identificadas en la hoja Obs 3
4 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 110 kv tienen el valor de US$21.191 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde al tipo de interruptor=11 que es un equipo de desconexión encapsulado GIS, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | No es técnica y económicamente sostenible que no se deban considerar las características señaladas en especial si el equipo corresponde a un GIS el cual incluye no solo el interruptor sino los elementos de protección. Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica GIS del interruptor para su valorización.
5 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 220 kv tienen el valor de US$54.036 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde al tipo de interruptor=11 que es un equipo de desconexión encapsulado GIS, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica GIS del interruptor para su valorización.
6 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 12 Kv tienen el valor de US$15.974 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde a celdas, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | No es técnica y económicamente sostenible que no se deban considerar las características señaladas en especial si el equipo corresponde a una CELDA la cual incluye no solo el interruptor sino los elementos de protección.
7 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación InterruptoresPanos de campo FamiliaObjeto | Todos los Interruptores en 23 Kv tienen el valor de US$18.574 no diferenciando por capacidad de corriente y capacidad de ruptura. Tampoco se distingue aquellos que corresponde a celdas, característica que no se está considerando al asignársele su precio. | No es técnica y económicamente sostenible que no se deban considerar las características señaladas en especial si el equipo corresponde a una CELDA la cual incluye no solo el interruptor sino los elementos de protección. Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica CELDAS del interruptor para su valorización.
8 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación BancoCondensadoresEnDerivacion de campo FamiliaObjeto | Todos los Bancos de condensadores en 12 Kv tienen el valor de US$288.893 no diferenciando por capacidad kvar y si son en Celdas o Intemperie. | No es técnica y económicamente sostenible que no se deban considerar las características señaladas en especial su capacidad y si el equipo corresponde a una CELDA la cual incluye no solo el interruptor sino los elementos de protección. Se debe considerar capacidad KVAR y la característica CELDA del banco para su valorización.
9 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación BancoCondensadoresEnDerivacion de campo FamiliaObjeto | Todos los Bancos de condensadores en 110 Kv tienen el valor de US$289.207 y US$762.105 para un mismo elemento. Claramente el primero no debería se inferior al valor de un banco de 23 KV. | Los datos indicados carecen de coherencia. Se solicita revisar y corregir esta información.
10 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación DesconectadoresPanos de campo FamiliaObjeto | Los desconectadores no tienen diferenciación de precios por capacidad de corriente, capacidad de ruptura, cantidad de fases, manual o motizado, cuchillo o fusible , con CPT o sin CPT. | No es técnica y económicamente sostenible que no se deban considerar las características señaladas en especial el número de fases , motorización, CPT. Se debe considerar capacidad de corriente y ruptura y la característica CELDAS del interruptor para su valorización.
11 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle | En la base de datos existen elementos de dos subestaciones diferentes: Polpaico calificada Nacional y Polpaico (Chilectra) Calificada Zonal que es necesario depurar. | Se adjunta en la hoja "Obs 11" con el detalle de estas dos subestaciones de modo de incluir solo los elementos de subestación Polpaico (Chilectra) . Mantenemos la observación .
12 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación MufasAereas y MufasSubEstacionde campo FamiliaObjeto | De acuerdo a la definición de la base de datos de CNE la cantidad corresponde a CantidaddeMufasporfase x Cu por TipoMufas x 3, es decir falta multiplicar por la cantidad de fases. | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación .
13 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación MufasAereas y MufasSubEstacion de campo FamiliaObjeto | De acuerdo a la definición de la base de datos de CNE la cantidad corresponde a CantidaddeMufasporfase x Cu por TipoMufas x 3, es decir falta multiplicar por la cantidad de fases. | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación .
14 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación CableAislado y TendidoSubterraneo de campo FamiliaObjeto | Falta incluir IdTendidoSubterraneo 937415 y 937417 de IdLinea=845153 CABLE S/E BRASIL. Estos tramos corresponden a la última sección de línea Renca - Brasil. | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación .
15 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación CableAislado de campo FamiliaObjeto | En tabla dbo_TendidoSubterraneo el campo LargoConductor incluye la cantidad de fases y por tanto no corresponde que se multiplique por 3 como está presentado en esa base. | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación y revisaremos el próximo informe.
16 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación ElementosdeProteccion de campo FamiliaObjeto | En esta tabla faltan elementos de protección que en la tabla dbo_ElementosdeProteccion no tienen el atributo IdPano o IdBarra y quedan excluidos de la valorización. Se adjunta detalle complementando esa información. | Se solicita corregir esa información. El detalle se entrega en Obs 16.
17 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación Conductores | Los precios asignados a los conductores no diferencian por tecnología. Loa conductores de Alta temperatura (ACCC) de tiene un valor similar a Aleación de Aluminio (AAAC). Ejemplo conductor AAAC (AASC) ALEACIÓN ALUMINIO 400 MM2 tiene un Valor de US$0,011/mm2 y ACCC LINNET 218 MM2 tiene un valor de US$0,012/mm2. | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación . Además se debe considerar diferenciación en los costos de instalación ya que para su instalación se requieren equipamiento y personal especializado.
18 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT_Tramo" | Valor DUSMA | El valor DUSMA no refleja los valores del Decreto 14 ( por factor establecido) y adquisiciones posteriores reflejadas en las tablas dbo_Servidumbres, dbo_Terreno y tabla dbo_EstudioDeclaracionAmbiental. | Se solicita revisar y corregir esta información. Los valores no se ajustan a lo fijado en el Decreto 14 por el factor correspondiente y los valores pagados no incluidos en ese decreto.
19 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT_Tramo" | Valor DUSMA | Falta incluir terreno de Subestación Id 856.799 Polpaico (Chilectra) | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación y revisaremos el próximo informe.
20 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Clasificación HabilitacionAccesosEstructuras de campo FamiliaObjeto | Falta incluir todos los elementos de habilitación de accesos a estructuras contenido en la tabla del inventario dbo_HabilitacionAccesosEstructuras. | Se solicita revisar y corregir esta información. Mantenemos la observación y revisaremos el próximo informe.
21 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT" | Valor DUSMA | La distribución de los valores de Terreno, Servidumbre, Impacto Ambiental y Mitigación, sobre los elementos vinculados a estos, se deben realizar sobre aquellos de su misma empresa propietaria. Ejemplo: La SE La Pintana posee instalaciones de dos propietarios distintos, pero el terreno, que es de propiedad de uno, se está distribuyendo erróneamente en ambos. | Se debe adicionar la vinculación de propiedad para la distribución de los valores de Terreno, Servidumbre, Impacto Ambiental y Mitigación en los elementos relacionados a estos. Mantenemos la observación y revisaremos el próximo informe.
22 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT" | ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje | Existen en esta tabla 34.936 registro con propietario P_111 sin valor de montaje, es decir los campos ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje tienen valor cero. | Se debe agregar los valores correspondientes de acuerdo a los costos de la instalación de esos elementos.
23 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "dlk_Detalle_VATT" | ValorUnitario, ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje | Existen en esta tabla 34 registros con propietario P_111 sin valor en ValorUnitario, ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje que corresponden al TipoObjeto 405 "AREA ARBORIZADA" | Se debe agregar los valores correspondientes de acuerdos a los costos de esos elementos.
24 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | Precios Unitarios utilizados | Las observaciones a los precios unitarios indicados en las observaciones anteriores corresponden a casos emblemáticos, pero se requiere que exista consistencia en los precios asignados a la totalidad de los valores utilizados. Los cables de control no diferencian entre sección, cantidad de conductores, pantalla. Existe una erronea homologación que incluye en un mismo grupo Cables de control, de tablero, de fuerza y de Poder. | Se solicita revisar y corregir esta información.
25 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | SalaControlyProtecciones_PatiosSSEE | Los precios de estas construcciones se encuentran incluidas como montaje a través de los campos ValorHHMontaje y CantidadHHMontaje. El calculo del valor arroja un precio promedio para las construcciones de ENEL de UF 0,024/m2, valor muy alejado de valores de mercado para este tipo de bienes. | Se solicita revisar y corregir esta información.
26 | Enel | Base de datos CNE_Tx | Base Dato "CNE_Tx" Tabla "prm_Detalle_Activos" | ElementosdeProteccion | Se solicita revisar los precios asignados a ElementosdeProteccion en especial a PROTECCION NUMERICA que tiene un ValorUnitario=US$173,38. Por ejemplo el Tipo 760 tiene asignado el grupo 16 de homologación (Ver hoja Obs 25a) lo que conduce a la cotización. Ahí nos encontramos que dicha cotización a corresponde a una Protección diferencial comercializada por Rhona de marca Mitsubishi (Ver hoja Obs 25b) que es un elemento que no tiene ninguna relación con el equipamiento que se debe utilizar en los sistemas de Transmisión. | Se solicita revisar y corregir esta información. Se requiere efectuar una revisión completa de las homologaciones y los respaldos de precios debido a que existen muchas desviaciones en las asignaciones. Dichas desviaciones corresponden a erroneas homolaciones y erronea relación de las cotizaciones a los elementos homologados. Esta observación debe ser considerada para los precios asignados a la totalidad de los elementos de la base de datos .
27 | Enel | Modelo VI | Estudio de precios | Respaldos precios | En planilla Anexo N°3 en hoja ElementosDeProtección el Grupo 17 ProtecciónDigital tiene un valor de US$10,70 y el respaldo corresponde a Respaldos precios\Precios Cotizaciones\10 - Elementos de Protección\Grupo 17.pdf en dónde figura con un valor de 7.105 Euros en clara discordancia con el valor asignado. | Se solicita revisar y corregir esta información.
28 | Enel | Modelo VI | Estudio de precios | Respaldos precios | Para AutotransformadoresdePoder se señala como respaldo los archivos Grupo 51-52-53-54-56-59-60 y para TransformadoresdePoder no se entregan respaldos. | Se solicita el respaldo de las cotizaciones utilizadas para generar la curva de precios indicada para AutotransformadoresdePodery TransformadoresdePoder
29 | Enel | Modelo VI | Estudio de precios | Respaldos precios | Para Estructuras con acero se señala como respaldo los archivos Grupo 1-2-3-4 sin especificar el origen de esos datos ni su fecha de vigencia. | Se solicita el respaldo de los datos presentados.

## Obs 2
BDC_2017_ENTREGA_CNE
IdSubestacion | Id Ex. 244 | Tramo Subestación | Calificación | Área | Check Valor | Check Valor Correcto | MontoAdquisicion | NombreUnidad
856759 | SE-Z_183 | Santa Raquel | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 9470 | UF
856761 | SE-Z_135 | Bicentenario | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | ESCRITURA | 34917 | UF
856762 | SE-Z_141 | CERRO NAVIA (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 13894 | UF
856763 | SE-Z_154 | LO AGUIRRE | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 1028 | UF
856764 | SE-Z_181 | Santa Elena | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 18702 | UF
856769 | SE-Z_178 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 26722 | UF
856770 | SE-Z_184 | SANTA ROSA (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 12351 | UF
856776 | SE-Z_139 | BUIN (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 5179 | UF
856777 | SE-D_219 | EL MANZANO (CHILECTRA) | Dedicado | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 9720 | UF
856786 | SE-Z_182 | Santa Marta | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 29443 | UF
856787 | SE-Z_222 | Vitacura | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | 70815 | UF
856791 | SE-Z_143 | Chicureo | Zonal | Area D | DB_Nota CEN 1941 | ESCRITURA | 11371 | UF
856793 | SE-D_222 | Lampa | Dedicado | Area D | DB_Nota CEN 1941 | DB_Decreto_14 | - | -
856799 | SE-Z_170 | POLPAICO (CHILECTRA) | Zonal | Area D | DB_Coordinador | DB_Decreto_14 | 4527 | UF

## Obs 3
BDC_2017_ENTREGA_CNE
NombreSubestacion | IdSubestacion | IdBarra | IdPano | IdTransformadorPotencial | IdEstructuraSubEstacion | IdEmpresaPropietaria | IdTipoAcero | Descripcion | PesoAcero | PesoPernos |  | Total
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857061 |  | 932955 | 860973 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0 | PesoAcero | 23848.86
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857061 |  | 932955 | 861003 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 28 | 0 | PesoPernos | 576
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857069 |  | 932956 | 860972 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
ALONSO DE CORDOVA | 856785 | 857069 |  | 932956 | 861000 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 28 | 0
ANDES | 856805 | 857183 |  | 933046 | 863389 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857183 |  | 933046 | 863390 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857183 |  | 933046 | 863391 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857194 |  | 933073 | 863386 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857194 |  | 933073 | 863387 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857194 |  | 933073 | 863388 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857200 |  | 933072 | 863383 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857200 |  | 933072 | 863384 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
ANDES | 856805 | 857200 |  | 933072 | 863385 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
BATUCO | 856775 | 856977 |  | 933140 | 860699 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 150 | 1
BATUCO | 856775 | 856988 |  | 933143 | 860698 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 150 | 1
BICENTENARIO | 856761 | 857019 |  | 933458 | 860716 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
BICENTENARIO | 856761 | 857023 |  | 933460 | 860715 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
BUIN (CHILECTRA) | 856776 | 856978 |  | 933137 | 860127 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 70 | 0
BUIN (CHILECTRA) | 856776 | 856978 |  | 933139 | 860128 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 70 | 0
BUIN (CHILECTRA) | 856776 | 856978 |  | 933219 | 860129 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 70 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 932907 | 860492 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 932964 | 858951 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 932994 | 858950 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 933342 | 860494 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857013 |  | 933377 | 860496 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933107 | 858952 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933235 | 858948 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933242 | 858947 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933354 | 860493 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933355 | 860491 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CERRO NAVIA (CHILECTRA) | 856762 | 857021 |  | 933367 | 860495 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 65 | 0
CHACABUCO | 856773 | 856974 |  | 933199 | 860392 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857005 |  | 932943 | 860447 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857005 |  | 933200 | 860393 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857164 |  | 933264 | 860448 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CHACABUCO | 856773 | 857164 |  | 933265 | 860449 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
CLUB HIPICO | 856803 | 857128 |  | 933453 | 861978 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 0
CLUB HIPICO | 856803 | 857130 |  | 933454 | 861979 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 0
EL MANZANO (CHILECTRA) | 856777 | 857041 |  | 933238 | 860826 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 11
EL MANZANO (CHILECTRA) | 856777 | 857050 |  | 933243 | 860827 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158 | 11
EL SALTO | 856774 | 856979 |  | 932976 | 859924 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 243.9 | 0
EL SALTO | 856774 | 856979 |  | 933094 | 859923 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 243.9 | 0
EL SALTO | 856774 | 856979 |  | 933124 | 859922 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 243.9 | 0
EL SALTO | 856774 | 856999 |  | 932922 | 859806 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 856999 |  | 932927 | 859808 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 856999 |  | 932932 | 859807 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 932977 | 859940 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 932978 | 859943 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 933005 | 859942 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
EL SALTO | 856774 | 857022 |  | 933095 | 859941 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 158.7 | 0
FLORIDA | 856780 | 857037 |  | 933234 | 860864 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 155.12 | 7
FLORIDA | 856780 | 857037 |  | 933234 | 860865 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 155.12 | 7
FLORIDA | 856780 | 857037 |  | 933247 | 860863 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 155.12 | 7
LA CISTERNA | 856797 | 857094 |  | 933414 | 861635 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 117 | 1
LA CISTERNA | 856797 | 857095 |  | 933415 | 861637 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 117 | 1
LA CISTERNA | 856797 | 857096 |  | 933405 | 861593 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
LA CISTERNA | 856797 | 857104 |  | 933406 | 861592 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
LA CISTERNA | 856797 | 857109 |  | 933450 | 861636 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 117 | 1
LA REINA | 856778 | 857032 |  | 933227 | 860908 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 165.7 | 0
LA REINA | 856778 | 857032 |  | 933283 | 860907 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 152 | 0
LAMPA | 856793 | 857113 |  | 932914 | 861686 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 75 | 0
LAMPA | 856793 | 857113 |  | 932919 | 861687 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 75 | 0
LAMPA | 856793 | 857113 |  | 933410 | 861685 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 75 | 0
LO BOZA | 856808 | 857205 |  | 933272 | 862658 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 145 | 0
LO BOZA | 856808 | 857206 |  | 933273 | 862663 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 145 | 0
LO BOZA | 856808 | 857261 |  | 933076 | 862708 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 12875.2 | 466
LO BOZA | 856808 | 857263 |  | 933065 | 862706 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 64.2 | 1
LO BOZA | 856808 | 857264 |  | 933078 | 862673 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 56.7 | 1
LO BOZA | 856808 | 857264 |  | 933078 | 862707 | P_111 | 2 | Galvanizado A35 | 145 | 2
LO PRADO | 856758 | 857033 |  | 933208 | 859105 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
LO PRADO | 856758 | 857033 |  | 933212 | 859104 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
LO PRADO | 856758 | 857033 |  | 933225 | 859103 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 149.1 | 0
LOS DOMINICOS | 856806 | 857186 |  | 933028 | 862739 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 161.3 | 0
LOS DOMINICOS | 856806 | 857195 |  | 933036 | 862738 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 67.1 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857190 |  | 933293 | 862872 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857190 |  | 933294 | 862873 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857190 |  | 933295 | 862874 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857251 |  | 933296 | 862875 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857251 |  | 933297 | 862876 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
OCHAGAVIA | 856810 | 857251 |  | 933298 | 862877 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 83.54 | 0
RENCA | 856789 | 1921558 |  | 933323 | 861120 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921558 |  | 933325 | 861119 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921558 |  | 933391 | 861121 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921559 |  | 933321 | 861117 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921559 |  | 933322 | 861116 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RENCA | 856789 | 1921559 |  | 933390 | 861118 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 125 | 0
RUNGUE | 856794 | 857180 |  | 933327 | 861902 | P_111 | 3 | Galvanizado A 52 | 36 | 0
SAN BERNARDO | 856792 | 857101 |  | 933449 | 861926 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN BERNARDO | 856792 | 857111 |  | 933446 | 861925 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN BERNARDO | 856792 | 857120 |  | 933437 | 861928 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN BERNARDO | 856792 | 857127 |  | 933447 | 861927 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 74.82 | 2
SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | 856769 | 856971 |  | 933205 | 859480 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SAN JOAQUIN (CHILECTRA) | 856769 | 856986 |  | 933141 | 859481 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SANTA RAQUEL | 856759 | 856972 |  | 933144 | 859519 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SANTA RAQUEL | 856759 | 856991 |  | 933228 | 859518 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 85 | 8
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857036 |  | 933102 | 859263 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857040 |  | 933013 | 859264 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857045 |  | 932985 | 859265 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0
SANTA ROSA (CHILECTRA) | 856770 | 857046 |  | 932983 | 859266 | P_111 | 7 | Galvanizado A37 | 58 | 0

## Obs 10
Ejemplo de precios de desconectadores sin considerar diferencias técnicas.
NombreObjeto | ValorUnitario
DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 600 A 40 KA | 11165.81
DESCONECTADOR TRIPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 3150 A 40 KA | 11165.81
DESCONECTADOR TRIPOLAR MANUAL CUCHILLO 110 KV 600 A 40 KA | 11165.81
DESCONECTADOR MONOPOLAR MOTORIZADO CUCHILLO 110 KV 1600 A 40 KA | 11165.81

## Obs 11
Elementos de subestación Polpaico (Chilectra) calificada como Zonal y subestación Polpaico calificada como Nacional.
Terrenos
IdDeclaracion | IdTerreno | IdEmpresaPropietaria | IdColeccionGeoreferencia | IdComunaTerreno | IdTipoMoneda | IdTipoVidaUtil | IdClaseRecargoUnitario | RolTerreno | Superficie | AnoAdquisicion | MontoAdquisicion | SuperficieUtilizada | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 937456 | P_111 | 937311 | 13303 | 4 | TYC | 808740 | DS14 | 908 | 2009 | 4527 | 908 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
TransformadoresDePoder
IdDeclaracion | IdTransformadorPoder | IdEmpresaPropietaria | IdClaseTransformadordePoder | IdPatioSSEEPrimario | IdPatioSSEESecundario | IdPatioSSEETerciario | IdPatioSSEECuartoEnrollado | IdTipoGrupoConexion | EstadoOperacionTrafo | IdTrafoServicio | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | UbicacionTrafo | VolumenAceite | ResistenciaSC | ReactanciaSC | ResistenciaSP | ReactanciaSP | TasaFalla | PerdidasVacio | PerdidaCargaNom | PesoTransformador | Descripcion | TapPasos | PosTapMin | PosTapMax | RazonTapMin | RazonTapMax | IdNodo1 | IdNodo3 | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdCalificacionPropietario | IdCalificacionCodigoSSEE | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 935733 | P_111 | 805407 | 856827 | 856827 |  |  | 13 | S | 0 | 1989 | 199008 | E691088D | POLPAICO | 4500 | 2.39 | 23.95 | 2.82 | 28.16 | 0 | 20 | 183 | 34855 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 20 MVA 110/23 KV | 1 | -10 | 10 | 10.44 | 10.65 | 836383 | 841700 | 808741 | EEE | P_111 |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
BancoBaterias
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_BancoBaterias_CEN.IdSubestacion | IdBancoBaterias | IdTipoAplicacionBB | IdClaseBancoBaterias | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 1123834 | 935449 | 2 | 805203 | 808740 | EEE | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
Barras
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdBarra | IdTipoBarra | IdTipomaterialConductorBarra | IdNodo1 | IdNodo2 | IdPatioSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | CapacidadCorrienteNominal | NumeroConductores | LargoTotalConductor | NumeroSeparadores | NroBarraenlaConfiguracion | EnGIS | CapacidadTermica | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 857123 | 1 | 141 | 832649 | 832650 | 856827 | 808740 | CON | 320 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 320 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 857312 | 1 | 3 | 841435 | 841437 | 1124035 | 808740 | CON | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 857309 | 1 | 3 | 841346 | 841349 | 1124035 | 808740 | CON | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1123834 | POLPAICO
DesconectadoresPanos
IdDeclaracion | IdDesconectadorPanos | IdEmpresaPropietaria | IdPano | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | IdNodo1 | IdNodo2 | IdClaseDesconectadoresPanos | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 917227 | P_111 | 858302 |  | 199801 |  | 836396 | 836395 | 809002 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 915324 | P_111 | 858302 |  | 199801 |  | 836391 | 836392 | 809005 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 915323 | P_111 | 858304 |  | 199801 |  | 836393 | 836394 | 809005 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 917301 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841434 | 841436 | 809209 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917300 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841438 | 841439 | 809208 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917299 | P_111 | 858370 |  | 201111 |  | 841431 | 841432 | 809208 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917278 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841347 | 841348 | 809203 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917277 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841351 | 841352 | 809203 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 917276 | P_111 | 858371 |  | 201111 |  | 841345 | 841350 | 809202 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
ElementosComunesPatiosSSEE
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPatioSSEE | IdElementoComunPatioSSEE | IdTipoElementoComunPatioSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 856827 | 928662 | 706 | 808740 | EEE | 1 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 856827 | 928661 | 706 | 808740 | EEE | 1 | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
ElementosComunesSSEE
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_ElementosComunesSSEE_CEN.IdSubestacion | IdElementoComunSSEE | IdTipoElementoComunSSEE | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891917 | 3218 | 808740 | EEE | 495 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891909 | 788 | 808740 | EEE | 1 | CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 30 [A] CAPACIDAD NOMINAL | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891910 | 3360 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO FLUORESCENTE 2X36 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891911 | 3366 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO FLUORESCENTE DIFUSOR 2X36W | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891912 | 3375 | 808740 | EEE | 2 | LAMPARA TIPO APLIQUE 60W | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891913 | 3330 | 808740 | EEE | 1 | ANTENA GPS SINCRONIZADA | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891914 | 3422 | 808740 | EEE | 1 | RACK CCTV CON SWITCH Y FUENTE DE PODER | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891916 | 2554 | 808740 | EEE | 1 | CAJA ENCHUFE BCO BATERIA MOVIL | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891930 | 515 | 808740 | EEE | 120 | CABLE CU AISLADO 15KV 35MM2 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891918 | 3199 | 808740 | EEE | 280 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891919 | 3209 | 808740 | EEE | 240 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 10AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891926 | 3215 | 808740 | EEE | 180 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 2.5MM2. 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891929 | 510 | 808740 | EEE | 80 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 6,0MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891915 | 596 | 808740 | EEE | 1 | TRANSF SS/AA 75KVA 13,2/0,4 KV | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891927 | 511 | 808740 | EEE | 1065 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 5 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891920 | 3227 | 808740 | EEE | 465 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891925 | 508 | 808740 | EEE | 180 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 3 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891924 | 507 | 808740 | EEE | 105 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 27 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891923 | 502 | 808740 | EEE | 30 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 19 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891922 | 3212 | 808740 | EEE | 210 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 4 CONDUCT 12AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891921 | 3198 | 808740 | EEE | 195 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 2 CONDUCT 10AWG | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 891928 | 513 | 808740 | EEE | 60 | CABLE CONTROL C/PANTALLA 9 CONDUCT 2,5MM2, 19H | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 856799 | 891903 | 3317 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MURO MARCA PANASONIC | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891908 | 1466 | 808740 | EEE | 2 | DETECTOR DE HUMO | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891907 | 3321 | 808740 | EEE | 1 | EXTRACTOR DE AIRE. MOTOR MONOFASICO 1/2HP | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891906 | 2548 | 808740 | EEE | 1 | CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA (ODF) 12 PTOS | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891905 | 3368 | 808740 | EEE | 9 | EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36W | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 891904 | 3357 | 808740 | EEE | 1 | EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA KOLFF 2 X 35W | 1 | 1123834 | POLPAICO
ElementosdeProteccion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdElementoProteccion | IdPano | IdBarra | IdTipoElementoProteccion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 924952 |  |  | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924953 |  |  | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924954 |  |  | 828 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924955 |  |  | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924956 |  |  | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924957 |  |  | 814 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 8 CONTACTOS ELECTROMECANICO 125 VCC 10A | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924958 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924959 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924960 | 858370 |  | 826 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ8R 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924961 | 858370 |  | 818 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RD2 25VCC / C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924962 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924963 | 858370 |  | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924964 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924965 | 858370 |  | 850 | 808740 | ECT | 6 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924966 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924967 | 858370 |  | 873 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCION ARTECHE TDF4 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924968 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG. | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924969 | 858370 |  | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924970 | 858370 |  | 870 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 4 CONTACTOS 125VCC MARCA MITSUBICHI. 0.2-60 SEG. | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924971 | 858370 |  | 820 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924972 | 858370 |  | 840 | 808740 | ECT | 31 | RELE AUXILIAR PARIS 4 CONTACTOS 49T2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924973 | 858370 |  | 875 | 808740 | ECT | 3 | RELE TEMPORIZADO PARIS 4 CONTACTO | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924974 | 858370 |  | 830 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE 4 CONTACTOS MT1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924975 | 858370 |  | 828 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 924976 | 858370 |  | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926700 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926707 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926714 | 858370 |  | 718 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926723 | 858370 |  | 650 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTRONICO GE 12SBC32A5D FALLO INTERRUPTOR | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926725 | 858370 |  | 701 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 926831 |  | 857123 | 526 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926839 |  | 857123 | 635 | 808740 | ECT | 3 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926840 |  | 857123 | 627 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926852 |  | 857123 | 629 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926858 |  | 857123 | 616 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
ElementosPanos
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdElementoPano | IdTipoElementoPano | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 858302 | 874752 | 1043 | 808740 | EEE | 6 | CONECTOR RECTO CABLE CU 35-120MM2 A PL 2N | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 877193 | 1981 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE CU 100-400MM2 A PL 2N | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 879173 | 2061 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR STUD 50MM CABLE AL 400MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 880004 | 2099 | 808740 | EEE | 6 | CONECTOR T CAB CU 120-400 A 35-240MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 881367 | 2100 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR T CAB CU 120-400MM2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 881486 | 1855 | 808740 | EEE | 40 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO BLANDO 70MM2 19 H. ESTANADO | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 882795 | 1836 | 808740 | EEE | 1 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 883885 | 2056 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR STUD 50MM A PL N4 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 884556 | 1658 | 808740 | EEE | 1 | BPC LISA CURVA VERTICAL EXT. 90+. 600X100MM R300 CON TAPA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 885926 | 2424 | 808740 | EEE | 1 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 874660 | 1864 | 808740 | EEE | 150 | CONDUCTOR COBRE DESNUDO DURO 400MM2 37 H. | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858370 | 875842 | 1848 | 808740 | EEE | 900 | CONDUCTOR ALUMINIO COREOPSIS - 806MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 875289 | 921 | 808740 | EEE | 55 | ESPACIADOR AL 4 PULG CABLE 630MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 887451 | 1974 | 808740 | EEE | 39 | CONECTOR RECTO CABLE AL 600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 877851 | 1836 | 808740 | EEE | 15 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 880175 | 1974 | 808740 | EEE | 39 | CONECTOR RECTO CABLE AL 600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 881830 | 1044 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR RECTO CABLE CU 800-1000MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 882578 | 2424 | 808740 | EEE | 5 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 873753 | 1836 | 808740 | EEE | 15 | CANERIA CONDUIT GALV. 2 PULG | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 873957 | 1848 | 808740 | EEE | 900 | CONDUCTOR ALUMINIO COREOPSIS - 806MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 876151 | 921 | 808740 | EEE | 55 | ESPACIADOR AL 4 PULG CABLE 630MM2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 880071 | 2424 | 808740 | EEE | 5 | REJILLA DE OPERACION NSE-MAT-009 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 880560 | 1044 | 808740 | EEE | 3 | CONECTOR RECTO CABLE CU 800-1000MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 885080 | 1035 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 875091 | 1035 | 808740 | EEE | 12 | CONECTOR RECTO CABLE AL 2X600-806MM2 A PL 4N | 1123834 | POLPAICO
ElementosSCADA
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | dbo_ElementosSCADA_CEN.IdSubestacion | IdTipoElementoSCADA | Cantidad | IdElementoSCADA | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 1123834 | 121 | 2 | 934462 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 74 | 2 | 934456 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 76 | 1 | 934457 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 85 | 2 | 934458 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 134 | 2 | 934459 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 111 | 2 | 934460 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 133 | 1 | 935304 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 82 | 2 | 935286 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 100 | 1 | 934454 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 133 | 2 | 935287 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 128 | 1 | 934463 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 125 | 1 | 934464 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 118 | 8 | 934465 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 92 | 1 | 934466 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 102 | 1 | 934467 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 101 | 1 | 934468 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 108 | 1 | 934461 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 93 | 1 | 935294 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 82 | 1 | 935303 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 75 | 1 | 935302 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 74 | 1 | 935301 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 72 | 162 | 935300 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 77 | 7 | 935299 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 78 | 9 | 935298 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 80 | 18 | 935297 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 79 | 1 | 934455 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 95 | 1 | 935295 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 106 | 1 | 935293 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 103 | 1 | 935292 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 126 | 7 | 935291 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 130 | 3 | 935290 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 124 | 6 | 935289 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 110 | 2 | 935288 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 1123834 | 94 | 1 | 935296 | 808740 | ECT | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 856799 | 133 | 1 | 935279 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 126 | 8 | 934925 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 144 | 935275 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935285 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935284 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 72 | 54 | 935283 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 78 | 9 | 935282 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 130 | 3 | 935281 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 110 | 1 | 935280 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 75 | 1 | 935277 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 74 | 1 | 935276 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 103 | 1 | 935268 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 77 | 8 | 935274 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 80 | 24 | 935273 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 94 | 1 | 935272 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 95 | 1 | 935271 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 93 | 1 | 935270 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 106 | 1 | 935269 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 856799 | 82 | 1 | 935278 | 808740 | ECT | 1 | 1123834 | POLPAICO
EquiposComunicacion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdEquipoComunicacion | IdTipoEquipoComunicacion | IdTipoSistemaTx | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | NumeroPlacaoSerie | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 943986 | 17 | 1 | 808740 | ECT | 1 | ANTENA PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES DE MICRO ONDAS. ANTENA MARCA AVALAN MODELO AW900XTR |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 943418 | 41 | 1 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES. EQUIPO RADIO DIGITAL MDS MOD 4790 |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 943443 | 118 | 2 | 808740 | ECT | 1 | TRANSCEPTOR MOVIL MOTOROLA MODELO PRO-5100 64 CANALES DE OPERACION- VHF/UHF - 25/45 WATTS |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 943773 | 147 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONECTOR DE CONEXION PARA FIBRA OPTICA. UNIDAD OPTICA STM-1 CORTA DISTANCIA 1310 NM |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943260 | 91 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GENERADOR DE TONO DE LLAMADO TELEFONICO. GENERADOR DE RING NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943296 | 120 | 4 | 808740 | ECT | 1 | UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA. PARA CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943297 | 199 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONECTAR 6 LINEAS TELEFONICAS. UNIDAD DE ABONADO SUB/S NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943639 | 106 | 4 | 808740 | ECT | 1 | PANEL DE CONEXION PARA 42 MEGA BITS. PANEL DDF21 E1 NO BALANCEADO ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943733 | 169 | 4 | 808740 | ECT | 1 | GABINETE METALICO DE 20 CM DE ALTO POR 19 PULGADA DE ANCHO. QUE CONTIENE MULTIPLEXOR ECI. CHASIS BG20 ECI PARA 21 E1 Y 6 PUERTOS ETHERNET |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943236 | 74 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE ALTERNA. FUENTE 220 VAC PIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943763 | 136 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CABLE DE CONEXION DE TARJETA DE ABONADOS AL EQUIPO MULTIPLEXOR MARCA ECI. CABLE CONEXION 21 E1 BG30B A DDF 3 MT ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 944041 | 102 | 4 | 808740 | ECT | 1 | MODLADOR DE SEÐALES. CONVIERTE SEÐALES DIGITALES EN ANALOGICAS Y ANALOGICAS A DIGITALES. ENLACE DE MODEMS ETHERNET/FO AISAI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943801 | 54 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO MULTIPLEXOR DE 2MEGA BITS. DOS ENTRADAS. MULTIPLEXOR DM2 75 OHM |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943802 | 154 | 4 | 808740 | ECT | 1 | CONEXION DE TERMINALES SIN SINCRONISMO A 600 Y 19200 BITS CON SINCRONISMO A 600 A 64KILO BITS. UNIDAD DE CANAL V 24 NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943803 | 203 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONEXION EQUIPO CON TRANSMISION SERIAL. UNIDAD DE CANAL V 35 |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943804 | 192 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION TERMINALES ETHERNET. UNIDAD DE TRIBUTARIO ETHERNET |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943881 | 191 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA DE CONEXION PARA 6 EQUIPOS ETHERNET. UNIDAD 6 PUERTOS ETHERNET EN BG20 COMO ADM EN STM-1 |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943956 | 204 | 4 | 808740 | ECT | 1 | TARJETA PARA CONTROL DEL MULTIPLEXOR. TARJETA SUPERVISORA NOKIA |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 944004 | 57 | 4 | 808740 | ECT | 1 | EQUIPO SWITCH DE ACCESO PARA CONECTAR 24 EQUIPOS ETHERNET. SWITCH CISCO MODELO WS-2960-24-TC-L |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 943739 | 85 | 4 | 808740 | ECT | 1 | FUENTE DE PODER DE CORRIENTE CONTINUA. FUENTE ALIMENTACION BG20B -48 VCC ECI |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
EstructurasSubestacion
IdDeclaracion | IdEstructuraSubEstacion | IdEmpresaPropietaria | IdTipoAcero | IdEquipoSoportado | PesoAcero | IdNodo | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | PesoPernos | IdTipoHormigon | VolumenHormigon | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 863485 | P_111 | 8 |  | 75 | 825403 | 808740 | EST | 0 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 863392 | P_111 | 7 |  | 1 | 836383 | 808740 | EST | 0 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861843 | P_111 | 3 |  | 231.9 | 817768 | 808740 | EST | 9 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861842 | P_111 | 3 |  | 61.7 | 817763 | 808740 | EST | 2 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861841 | P_111 | 3 |  | 428.8 | 817762 | 808740 | EST | 17 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861840 | P_111 | 3 |  | 43.6 | 817761 | 808740 | EST | 1 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861839 | P_111 | 3 |  | 59.1 | 817764 | 808740 | EST | 1 |  | 0 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 861802 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815794 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861803 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815800 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861804 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815801 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861805 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815811 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861806 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815791 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861807 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815792 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861808 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815793 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861801 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815829 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861810 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815803 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861797 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815818 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861811 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815806 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861809 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815802 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861800 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815828 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861812 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815795 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861798 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815819 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861817 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815816 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861796 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815817 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861795 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815799 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861794 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815798 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861793 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815814 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861792 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815813 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861791 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815812 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861790 | P_111 | 3 |  | 158 | 815797 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861789 | P_111 | 3 |  | 158 | 815796 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861799 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815820 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861826 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815826 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861838 | P_111 | 7 |  | 3118.2 | 815697 | 808740 | EST | 155 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861837 | P_111 | 7 |  | 3118.2 | 815696 | 808740 | EST | 155 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861836 | P_111 | 7 |  | 4431.1 | 815695 | 808740 | EST | 221 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861835 | P_111 | 7 |  | 4431.1 | 815694 | 808740 | EST | 221 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861834 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815688 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861833 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815687 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861832 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815834 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861831 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815754 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861830 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815753 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861829 | P_111 | 3 |  | 212.4 | 815752 | 808740 | EST | 10 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861815 | P_111 | 3 |  | 158 | 815809 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861827 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815827 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861813 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815804 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861825 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815825 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861824 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815822 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861823 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815821 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861822 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815824 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861821 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815823 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861820 | P_111 | 3 |  | 175.7 | 815815 | 808740 | EST | 8 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861819 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815751 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861818 | P_111 | 3 |  | 105.1 | 815833 | 808740 | EST | 5 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861816 | P_111 | 3 |  | 158 | 815810 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861788 | P_111 | 3 |  | 158 | 815805 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861814 | P_111 | 3 |  | 158 | 815808 | 808740 | EST | 7 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 861828 | P_111 | 3 |  | 994.9 | 815807 | 808740 | EST | 49 |  | 0 | 1 | 1123834 | POLPAICO
InterruptoresPanos
IdDeclaracion | IdPano | IdInterruptorPano | IdEmpresaPropietaria | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | Descripcion | IdNodo1 | IdNodo2 | IdClaseInterruptoresPanos | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 858302 | 931865 | P_111 |  | 199801 | 94/5297.31/03 | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 23KV 1250A 25KA VACIO ESTANQUE MUERTO | 836407 | 836408 | 809422 | 808742 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858371 | 931866 | P_111 |  | 201111 |  | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 3150A 40KA SF6 ESTANQUE VIVO | 841346 | 841349 | 809423 | 808742 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 858370 | 931504 | P_111 |  | 199101 |  | 0 | INTERRUPTOR TRIPOLAR 220KV 4000A 50KA SF6 ESTANQUE VIVO | 841435 | 841437 | 809334 | 808742 | EEE | 1123834 | POLPAICO
Medidoresfacturacion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdMedidorFacturacion | IdPano | IdClaseMedidorFacturacion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 933485 | 858302 | 809444 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA GENERAL ELECTRIC DSM-63 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933484 | 858302 | 809444 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA GENERAL ELECTRIC DSM-63 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933618 | 858304 | 809457 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SANGAMO ELECTRIC COMPANY P30A CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933592 | 858302 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933591 | 858302 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 933733 | 858371 | 809469 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 933732 | 858371 | 809469 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO SCHNEIDER ELECTRIC ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 933590 | 858370 | 809455 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION HORARIO POWER MEASUREMENT ION 8600 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 933757 | 858370 | 809473 | 808742 | EEE | MEDIDOR DE FACTURACION ENERGIA SCIENTIFIC COLUMBUS JEM 10 CLASE 0.2 | 1123834 | POLPAICO
OOCC
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdOOCC | IdNodo | IdTipoOOCC | IdTipoSuelo | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Observaciones | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 939116 | 823741 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 929653 | 823747 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE SSAA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 930921 | 823744 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 930691 | 823745 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR MT | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 936960 | 823746 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE PODER | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 940136 | 823758 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 3 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 928894 | 823743 | 12 | 3 | 808740 | OCI | CASETA DE CONTROL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 939572 | 823759 | 46 | 3 | 808740 | OCI | PATIO | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 937776 | 823740 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TP DE BARRA | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 938163 | 823742 | 4 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 2 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 929652 | 820517 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -6 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929799 | 819950 | 3 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE LINEA 1 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929841 | 820811 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -14 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929401 | 820788 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -12 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930038 | 820039 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929059 | 820065 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930227 | 820766 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR DE PODER | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930249 | 820765 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930291 | 820696 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -7 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930360 | 820066 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -4 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930403 | 820528 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930413 | 819940 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929876 | 820064 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929306 | 820768 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929139 | 820763 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -17 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930438 | 820813 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -15 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929062 | 820680 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -6 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928998 | 819941 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928975 | 820516 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -5 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928965 | 820518 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928923 | 820006 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928922 | 820043 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928893 | 820038 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928873 | 820824 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -16 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928859 | 820533 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928827 | 820527 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928797 | 820769 | 4 | 3 | 808740 | OCI | DESCNECTADOR -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 929087 | 819995 | 5 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 1 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931141 | 819986 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941295 | 820530 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941294 | 820062 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941293 | 820047 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941292 | 820532 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941291 | 820529 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939928 | 820513 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS LADRILLO | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939563 | 819949 | 34 | 3 | 808740 | OCI | CAMARAS DE CONTROL | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939515 | 820767 | 46 | 3 | 808740 | OCI | PATIO | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 939339 | 819985 | 15 | 3 | 808740 | OCI | CANALETAS REFORZADA | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 938899 | 820724 | 12 | 3 | 808740 | OCI | SALA 2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 937639 | 820061 | 12 | 3 | 808740 | OCI | SALA 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931289 | 820005 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931230 | 820030 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930717 | 820526 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930848 | 819939 | 4 | 3 | 808740 | OCI | INTERRUPTOR DE PODER | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930537 | 820031 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 928721 | 820063 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930737 | 820809 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -13 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 941296 | 819948 | 4 | 3 | 808740 | OCI | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930738 | 820515 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -4 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931196 | 820677 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -5 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930842 | 820512 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -2 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931159 | 820723 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -9 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930864 | 819994 | 3 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE LINEA 2 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930908 | 820044 | 4 | 3 | 808740 | OCI | PARARRAYO-3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930974 | 820786 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -11 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930975 | 820514 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -3 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 931101 | 819996 | 5 | 3 | 808740 | OCI | MARCO DE BARRA 2 (2 PILARES 1 VIGA) | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930536 | 820697 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -8 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 930841 | 820648 | 4 | 3 | 808740 | OCI | AISLADOR DE PEDESTAL -10 | 1123834 | POLPAICO
PararrayosTransformadores
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdTransformadorPoder | IdPararrayosTransformadores | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdTipoPararrayo | AnoFabricacion | FechaPES | ClaseDescargaLinea | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 935733 | 936451 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936450 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936449 | 808740 | EEE | 28 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936448 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936447 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 935733 | 936446 | 808740 | EEE | 26 |  | 199008 | 1 | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
TransformadoresdeCorrientePanos
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdTransformadorCorrientePanos | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | IdNodo | IdClaseTransformadorCorriente | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 858304 | 932819 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932818 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932817 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932816 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932815 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932814 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932813 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932812 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932811 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858370 | 932810 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932809 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932808 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932807 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809533 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932806 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932805 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
TransformadoresdePotencial
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPano | IdTransformadorCorrientePanos | AnoFabricacion | FechaPES | NumeroPlacaoSerie | EnGIS | IdNodo | IdClaseTransformadorCorriente | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 858304 | 932819 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932818 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932817 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932816 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809536 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858304 | 932815 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932814 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858303 | 932813 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932812 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858302 | 932811 |  | 199812 |  | 0 | 836408 | 809535 | 808740 | EEE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 858370 | 932810 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932809 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858370 | 932808 |  | 199101 |  | 0 | 841437 | 809534 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932807 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809533 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932806 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | P_111 | 858371 | 932805 |  | 201111 |  | 0 | 841349 | 809532 | 808740 | EEE | 1123834 | POLPAICO
Aisladores
IdDeclaracion | IdAislador | IdEmpresaPropietaria | IdBarra | IdPano | IdTipoAisladorSoporte | IdTipoClaseAisladorSoporte | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | CantidadAisladores | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 923800 | P_111 |  | 858302 | 207 | 2 | 808740 | ESA | 3 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 923799 | P_111 |  | 858302 | 220 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 923798 | P_111 |  | 858302 | 221 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 923797 | P_111 |  | 858370 | 215 | 2 | 808740 | ESA | 15 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 923796 | P_111 |  | 858370 | 143 | 2 | 808740 | ESA | 6 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 923795 | P_111 |  | 858371 | 215 | 2 | 808740 | ESA | 15 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 923794 | P_111 |  | 858371 | 143 | 2 | 808740 | ESA | 17 | 1123834 | POLPAICO
Panos
IdDeclaracion | IdPano | IdTramo | IdPatioSSEE | IdFuncionPano | IdBarra | IdTipoProteccionPanos | IdTipoSistemadeProteccionPanos | IdTipoTension | IdNodo_Extremo_uno | IdNodo_Extremo_dos | FechaPES | NumeroSistemasProteccion | NrosNEMAProteccionesSistema1 | NrosNEMAProteccionesSistema2 | Descripcion | IdNodo | IdCalificacionPropietario | IdCalificacionCodigoSSEE | IdCalificacionCodigo | PorcAsigSistema | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | 858304 |  | 856827 | 6 | 857123 | 18 | 3 | 1 | 836393 | 836393 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO ALIMENTADOR 23 KV / BP1 - TR1 ALIM 1 (POLPAICO) | 836394 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858303 |  | 856827 | 11 | 857123 | 17 | 3 | 1 | 832649 | 832649 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO SERVICIOS AUXILIARES 23 KV / BP1 - TS1 | 832650 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858302 | 845520 | 856827 | 9 | 857123 | 3 | 3 | 1 | 836407 | 836407 | 197001 | 1 |  |  | POLPAICO SALIDA TRANSFRMADOR 23 KV / TR1 - BP1 | 836408 | P_111 |  |  | 1 | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | 858371 | 845462 | 1124035 | 1 | 857309 | 17 | 3 | 8 | 841346 | 841346 | 201111 | 1 |  |  | POLPAICO TRANSELEC LINEA 220 KV / CTO1 POLPAICO - EL SALTO - B1 | 841349 | P_111 |  |  | 1 | 1123834 | POLPAICO
009201700001 | 858370 | 845465 | 1124035 | 1 | 857312 | 17 | 3 | 8 | 841435 | 841435 | 199101 | 1 |  |  | POLPAICO TRANSELEC LINEA 220 KV / CTO2 POLPAICO - EL SALTO - B2 | 841437 | P_111 |  |  | 1 | 1123834 | POLPAICO

## Obs 16
ElementosdeProteccion
IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdElementoProteccion | IdPano | IdBarra | IdTipoElementoProteccion | IdClaseRecargoUnitario | IdTipoVidaUtil | Cantidad | Descripcion | IdSubestacion | NombreSubestacion
009201700001 | P_111 | 925865 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 33 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925866 |  | 856975 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925867 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925868 |  | 856975 | 819 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 110VAC / C BASE FN-DE | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925869 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 28 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925870 |  | 856975 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925871 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925872 |  | 856975 | 843 | 808740 | ECT | 1 | RELE BAJO VOLTAJE LOVATO TM D | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925873 |  | 856975 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925874 |  | 856975 | 835 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925875 |  | 856975 | 813 | 808740 | ECT | 35 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925876 |  | 856975 | 835 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925877 |  | 856975 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856760 | ALTAMIRANO
009201700001 | P_111 | 925902 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 60 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925903 |  | 857183 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925904 |  | 857183 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925905 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925906 |  | 857183 | 820 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925907 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925908 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925909 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925910 |  | 857183 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925911 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 22 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925912 |  | 857183 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925913 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925914 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925915 |  | 857183 | 803 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925916 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925917 |  | 857183 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925918 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925919 |  | 857183 | 801 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION SEL-787 | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925920 |  | 857183 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925921 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925922 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925923 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925924 |  | 857183 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925925 |  | 857183 | 804 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 925926 |  | 857183 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856805 | ANDES
009201700001 | P_111 | 924524 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924525 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924526 |  | 856974 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924527 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924528 |  | 856974 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924529 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924530 |  | 856974 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924531 |  | 856974 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924532 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924533 |  | 856974 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924534 |  | 856974 | 820 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924535 |  | 856974 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924536 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924537 |  | 856974 | 825 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924538 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924539 |  | 856974 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924540 |  | 856974 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924541 |  | 856974 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924542 |  | 856974 | 843 | 808740 | ECT | 1 | RELE BAJO VOLTAJE LOVATO TM D | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924543 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924544 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924545 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924546 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924547 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924548 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924549 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 21 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924550 |  | 856974 | 820 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924551 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924552 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924553 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924554 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924555 |  | 856974 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924556 |  | 856974 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856773 | CHACABUCO
009201700001 | P_111 | 924641 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924642 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924643 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924644 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924645 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924646 |  | 857094 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924647 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924648 |  | 857094 | 802 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924649 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924650 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924651 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924652 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924653 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924654 |  | 857094 | 802 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924655 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924656 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924657 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924658 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924659 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924660 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924661 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924662 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924663 |  | 857094 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924664 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924665 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924666 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924667 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924668 |  | 857094 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924669 |  | 857094 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924670 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924671 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924672 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924673 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924674 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924675 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924676 |  | 857094 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924677 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924678 |  | 857094 | 804 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924679 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924680 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924681 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924682 |  | 857094 | 805 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924683 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924684 |  | 857094 | 835 | 808740 | ECT | 84 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924685 |  | 857094 | 810 | 808740 | ECT | 32 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924686 |  | 857094 | 806 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC FANAL | 856797 | LA CISTERNA
009201700001 | P_111 | 924741 |  | 857041 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924742 |  | 857041 | 812 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924743 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924744 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924745 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924746 |  | 857041 | 812 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924747 |  | 857041 | 820 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924748 |  | 857041 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924749 |  | 857041 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924750 |  | 857041 | 809 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924751 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924752 |  | 857041 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924753 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924754 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924755 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924756 |  | 857041 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924757 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924758 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924759 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924760 |  | 857041 | 810 | 808740 | ECT | 19 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924761 |  | 857041 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856777 | EL MANZANO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924762 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924763 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924764 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924765 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924766 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924767 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924768 |  | 856979 | 823 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924769 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924770 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924771 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924772 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924773 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924774 |  | 856979 | 823 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924775 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924776 |  | 856979 | 854 | 808740 | ECT | 1 | RELE CONMUTADOR ABB RXMN 2 (COMBIFLEX) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924777 |  | 856979 | 860 | 808740 | ECT | 2 | RELE RAPIDO ABB RXMS 1 (COMBIFLEX) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924778 |  | 856979 | 847 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ABB RXMD 1 (COMBIFLEX) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924779 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924780 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924781 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924782 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924783 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924784 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924785 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924786 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924787 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924788 |  | 856979 | 823 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924789 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924790 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924791 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924792 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924793 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924794 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924795 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924796 |  | 856979 | 825 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924797 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924798 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924799 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924800 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924801 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924802 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924803 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924804 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924805 |  | 856979 | 50 | 808740 | ECT | 4 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924806 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924807 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924808 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924809 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924810 |  | 856979 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924811 |  | 856979 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924812 |  | 856979 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924813 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924814 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924815 |  | 856979 | 862 | 808740 | ECT | 2 | RELE SIMETRIA VOLTAJE PSK | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924816 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924817 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924818 |  | 856979 | 812 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924819 |  | 856979 | 811 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 220 - 230 VCA (ISKRA) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924820 |  | 856979 | 855 | 808740 | ECT | 2 | RELE CREPUSCULAR CONTROL ALUMBRADO | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924821 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924822 |  | 856979 | 812 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924823 |  | 856979 | 811 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 220 - 230 VCA (ISKRA) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924824 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924825 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924826 |  | 856979 | 876 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR 0.6 -160 SEG. 230 VAC PSK | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924827 |  | 856979 | 865 | 808740 | ECT | 2 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PSK VCT | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924828 |  | 856979 | 862 | 808740 | ECT | 2 | RELE SIMETRIA VOLTAJE PSK | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924829 |  | 856979 | 864 | 808740 | ECT | 1 | RELE SIMETRIA VOLTAJE SCHNEIDER RM35TF | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924830 |  | 856979 | 863 | 808740 | ECT | 1 | RELE SIMETRIA VOLTAJE SCHNEIDER RM17TG | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924831 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924832 |  | 856979 | 864 | 808740 | ECT | 1 | RELE SIMETRIA VOLTAJE SCHNEIDER RM35TF | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924833 |  | 856979 | 879 | 808740 | ECT | 4 | RELE TEMPORIZADOR SCHNEIDER RE7MY | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924834 |  | 856979 | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924835 |  | 856979 | 880 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR ENTRELEC ERS | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924836 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924837 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924838 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924839 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924840 |  | 856979 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924841 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924842 |  | 856979 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924843 |  | 856979 | 820 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924844 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924845 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924846 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 3 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924847 |  | 856979 | 848 | 808740 | ECT | 4 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856774 | EL SALTO
009201700001 | P_111 | 924848 |  | 857114 | 833 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856802 | LO ESPEJO
009201700001 | P_111 | 924849 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924850 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924851 |  | 857037 | 802 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924852 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924853 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924854 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924855 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924856 |  | 857037 | 802 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924857 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924858 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924859 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924860 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924861 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924862 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924863 |  | 857037 | 828 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924864 |  | 857037 | 878 | 808740 | ECT | 3 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924865 |  | 857037 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924866 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924867 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924868 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924869 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924870 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924871 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924872 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924873 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924874 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924875 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924876 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924877 |  | 857037 | 832 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE TIPO 12SAM11B22A | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924878 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924879 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924880 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924881 |  | 857037 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924882 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924883 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924884 |  | 857037 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924885 |  | 857037 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924886 |  | 857037 | 831 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GE 6 CONTACTOS TIPO HFA | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924887 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924888 |  | 857037 | 835 | 808740 | ECT | 55 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924889 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924890 |  | 857037 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924891 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924892 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924893 |  | 857037 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924894 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924895 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924896 |  | 857037 | 836 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GEC. BOBINA 125 VCC (TAPA TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924897 |  | 857037 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924898 |  | 857037 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 924899 |  | 857037 | 836 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GEC. BOBINA 125 VCC (TAPA TRANSPARENTE) | 856780 | FLORIDA
009201700001 | P_111 | 926928 |  | 857065 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926929 |  | 857065 | 820 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926930 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926931 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926932 |  | 857065 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926933 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926934 |  | 857065 | 50 | 808740 | ECT | 3 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926935 |  | 857065 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926936 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926937 |  | 857065 | 809 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926938 |  | 857065 | 820 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926939 |  | 857065 | 849 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926940 |  | 857065 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926941 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926942 |  | 857065 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926943 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926944 |  | 857065 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926945 |  | 857065 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926946 |  | 857065 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926947 |  | 857065 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926948 |  | 857065 | 812 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 926949 |  | 857065 | 855 | 808740 | ECT | 2 | RELE CREPUSCULAR CONTROL ALUMBRADO | 856784 | LAS ACACIAS
009201700001 | P_111 | 927006 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927007 |  | 857053 | 812 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927008 |  | 857053 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927009 |  | 857053 | 820 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927010 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927011 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927012 |  | 857053 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927013 |  | 857053 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927014 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927015 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927016 |  | 857053 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927017 |  | 857053 | 809 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927018 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927019 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927020 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927021 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927022 |  | 857053 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927023 |  | 857053 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927024 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927025 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927026 |  | 857053 | 809 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927027 |  | 857053 | 810 | 808740 | ECT | 35 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927028 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927029 |  | 857053 | 812 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927030 |  | 857053 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856790 | LO VALLEDOR
009201700001 | P_111 | 927058 |  | 857235 | 879 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR SCHNEIDER RE7MY | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927059 |  | 857235 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927060 |  | 857235 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927061 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927062 |  | 857235 | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927063 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927064 |  | 857235 | 876 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 0.6 -160 SEG. 230 VAC PSK | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927065 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 196 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927066 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927067 |  | 857235 | 861 | 808740 | ECT | 12 | RELE SELECTOR CON ENCLAVAMIENTO 125VDC 2 POSIONES 10 ETAPAS | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927068 |  | 857235 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927069 |  | 857235 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927070 |  | 857235 | 826 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ8R 125VCC/C BASE FN-DE | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927071 |  | 857235 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927072 |  | 857235 | 874 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCION COMAT CSA 2-68 | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927073 |  | 857235 | 850 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927074 |  | 857235 | 803 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927075 |  | 857235 | 803 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927076 |  | 857235 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927077 |  | 857235 | 805 | 808740 | ECT | 100 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927078 |  | 857235 | 810 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927079 |  | 857235 | 836 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR GEC. BOBINA 125 VCC (TAPA TRANSPARENTE) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927080 |  | 857235 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927081 |  | 857235 | 878 | 808740 | ECT | 9 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927082 |  | 857235 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927083 |  | 857235 | 805 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927084 |  | 857235 | 802 | 808740 | ECT | 105 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856816 | LOS ALMENDROS
009201700001 | P_111 | 927126 |  | 857232 | 833 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927127 |  | 857232 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927128 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927129 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927130 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927131 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 7 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927132 |  | 857232 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927133 |  | 857232 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927134 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927135 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927136 |  | 857232 | 833 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927137 |  | 857232 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927138 |  | 857232 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927139 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927140 |  | 857232 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927141 |  | 857232 | 802 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 2 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927142 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927143 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927144 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927145 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927146 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927147 |  | 857232 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927148 |  | 857232 | 824 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927149 |  | 857232 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927150 |  | 857232 | 852 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE RTMM2 | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927151 |  | 857232 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927152 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927153 |  | 857232 | 835 | 808740 | ECT | 98 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927154 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 927155 |  | 857232 | 813 | 808740 | ECT | 24 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856815 | MAIPU
009201700001 | P_111 | 925469 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925470 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925471 |  | 857066 | 803 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925472 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925473 |  | 857066 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925474 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925475 |  | 857066 | 803 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925476 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925477 |  | 857066 | 804 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925478 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925479 |  | 857066 | 803 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC FANAL | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925480 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 25 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925481 |  | 857066 | 804 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC GE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925482 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925483 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 21 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925484 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 925485 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924916 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 57 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924917 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924918 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 24 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924919 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924920 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924921 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924922 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924923 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 13 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924924 |  | 857066 | 820 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924925 |  | 857066 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924926 |  | 857066 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924927 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924928 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924929 |  | 857066 | 805 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 125VCC SPRECHER | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924930 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924931 |  | 857066 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924932 |  | 857066 | 810 | 808740 | ECT | 23 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924933 |  | 857066 | 877 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR 5 -60 SEG. GE MRDV60 | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924934 |  | 857066 | 871 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO ANLY APT 8S | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924935 |  | 857066 | 851 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE ANLY AVR 172 | 856783 | PAJARITOS
009201700001 | P_111 | 924936 |  | 857220 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924937 |  | 857220 | 806 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC FANAL | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924938 |  | 857220 | 807 | 808740 | ECT | 19 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC SPRECHER | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924939 |  | 857220 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924940 |  | 857220 | 810 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924941 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 24 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924942 |  | 857220 | 825 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924943 |  | 857220 | 810 | 808740 | ECT | 22 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924944 |  | 857220 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924945 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924946 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924947 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924948 |  | 857220 | 835 | 808740 | ECT | 30 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924949 |  | 857220 | 806 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC FANAL | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924950 |  | 857220 | 807 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS 48VCC SPRECHER | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 924951 |  | 857220 | 813 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856809 | PANAMERICANA
009201700001 | P_111 | 925061 |  | 857178 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856794 | RUNGUE
009201700001 | P_111 | 925062 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925063 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925064 |  | 857100 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925065 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925066 |  | 857100 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925067 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925068 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925069 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925070 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925071 |  | 857100 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925072 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925073 |  | 857100 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925074 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925075 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925076 |  | 857100 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925077 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925078 |  | 857100 | 833 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC GEH 1793 (TAPA NEGRA FRENTE TRANSPARENTE) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925079 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925080 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925081 |  | 857100 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925082 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925083 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 9 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925084 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925085 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925086 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925087 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925088 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925089 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925090 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925091 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 12 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925092 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925093 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925094 |  | 857100 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925095 |  | 857100 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925096 |  | 857100 | 809 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925097 |  | 857100 | 816 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO BF3 125VCC/C BASE FN-DE | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925098 |  | 857100 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925099 |  | 857100 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925100 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925101 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925102 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925103 |  | 857100 | 853 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE SLIMLINE SP221 | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925104 |  | 857100 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925105 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 60 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925106 |  | 857100 | 835 | 808740 | ECT | 45 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925107 |  | 857100 | 813 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856792 | SAN BERNARDO
009201700001 | P_111 | 925147 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925148 |  | 856971 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925149 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925150 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925151 |  | 856971 | 853 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE SLIMLINE SP221 | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925152 |  | 856971 | 852 | 808740 | ECT | 1 | RELE COMPARADOR DE VOLTAJE RTMM2 | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925153 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925154 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925155 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925156 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925157 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925158 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925159 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925160 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925161 |  | 856971 | 828 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925162 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925163 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925164 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 2 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925165 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925166 |  | 856971 | 828 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925167 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925168 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925169 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925170 |  | 856971 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925171 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925172 |  | 856971 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925173 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925174 |  | 856971 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925175 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 16 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925176 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925177 |  | 856971 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925178 |  | 856971 | 835 | 808740 | ECT | 103 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856769 | SAN JOAQUIN (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925233 |  | 857280 | 823 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925234 |  | 857280 | 822 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4 72VAC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925235 |  | 857280 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925236 |  | 857280 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925237 |  | 857280 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925238 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925239 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925240 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925241 |  | 857280 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925242 |  | 857280 | 823 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925243 |  | 857280 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925244 |  | 857280 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925245 |  | 857280 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925246 |  | 857280 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925247 |  | 857280 | 812 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 230 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925248 |  | 857280 | 855 | 808740 | ECT | 2 | RELE CREPUSCULAR CONTROL ALUMBRADO | 856772 | SAN PABLO
009201700001 | P_111 | 925293 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925294 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925295 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925296 |  | 856972 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925297 |  | 856972 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925298 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925299 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925300 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925301 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925302 |  | 856972 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925303 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925304 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925305 |  | 856972 | 866 | 808740 | ECT | 1 | RELE SOBRE Y BAJO VOLTAJE PVEA-380 | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925306 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925307 |  | 856972 | 835 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925308 |  | 856972 | 813 | 808740 | ECT | 38 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925309 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925310 |  | 856972 | 809 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925311 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925312 |  | 856972 | 825 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925313 |  | 856972 | 849 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE MODELO BF4 125VCC/C BASE FN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925314 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925315 |  | 856972 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925316 |  | 856972 | 848 | 808740 | ECT | 2 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925317 |  | 856972 | 823 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RF4R 125VCC/C BASE FN-DE | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925318 |  | 856972 | 848 | 808740 | ECT | 5 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925319 |  | 856972 | 810 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925320 |  | 856972 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925321 |  | 856972 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856759 | SANTA RAQUEL
009201700001 | P_111 | 925322 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925323 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925324 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925325 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925326 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 18 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925327 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925328 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925329 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 5 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925330 |  | 856973 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925331 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925332 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 6 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925333 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925334 |  | 856973 | 828 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925335 |  | 856973 | 878 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADOR BOB 120 VCC AGASTAT | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925336 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925337 |  | 856973 | 834 | 808740 | ECT | 2 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925338 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925339 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925340 |  | 856973 | 825 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RJ-8 125VCC/C BASE JN-DE | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925341 |  | 856973 | 824 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR ARTECHE MODELO RI-16 125VCC/C BASE JN-DE | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925342 |  | 856973 | 835 | 808740 | ECT | 44 | RELE AUXILIAR GEC. 48 VCC RELE INTERPOSICION (TAPA TRANSPARENTE) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925343 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925344 |  | 856973 | 846 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE 125VCC 3 CONTACTOS MOD BF3/C BASE FN-DE | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925345 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 14 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925346 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925347 |  | 856973 | 810 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925348 |  | 856973 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925349 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 15 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925350 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 10 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925351 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 20 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925352 |  | 856973 | 848 | 808740 | ECT | 1 | RELE BIESTABLE ARTECHE 125VCC 8 CONTACTO/C BASE JN-DE (BJ8) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925353 |  | 856973 | 50 | 808740 | ECT | 2 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925354 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 11 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925355 |  | 856973 | 809 | 808740 | ECT | 3 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 120 VCA/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 925356 |  | 856973 | 813 | 808740 | ECT | 8 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 48 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856770 | SANTA ROSA (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926831 | 858302 |  | 526 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION DIGITAL ABB TPU 2000 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926839 | 858302 |  | 635 | 808740 | ECT | 3 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC77B SOBRECORRIENTE | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926840 | 858302 |  | 627 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926852 | 858302 |  | 629 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE IAC53A TX-1 RESIDUAL | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 926858 | 858302 |  | 616 | 808740 | ECT | 1 | PROTECCION ELECTROMECANICO GE ACR11B RECONEXION | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924952 | 858302 |  | 50 | 808740 | ECT | 1 | RELE MAESTRO 125 VCC | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924953 | 858302 |  | 810 | 808740 | ECT | 17 | RELE AUXILIAR 4 CONTACTOS. BOBINA 125 VCC/C BASE 96.74 (FINDER) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924954 | 858302 |  | 828 | 808740 | ECT | 4 | RELE AUXILIAR BOB 125 VCC BBC BROWN BOVERY | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924955 | 858302 |  | 834 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR GE. BOBINA 125 VCC MOD 12HGA17C52G (TAPA NEGRA) | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924956 | 858302 |  | 869 | 808740 | ECT | 1 | RELE TEMPORIZADO 2 CONTACTOS 125VCC MARCA WARD | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)
009201700001 | P_111 | 924957 | 858302 |  | 814 | 808740 | ECT | 1 | RELE AUXILIAR 8 CONTACTOS ELECTROMECANICO 125 VCC 10A | 856799 | POLPAICO (CHILECTRA)

## Obs 26a
homologación | grupo | Id TipoElementoProteccion | DescripcionTipoElementoProteccion | CantidadElementoProteccion | Cantidad | ValorUnitario | ValorHHMontaje | Proveedor 1 dic 2017 (USD) | Proveedor 2 dic 2017 (USD) | Proveedor 3 dic 2017 (USD) | Proveedor 4 dic 2017 (USD) | Proveedor 5 dic 2017 (USD) | Precio Unitario Mínimo dic 2017 (USD) | FUENTE | PAIS ORIGEN | PRECIO FOB O PUESTO EN BODEGA(USD DIC 2017) | PRECIO CIF (DIC 2017) | PRECIO PUERTO CHILENO O PUESTO EN BODEGA PROVEEDOR NACIONAL | PRECIO PUERTO CHILENO O PUESTO EN BODEGA PROVEEDOR NACIONAL DEFINITIVO | FUENTE DEFINITIVA
16 | 16 | 556 | PROTECCION DIGITAL GEC KBCH DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | COTIZACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 668 | PROTECCION NUMERICO CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 669 | PROTECCION NUMERICO ABB NSD 570 TELEPROTECCION | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 670 | PROTECCION NUMERICO ABB REC 670 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 6 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 672 | PROTECCION NUMERICO ABB REF541 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 673 | PROTECCION NUMERICO ABB REF541 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 674 | PROTECCION NUMERICO ABB REF543 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 2 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 675 | PROTECCION NUMERICO COOPER 4C CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 676 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU TD 420 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 677 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU TD410 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 678 | PROTECCION NUMERICO EFACEC S410 SOBRECORRIENTE | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 679 | PROTECCION NUMERICO EFACEC S420 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 680 | PROTECCION NUMERICO EFACEC S420 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 681 | PROTECCION NUMERICO EFACEC S420 PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 682 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S400 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 683 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S410 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 6 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 684 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S410 PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 685 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S410 RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 686 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S420 SOBRECORRIENTE | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 687 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S420 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 6 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 689 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S420 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 8 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 690 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S420 PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 691 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S420 RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 692 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-S420 SOBRECORRIENTE | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 693 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-TD410 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 16 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 694 | PROTECCION NUMERICO EFACEC TPU-TD420 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 11 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 695 | PROTECCION NUMERICO GE D60 DISTANCIA | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 696 | PROTECCION NUMERICO POWER F5 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 698 | PROTECCION NUMERICO SEL 267 SOBRECORRIENTE | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 699 | PROTECCION NUMERICO SEL 279H RECONEXION | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 700 | PROTECCION NUMERICO SEL 279H SINCRONISMO | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 701 | PROTECCION NUMERICO SEL 311C DISTANCIA | 1 | 62 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 702 | PROTECCION NUMERICO SEL 321 DISTANCIA | 1 | 7 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 703 | PROTECCION NUMERICO SEL 351 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 704 | PROTECCION NUMERICO SEL 351-7 DIRECCIONAL | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 705 | PROTECCION NUMERICO SEL 351A CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 5 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 706 | PROTECCION NUMERICO SEL 351A DIRECCIONAL | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 707 | PROTECCION NUMERICO SEL 351A DISTANCIA | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 708 | PROTECCION NUMERICO SEL 351A PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 709 | PROTECCION NUMERICO SEL 351A SOBRECORRIENTE | 1 | 6 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 710 | PROTECCION NUMERICO SEL 351R CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 17 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 711 | PROTECCION NUMERICO SEL 352 FALLO INTERRUPTOR | 1 | 11 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 712 | PROTECCION NUMERICO SEL 357 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 713 | PROTECCION NUMERICO SEL 387 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 714 | PROTECCION NUMERICO SEL 387B DIFERENCIAL DE BARRA | 3 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 715 | PROTECCION NUMERICO SEL 387E PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 716 | PROTECCION NUMERICO SEL 387E DIFERENCIAL DE LINEA | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 717 | PROTECCION NUMERICO SEL 387E DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 5 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 718 | PROTECCION NUMERICO SEL 421 DISTANCIA | 1 | 5 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 719 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 6 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 720 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 721 | PROTECCION NUMERICO SEL 451 SOBRECORRIENTE | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 722 | PROTECCION NUMERICO SEL 487 DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 723 | PROTECCION NUMERICO SEL 487B PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 3 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 724 | PROTECCION NUMERICO SEL 487B DIFERENCIAL DE BARRA | 1 | 7 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 725 | PROTECCION NUMERICO SEL 501-2 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 726 | PROTECCION NUMERICO SEL 501-2 SOBRECORRIENTE | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 727 | PROTECCION NUMERICO SEL 587 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 5 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 728 | PROTECCION NUMERICO SEL 587 DIFERENCIAL DE LINEA | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 729 | PROTECCION NUMERICO SEL 751 PROTECCION SOBRE Y BAJA FRECUENCIA | 1 | 11 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 730 | PROTECCION NUMERICO SEL 751 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 731 | PROTECCION NUMERICO SEL 751 PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 5 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 732 | PROTECCION NUMERICO SEL 751 SOBRECORRIENTE | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 733 | PROTECCION NUMERICO SEL 751A CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 734 | PROTECCION NUMERICO SEL 751A PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 46 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 735 | PROTECCION NUMERICO SEL 787 PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 7 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 736 | PROTECCION NUMERICO SIEMENS 7SJ55 CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 737 | PROTECCION NUMERICO SWT 3000 TELEPROTECCION | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 739 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDV-A4D PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 740 | PROTECCION NUMERICO ZIV 1RTNC REGULADOR DE TENSION | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 741 | PROTECCION NUMERICO ZIV 3FGI-A0B PROTECCION SOBRE Y BAJA FRECUENCIA | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 742 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7BCD CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 743 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7BCD CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 6 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 744 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7BCD-E2N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 10 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 745 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRDA CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 746 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRD-A1N PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 747 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRD-A2N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 8 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 748 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRDJ SOBRECORRIENTE | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 749 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRDM MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 750 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRDM PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 751 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRDM SOBRECORRIENTE | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 752 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRD-M2F MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 753 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRD-M2N MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 754 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRD-M2N PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 755 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRD-M2P MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 757 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 758 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 759 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 760 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV RELE CORRIENTE BALANCE RESIDUAL | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 761 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV SOBRECORRIENTE | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 762 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRVA CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 763 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-A1N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 12 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 764 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-A1N MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 765 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-A1N PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 766 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-AIN PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 767 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-B4N MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 768 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-B4N PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 3 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 769 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IRV-J4N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 770 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 771 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVDJ SOBRECORRIENTE | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 772 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVDJ CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 16 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 773 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVDJ CONTROL Y PROTECCION MULTIFUNCION BBCC | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 774 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVDJ PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 5 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 775 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVDJ SOBRECORRIENTE | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 776 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD-J2N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 39 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 777 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD-J2N MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 13 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 778 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD-J2N- MULTIFUNCION PROTECCION DE TRANSFORMADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 779 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD-J2N PROTECCION MULTIFUNCION BARRA | 1 | 14 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 780 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD-J2N TELEPROTECCION | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 781 | PROTECCION NUMERICO ZIV 7IVD-JD2N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 782 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDN PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 783 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDN DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 784 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDNA DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 785 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDN-A2N- DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 786 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDN-F2N PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 19 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 787 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDN-F2N CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 788 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDN-F2N DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 789 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDV PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 790 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDVA PROTECCION DIFERENCIAL Y MULTIFUCION TF | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 791 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IDVA CONTROL Y PROTECCION MULTIFUCION ALIMENTADORES | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 792 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IRA PROTECCION SOBRE Y BAJA FRECUENCIA | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 793 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IRV PROTECCION SOBRE Y BAJA FRECUENCIA | 1 | 7 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 794 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IRV-F3S PROTECCION SOBRE Y BAJA FRECUENCIA | 1 | 19 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 795 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8IRV-F3S SOBRE/BAJA FRECUENCIA | 1 | 4 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 796 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8TPI PROTECCION SOBRE Y BAJO VOLTAJE | 1 | 8 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 797 | PROTECCION NUMERICO ZIV 8TPIE SOBREVOLTAJE | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 798 | PROTECCION NUMERICO ZIV AIN-227300QCL SOBRECORRIENTE | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 799 | PROTECCION NUMERICO ZIV DIMAT TELEPROTECCION | 1 | 1 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 800 | PROTECCION NUMERICO ZIV IRTN-C1N REGULADOR DE TENSION | 1 | 2 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 44 | RELE DIFERENCIAL TRANSFORMADOR | 1 | 74 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION
| 16 | 139 | PROTECCION DE TRANSFORMADOR - 50N - 51N - ELECTROMAGNETICA | 1 | 17 | 178.7427 |  | 178.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7427 | HOMOLOGACION | CHILE | 178.7427 | NO APLICA | 178.7427 | 178.7427 | COTIZACION